## Sheet1
STORM ANALYSIS USING MUSKINGUM METHOD FOR SCOTT'S MILL | [5 empty] | EXISTING CONDITIONS | [18 empty] | PROJECT CONDITIONS
STORM 1 - NOVEMBER 1985 STORM | [5 empty] | Spillway Length (ft) |  | Spillway Elev (ft) |  | Horseshoe Length (ft) |  |  | Elevation | [11 empty] | Spillway Length (ft) |  | Spillway Elev (ft) |  | Powerhouse Length (ft) |  |  | Top Elevation | Powerhouse flow | Factor | Powerhouse Elev.(ft) |  | Powerhouse flow factor
[6 empty] | 735 |  | 514.4 |  | 140 |  |  | 514.8 | [11 empty] | 735 |  | 516.4 |  | 168 |  |  | 521.5 | 0 | 1 | 521.5 |  | -10 | 0
[33 empty] | 24999 | 1 |  |  | 0 | 1
Spillway Discharge (cfs) | [8 empty] | EXISTING CONDITIONS | [23 empty] | 25000 | 0 |  |  | 20 | 1
Q=CLH**1.5 |  | TIME | HOUR | INFLOW | AVG DAILY FLOW | VOLUME | DAILY FLOW | INCREMENTAL | HEADWATER | TAILWATER | WEIR | SPILLWAY | HORSESHOE | POWERHOUSE | WEIR | MAIN SPILWAY | HORESESHOE | HORSESHOE | OUTFLOW | INFLOW- | RESERVOIR | RESERVOIR | ELEVATION | HEADPOND | HEADWATER | TAILWATER | WEIR | SPILLWAY | POWERHOUSE | POWERHOUSE | WEIR | MAIN SPILWAY | POWERHOUSE | ADJ.POWERHOUSE |  | POWERHOUSE | SUBMERGENCE | FLOW OVER | OUTFLOW | INFLOW- | RESERVOIR | RESERVOIR | ELEVATION | HEADPOND
H | C |  |  | (CFS) | (CFS) | (CFS-HRS) | CHECK | VOLUME | ELEV. | ELEV. | SUBMERGENCE | HEAD | HEAD | DISCHARGE | COEFFICIENT | DISCHARGE | WEIR | DISCHARGE |  | OUTFLOW | VOL CHANGE | AREA | CHANGE | ELEVATION | ELEV. | ELEV. | SUBMERGENCE | HEAD | FACTOR | DISCHARGE | COEFFICIENT | DISCHARGE | HEAD | HEAD |  | COEFFICIENT | COEFICIENT | POWERHOUSE |  | OUTFLOW | VOL CHANGE | AREA | CHANGE | ELEVATION
-10 | 1.55 | [6 empty] | (AC-FT) | (FT) | (FT) | COEFFICIENT | (FT) | (FT) | (CFS) |  | (CFS) | COEFFICIENT | (CFS) | (CFS) | (CFS) | (ACRE-FT) | (ACRES) | (FT) | (FT) | (FT) | (FT) | COEFFICIENT | (FT) |  | (CFS) |  | (CFS) | (FT) | (FT) |  |  |  | (CFS) | (CFS) | (CFS) | (ACRE-FT) | (ACRES) | (FT) | (FT)
1 | 1.55
1.1 | 1.7 | 0 | 0 | 1050 |  |  |  |  | 515.3 | 499.7 | 1 | 0.9 | 0.5 | 0 | 1.55 | 972.7087 | 1.55 | 76.7211 | 1049.4298 | [5 empty] | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1050 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1050 | 0
1.2 | 1.8 | 15 | 0.25 | 1050 |  | 262.5 |  | 21.6942 | 515.3 | 499.7 | 1 | 0.9 | 0.5 | 0 | 1.55 | 972.7087 | 1.55 | 76.7211 | 1049.4298 | 0.57021 | 0.011781 | 302.5 | 3.8946e-05 | 515.3 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1050 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 1.1
1.3 | 1.9 | 30 | 0.5 | 1050 |  | 262.5 |  | 21.6942 | 515.3 | 499.7 | 1 | 0.90004 | 0.50004 | 0 | 1.55 | 972.7718 | 1.55 | 76.73 | 1049.5019 | 0.49811 | 0.010291 | 302.8125 | 3.3986e-05 | 515.3001 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1050 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 1.0999
1.4 | 2 | 45 | 0.75 | 1050 |  | 262.5 |  | 21.6942 | 515.3001 | 499.7 | 1 | 0.90007 | 0.50007 | 0 | 1.55 | 972.8269 | 1.55 | 76.7379 | 1049.5648 | 0.43519 | 0.0089914 | 302.8125 | 2.9693e-05 | 515.3001 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1050 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 1.0999
1.5 | 2.1 | 60 | 1 | 1050 |  | 262.5 |  | 21.6942 | 515.3001 | 499.7 | 1 | 0.9001 | 0.5001 | 0 | 1.55 | 972.8751 | 1.55 | 76.7447 | 1049.6198 | 0.38021 | 0.0078556 | 302.8125 | 2.5942e-05 | 515.3001 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1050 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 1.0999
1.7 | 2.2 | 75 | 1.25 | 1050 |  | 262.5 |  | 21.6942 | 515.3001 | 499.7 | 1 | 0.90013 | 0.50013 | 0 | 1.55 | 972.9171 | 1.55 | 76.7507 | 1049.6678 | 0.33218 | 0.0068632 | 302.8125 | 2.2665e-05 | 515.3002 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1050 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 1.0998
1.9 | 2.3 | 90 | 1.5 | 1050 |  | 262.5 |  | 21.6942 | 515.3002 | 499.7 | 1 | 0.90015 | 0.50015 | 0 | 1.55 | 972.9539 | 1.55 | 76.7559 | 1049.7098 | 0.29022 | 0.0059962 | 302.8125 | 1.9802e-05 | 515.3002 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1050 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 1.0998
2.1 | 2.4 | 105 | 1.75 | 1050 |  | 262.5 |  | 21.6942 | 515.3002 | 499.7 | 1 | 0.90017 | 0.50017 | 0 | 1.55 | 972.986 | 1.55 | 76.7605 | 1049.7464 | 0.25355 | 0.0052387 | 302.8125 | 1.73e-05 | 515.3002 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1050 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 1.0998
2.3 | 2.5 | 120 | 2 | 1050 |  | 262.5 |  | 21.6942 | 515.3002 | 499.7 | 1 | 0.90019 | 0.50019 | 0 | 1.55 | 973.014 | 1.55 | 76.7644 | 1049.7785 | 0.22152 | 0.0045769 | 302.8125 | 1.5115e-05 | 515.3002 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1050 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 1.0998
2.5 | 2.7 | 135 | 2.25 | 1050 |  | 262.5 |  | 21.6942 | 515.3002 | 499.7 | 1 | 0.9002 | 0.5002 | 0 | 1.55 | 973.0385 | 1.55 | 76.7679 | 1049.8065 | 0.19353 | 0.0039986 | 302.8125 | 1.3205e-05 | 515.3002 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1050 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 1.0998
2.6 | 2.8 | 150 | 2.5 | 1050 |  | 262.5 |  | 21.6942 | 515.3002 | 499.7 | 1 | 0.90022 | 0.50022 | 0 | 1.55 | 973.06 | 1.55 | 76.771 | 1049.8309 | 0.16908 | 0.0034935 | 302.8125 | 1.1537e-05 | 515.3002 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1050 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 1.0998
2.8 | 2.9 | 165 | 2.75 | 1050 |  | 262.5 |  | 21.6942 | 515.3002 | 499.7 | 1 | 0.90023 | 0.50023 | 0 | 1.55 | 973.0787 | 1.55 | 76.7736 | 1049.8523 | 0.14772 | 0.0030521 | 302.8125 | 1.0079e-05 | 515.3002 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1050 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 1.0998
3 | 3 | 180 | 3 | 1050 |  | 262.5 |  | 21.6942 | 515.3002 | 499.7 | 1 | 0.90024 | 0.50024 | 0 | 1.55 | 973.095 | 1.55 | 76.7759 | 1049.8709 | 0.12906 | 0.0026665 | 302.8125 | 8.8059e-06 | 515.3002 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1050 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 1.0998
3.2 | 3.1 | 195 | 3.25 | 1050 |  | 262.5 |  | 21.6942 | 515.3002 | 499.7 | 1 | 0.90025 | 0.50025 | 0 | 1.55 | 973.1093 | 1.55 | 76.778 | 1049.8872 | 0.11275 | 0.0023296 | 302.8125 | 7.6934e-06 | 515.3003 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1050 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 1.0997
3.4 | 3.2 | 210 | 3.5 | 1050 |  | 262.5 |  | 21.6942 | 515.3003 | 499.7 | 1 | 0.90025 | 0.50025 | 0 | 1.55 | 973.1218 | 1.55 | 76.7797 | 1049.9015 | 0.09851 | 0.0020353 | 302.8125 | 6.7214e-06 | 515.3003 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1050 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 1.0997
3.6 | 3.3 | 225 | 3.75 | 1050 |  | 262.5 |  | 21.6942 | 515.3003 | 499.7 | 1 | 0.90026 | 0.50026 | 0 | 1.55 | 973.1327 | 1.55 | 76.7813 | 1049.9139 | 0.086064 | 0.0017782 | 302.8125 | 5.8722e-06 | 515.3003 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1050 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 1.0997
3.8 | 3.4 | 240 | 4 | 1050 |  | 262.5 |  | 21.6942 | 515.3003 | 499.7 | 1 | 0.90027 | 0.50027 | 0 | 1.55 | 973.1422 | 1.55 | 76.7826 | 1049.9248 | 0.075191 | 0.0015535 | 302.8125 | 5.1303e-06 | 515.3003 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1050 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 1.0997
4 | 3.5 | 255 | 4.25 | 1050 |  | 262.5 |  | 21.6942 | 515.3003 | 499.7 | 1 | 0.90027 | 0.50027 | 0 | 1.55 | 973.1505 | 1.55 | 76.7838 | 1049.9343 | 0.065691 | 0.0013573 | 302.8125 | 4.4822e-06 | 515.3003 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1050 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 1.0997
30 | 3.5 | 270 | 4.5 | 1050 |  | 262.5 |  | 21.6942 | 515.3003 | 499.7 | 1 | 0.90028 | 0.50028 | 0 | 1.55 | 973.1578 | 1.55 | 76.7848 | 1049.9426 | 0.057392 | 0.0011858 | 302.8125 | 3.9159e-06 | 515.3003 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1050 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 1.0997
|  | 285 | 4.75 | 1050 |  | 262.5 |  | 21.6942 | 515.3003 | 499.7 | 1 | 0.90028 | 0.50028 | 0 | 1.55 | 973.1641 | 1.55 | 76.7857 | 1049.9499 | 0.050141 | 0.001036 | 302.8125 | 3.4212e-06 | 515.3003 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1050 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 1.0997
|  | 300 | 5 | 1050 |  | 262.5 |  | 21.6942 | 515.3003 | 499.7 | 1 | 0.90028 | 0.50028 | 0 | 1.55 | 973.1697 | 1.55 | 76.7865 | 1049.9562 | 0.043806 | 0.00090508 | 302.8125 | 2.9889e-06 | 515.3003 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1050 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 1.0997
|  | 315 | 5.25 | 1050 |  | 262.5 |  | 21.6942 | 515.3003 | 499.7 | 1 | 0.90029 | 0.50029 | 0 | 1.55 | 973.1745 | 1.55 | 76.7872 | 1049.9617 | 0.038272 | 0.00079073 | 302.8125 | 2.6113e-06 | 515.3003 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1050 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 1.0997
|  | 330 | 5.5 | 1050 |  | 262.5 |  | 21.6942 | 515.3003 | 499.7 | 1 | 0.90029 | 0.50029 | 0 | 1.55 | 973.1787 | 1.55 | 76.7878 | 1049.9666 | 0.033436 | 0.00069083 | 302.8125 | 2.2814e-06 | 515.3003 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1050 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 1.0997
|  | 345 | 5.75 | 1050 |  | 262.5 |  | 21.6942 | 515.3003 | 499.7 | 1 | 0.90029 | 0.50029 | 0 | 1.55 | 973.1824 | 1.55 | 76.7883 | 1049.9708 | 0.029212 | 0.00060355 | 302.8125 | 1.9932e-06 | 515.3003 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1050 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 1.0997
|  | 360 | 6 | 1050 |  | 262.5 |  | 21.6942 | 515.3003 | 499.7 | 1 | 0.90029 | 0.50029 | 0 | 1.55 | 973.1857 | 1.55 | 76.7888 | 1049.9745 | 0.025521 | 0.0005273 | 302.8125 | 1.7413e-06 | 515.3003 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1050 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 1.0997
|  | 375 | 6.25 | 1050 |  | 262.5 |  | 21.6942 | 515.3003 | 499.7 | 1 | 0.9003 | 0.5003 | 0 | 1.55 | 973.1885 | 1.55 | 76.7892 | 1049.9777 | 0.022297 | 0.00046068 | 302.8125 | 1.5213e-06 | 515.3003 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1050 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 1.0997
|  | 390 | 6.5 | 1050 |  | 262.5 |  | 21.6942 | 515.3003 | 499.7 | 1 | 0.9003 | 0.5003 | 0 | 1.55 | 973.191 | 1.55 | 76.7896 | 1049.9805 | 0.01948 | 0.00040248 | 302.8125 | 1.3291e-06 | 515.3003 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1050 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 1.0997
|  | 405 | 6.75 | 1050 |  | 262.5 |  | 21.6942 | 515.3003 | 499.7 | 1 | 0.9003 | 0.5003 | 0 | 1.55 | 973.1931 | 1.55 | 76.7899 | 1049.983 | 0.017019 | 0.00035163 | 302.8125 | 1.1612e-06 | 515.3003 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1050 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 1.0997
|  | 420 | 7 | 1050 |  | 262.5 |  | 21.6942 | 515.3003 | 499.7 | 1 | 0.9003 | 0.5003 | 0 | 1.55 | 973.195 | 1.55 | 76.7901 | 1049.9851 | 0.014869 | 0.0003072 | 302.8125 | 1.0145e-06 | 515.3003 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1050 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 1.0997
|  | 435 | 7.25 | 1050 |  | 262.5 |  | 21.6942 | 515.3003 | 499.7 | 1 | 0.9003 | 0.5003 | 0 | 1.55 | 973.1966 | 1.55 | 76.7904 | 1049.987 | 0.01299 | 0.00026839 | 302.8125 | 8.8632e-07 | 515.3003 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1050 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 1.0997
|  | 450 | 7.5 | 1050 |  | 262.5 |  | 21.6942 | 515.3003 | 499.7 | 1 | 0.9003 | 0.5003 | 0 | 1.55 | 973.1981 | 1.55 | 76.7906 | 1049.9887 | 0.011349 | 0.00023448 | 302.8125 | 7.7434e-07 | 515.3003 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1050 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 1.0997
|  | 465 | 7.75 | 1050 |  | 262.5 |  | 21.6942 | 515.3003 | 499.7 | 1 | 0.9003 | 0.5003 | 0 | 1.55 | 973.1993 | 1.55 | 76.7907 | 1049.9901 | 0.009915 | 0.00020486 | 302.8125 | 6.7651e-07 | 515.3003 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1050 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 1.0997
|  | 480 | 8 | 1050 |  | 262.5 |  | 21.6942 | 515.3003 | 499.7 | 1 | 0.9003 | 0.5003 | 0 | 1.55 | 973.2004 | 1.55 | 76.7909 | 1049.9913 | 0.0086623 | 0.00017897 | 302.8125 | 5.9104e-07 | 515.3003 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1050 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 1.0997
|  | 495 | 8.25 | 1050 |  | 262.5 |  | 21.6942 | 515.3003 | 499.7 | 1 | 0.9003 | 0.5003 | 0 | 1.55 | 973.2014 | 1.55 | 76.791 | 1049.9924 | 0.0075679 | 0.00015636 | 302.8125 | 5.1636e-07 | 515.3003 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1050 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 1.0997
|  | 510 | 8.5 | 1050 |  | 262.5 |  | 21.6942 | 515.3003 | 499.7 | 1 | 0.9003 | 0.5003 | 0 | 1.55 | 973.2022 | 1.55 | 76.7912 | 1049.9934 | 0.0066117 | 0.00013661 | 302.8125 | 4.5113e-07 | 515.3003 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1050 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 1.0997
|  | 525 | 8.75 | 1050 |  | 262.5 |  | 21.6942 | 515.3003 | 499.7 | 1 | 0.9003 | 0.5003 | 0 | 1.55 | 973.203 | 1.55 | 76.7913 | 1049.9942 | 0.0057764 | 0.00011935 | 302.8125 | 3.9413e-07 | 515.3003 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1050 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 1.0997
|  | 540 | 9 | 1050 |  | 262.5 |  | 21.6942 | 515.3003 | 499.7 | 1 | 0.90031 | 0.50031 | 0 | 1.55 | 973.2036 | 1.55 | 76.7914 | 1049.995 | 0.0050466 | 0.00010427 | 302.8125 | 3.4433e-07 | 515.3003 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1050 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 1.0997
|  | 555 | 9.25 | 1050 |  | 262.5 |  | 21.6942 | 515.3003 | 499.7 | 1 | 0.90031 | 0.50031 | 0 | 1.55 | 973.2042 | 1.55 | 76.7914 | 1049.9956 | 0.004409 | 9.1095e-05 | 302.8125 | 3.0083e-07 | 515.3003 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1050 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 1.0997
|  | 570 | 9.5 | 1050 |  | 262.5 |  | 21.6942 | 515.3003 | 499.7 | 1 | 0.90031 | 0.50031 | 0 | 1.55 | 973.2046 | 1.55 | 76.7915 | 1049.9961 | 0.003852 | 7.9586e-05 | 302.8125 | 2.6282e-07 | 515.3003 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1050 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 1.0997
|  | 585 | 9.75 | 1050 |  | 262.5 |  | 21.6942 | 515.3003 | 499.7 | 1 | 0.90031 | 0.50031 | 0 | 1.55 | 973.2051 | 1.55 | 76.7916 | 1049.9966 | 0.0033653 | 6.9531e-05 | 302.8125 | 2.2962e-07 | 515.3003 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1050 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 1.0997
|  | 600 | 10 | 1050 |  | 262.5 |  | 21.6942 | 515.3003 | 499.7 | 1 | 0.90031 | 0.50031 | 0 | 1.55 | 973.2054 | 1.55 | 76.7916 | 1049.9971 | 0.0029401 | 6.0746e-05 | 302.8125 | 2.0061e-07 | 515.3003 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1050 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 1.0997
|  | 615 | 10.25 | 1050 |  | 262.5 |  | 21.6942 | 515.3003 | 499.7 | 1 | 0.90031 | 0.50031 | 0 | 1.55 | 973.2058 | 1.55 | 76.7917 | 1049.9974 | 0.0025687 | 5.3071e-05 | 302.8125 | 1.7526e-07 | 515.3003 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1050 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 1.0997
|  | 630 | 10.5 | 1050 |  | 262.5 |  | 21.6942 | 515.3003 | 499.7 | 1 | 0.90031 | 0.50031 | 0 | 1.55 | 973.2061 | 1.55 | 76.7917 | 1049.9978 | 0.0022441 | 4.6366e-05 | 302.8125 | 1.5312e-07 | 515.3003 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1050 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 1.0997
|  | 645 | 10.75 | 1050 |  | 262.5 |  | 21.6942 | 515.3003 | 499.7 | 1 | 0.90031 | 0.50031 | 0 | 1.55 | 973.2063 | 1.55 | 76.7917 | 1049.998 | 0.0019606 | 4.0508e-05 | 302.8125 | 1.3377e-07 | 515.3003 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1050 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 1.0997
|  | 660 | 11 | 1050 |  | 262.5 |  | 21.6942 | 515.3003 | 499.7 | 1 | 0.90031 | 0.50031 | 0 | 1.55 | 973.2065 | 1.55 | 76.7918 | 1049.9983 | 0.0017129 | 3.539e-05 | 302.8125 | 1.1687e-07 | 515.3003 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1050 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 1.0997
|  | 675 | 11.25 | 1050 |  | 262.5 |  | 21.6942 | 515.3003 | 499.7 | 1 | 0.90031 | 0.50031 | 0 | 1.55 | 973.2067 | 1.55 | 76.7918 | 1049.9985 | 0.0014965 | 3.0919e-05 | 302.8125 | 1.0211e-07 | 515.3003 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1050 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 1.0997
|  | 690 | 11.5 | 1050 |  | 262.5 |  | 21.6942 | 515.3003 | 499.7 | 1 | 0.90031 | 0.50031 | 0 | 1.55 | 973.2069 | 1.55 | 76.7918 | 1049.9987 | 0.0013074 | 2.7013e-05 | 302.8125 | 8.9206e-08 | 515.3003 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1050 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 1.0997
|  | 705 | 11.75 | 1050 |  | 262.5 |  | 21.6942 | 515.3003 | 499.7 | 1 | 0.90031 | 0.50031 | 0 | 1.55 | 973.207 | 1.55 | 76.7918 | 1049.9989 | 0.0011422 | 2.36e-05 | 302.8125 | 7.7935e-08 | 515.3003 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1050 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 1.0997
|  | 720 | 12 | 1050 |  | 262.5 |  | 21.6942 | 515.3003 | 499.7 | 1 | 0.90031 | 0.50031 | 0 | 1.55 | 973.2071 | 1.55 | 76.7919 | 1049.999 | 0.00099791 | 2.0618e-05 | 302.8125 | 6.8089e-08 | 515.3003 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1050 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 1.0997
|  | 735 | 12.25 | 1050 |  | 262.5 |  | 21.6942 | 515.3003 | 499.7 | 1 | 0.90031 | 0.50031 | 0 | 1.55 | 973.2073 | 1.55 | 76.7919 | 1049.9991 | 0.00087184 | 1.8013e-05 | 302.8125 | 5.9486e-08 | 515.3003 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1050 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 1.0997
|  | 750 | 12.5 | 1050 |  | 262.5 |  | 21.6942 | 515.3003 | 499.7 | 1 | 0.90031 | 0.50031 | 0 | 1.55 | 973.2074 | 1.55 | 76.7919 | 1049.9992 | 0.00076169 | 1.5737e-05 | 302.8125 | 5.197e-08 | 515.3003 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1050 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 1.0997
|  | 765 | 12.75 | 1050 |  | 262.5 |  | 21.6942 | 515.3003 | 499.7 | 1 | 0.90031 | 0.50031 | 0 | 1.55 | 973.2074 | 1.55 | 76.7919 | 1049.9993 | 0.00066545 | 1.3749e-05 | 302.8125 | 4.5404e-08 | 515.3003 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1050 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 1.0997
|  | 780 | 13 | 1050 |  | 262.5 |  | 21.6942 | 515.3003 | 499.7 | 1 | 0.90031 | 0.50031 | 0 | 1.55 | 973.2075 | 1.55 | 76.7919 | 1049.9994 | 0.00058138 | 1.2012e-05 | 302.8125 | 3.9668e-08 | 515.3003 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1050 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 1.0997
|  | 795 | 13.25 | 1050 |  | 262.5 |  | 21.6942 | 515.3003 | 499.7 | 1 | 0.90031 | 0.50031 | 0 | 1.55 | 973.2076 | 1.55 | 76.7919 | 1049.9995 | 0.00050792 | 1.0494e-05 | 302.8125 | 3.4656e-08 | 515.3003 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1050 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 1.0997
|  | 810 | 13.5 | 1050 |  | 262.5 |  | 21.6942 | 515.3003 | 499.7 | 1 | 0.90031 | 0.50031 | 0 | 1.55 | 973.2076 | 1.55 | 76.7919 | 1049.9996 | 0.00044375 | 9.1684e-06 | 302.8125 | 3.0278e-08 | 515.3003 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1050 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 1.0997
|  | 825 | 13.75 | 1050 |  | 262.5 |  | 21.6942 | 515.3003 | 499.7 | 1 | 0.90031 | 0.50031 | 0 | 1.55 | 973.2077 | 1.55 | 76.7919 | 1049.9996 | 0.00038769 | 8.0101e-06 | 302.8125 | 2.6452e-08 | 515.3003 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1050 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 1.0997
|  | 840 | 14 | 1050 |  | 262.5 |  | 21.6942 | 515.3003 | 499.7 | 1 | 0.90031 | 0.50031 | 0 | 1.55 | 973.2077 | 1.55 | 76.7919 | 1049.9997 | 0.00033871 | 6.9981e-06 | 302.8125 | 2.311e-08 | 515.3003 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1050 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 1.0997
|  | 855 | 14.25 | 1050 |  | 262.5 |  | 21.6942 | 515.3003 | 499.7 | 1 | 0.90031 | 0.50031 | 0 | 1.55 | 973.2078 | 1.55 | 76.7919 | 1049.9997 | 0.00029591 | 6.1139e-06 | 302.8125 | 2.019e-08 | 515.3003 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1050 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 1.0997
|  | 870 | 14.5 | 1050 |  | 262.5 |  | 21.6942 | 515.3003 | 499.7 | 1 | 0.90031 | 0.50031 | 0 | 1.55 | 973.2078 | 1.55 | 76.7919 | 1049.9997 | 0.00025853 | 5.3415e-06 | 302.8125 | 1.7639e-08 | 515.3003 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1050 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 1.0997
|  | 885 | 14.75 | 1050 |  | 262.5 |  | 21.6942 | 515.3003 | 499.7 | 1 | 0.90031 | 0.50031 | 0 | 1.55 | 973.2078 | 1.55 | 76.792 | 1049.9998 | 0.00022586 | 4.6666e-06 | 302.8125 | 1.5411e-08 | 515.3003 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1050 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 1.0997
|  | 900 | 15 | 1050 |  | 262.5 |  | 21.6942 | 515.3003 | 499.7 | 1 | 0.90031 | 0.50031 | 0 | 1.55 | 973.2078 | 1.55 | 76.792 | 1049.9998 | 0.00019733 | 4.077e-06 | 302.8125 | 1.3464e-08 | 515.3003 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1050 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 1.0997
|  | 915 | 15.25 | 1050 |  | 262.5 |  | 21.6942 | 515.3003 | 499.7 | 1 | 0.90031 | 0.50031 | 0 | 1.55 | 973.2079 | 1.55 | 76.792 | 1049.9998 | 0.0001724 | 3.5619e-06 | 302.8125 | 1.1763e-08 | 515.3003 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1050 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 1.0997
|  | 930 | 15.5 | 1050 |  | 262.5 |  | 21.6942 | 515.3003 | 499.7 | 1 | 0.90031 | 0.50031 | 0 | 1.55 | 973.2079 | 1.55 | 76.792 | 1049.9998 | 0.00015062 | 3.1119e-06 | 302.8125 | 1.0277e-08 | 515.3003 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1050 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 1.0997
|  | 945 | 15.75 | 1050 |  | 262.5 |  | 21.6942 | 515.3003 | 499.7 | 1 | 0.90031 | 0.50031 | 0 | 1.55 | 973.2079 | 1.55 | 76.792 | 1049.9999 | 0.00013159 | 2.7187e-06 | 302.8125 | 8.9783e-09 | 515.3003 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1050 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 1.0997
|  | 960 | 16 | 1050 |  | 262.5 |  | 21.6942 | 515.3003 | 499.7 | 1 | 0.90031 | 0.50031 | 0 | 1.55 | 973.2079 | 1.55 | 76.792 | 1049.9999 | 0.00011496 | 2.3752e-06 | 302.8125 | 7.8439e-09 | 515.3003 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1050 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 1.0997
|  | 975 | 16.25 | 1050 |  | 262.5 |  | 21.6942 | 515.3003 | 499.7 | 1 | 0.90031 | 0.50031 | 0 | 1.55 | 973.2079 | 1.55 | 76.792 | 1049.9999 | 0.00010044 | 2.0751e-06 | 302.8125 | 6.8529e-09 | 515.3003 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1050 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 1.0997
|  | 990 | 16.5 | 1050 |  | 262.5 |  | 21.6942 | 515.3003 | 499.7 | 1 | 0.90031 | 0.50031 | 0 | 1.55 | 973.2079 | 1.55 | 76.792 | 1049.9999 | 8.7747e-05 | 1.813e-06 | 302.8125 | 5.9871e-09 | 515.3003 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1050 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 1.0997
|  | 1005 | 16.75 | 1050 |  | 262.5 |  | 21.6942 | 515.3003 | 499.7 | 1 | 0.90031 | 0.50031 | 0 | 1.55 | 973.208 | 1.55 | 76.792 | 1049.9999 | 7.6661e-05 | 1.5839e-06 | 302.8125 | 5.2307e-09 | 515.3003 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1050 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 1.0997
|  | 1020 | 17 | 1050 |  | 262.5 |  | 21.6942 | 515.3003 | 499.7 | 1 | 0.90031 | 0.50031 | 0 | 1.55 | 973.208 | 1.55 | 76.792 | 1049.9999 | 6.6976e-05 | 1.3838e-06 | 302.8125 | 4.5698e-09 | 515.3003 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1050 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 1.0997
|  | 1035 | 17.25 | 1050 |  | 262.5 |  | 21.6942 | 515.3003 | 499.7 | 1 | 0.90031 | 0.50031 | 0 | 1.55 | 973.208 | 1.55 | 76.792 | 1049.9999 | 5.8514e-05 | 1.209e-06 | 302.8125 | 3.9924e-09 | 515.3003 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1050 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 1.0997
|  | 1050 | 17.5 | 1050 |  | 262.5 |  | 21.6942 | 515.3003 | 499.7 | 1 | 0.90031 | 0.50031 | 0 | 1.55 | 973.208 | 1.55 | 76.792 | 1049.9999 | 5.1121e-05 | 1.0562e-06 | 302.8125 | 3.488e-09 | 515.3003 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1050 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 1.0997
|  | 1065 | 17.75 | 1050 |  | 262.5 |  | 21.6942 | 515.3003 | 499.7 | 1 | 0.90031 | 0.50031 | 0 | 1.55 | 973.208 | 1.55 | 76.792 | 1050 | 4.4662e-05 | 9.2277e-07 | 302.8125 | 3.0473e-09 | 515.3003 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1050 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 1.0997
|  | 1080 | 18 | 1050 |  | 262.5 |  | 21.6942 | 515.3003 | 499.7 | 1 | 0.90031 | 0.50031 | 0 | 1.55 | 973.208 | 1.55 | 76.792 | 1050 | 3.9019e-05 | 8.0619e-07 | 302.8125 | 2.6623e-09 | 515.3003 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1050 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 1.0997
|  | 1095 | 18.25 | 1050 |  | 262.5 |  | 21.6942 | 515.3003 | 499.7 | 1 | 0.90031 | 0.50031 | 0 | 1.55 | 973.208 | 1.55 | 76.792 | 1050 | 3.409e-05 | 7.0433e-07 | 302.8125 | 2.326e-09 | 515.3003 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1050 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 1.0997
|  | 1110 | 18.5 | 1050 |  | 262.5 |  | 21.6942 | 515.3003 | 499.7 | 1 | 0.90031 | 0.50031 | 0 | 1.55 | 973.208 | 1.55 | 76.792 | 1050 | 2.9783e-05 | 6.1535e-07 | 302.8125 | 2.0321e-09 | 515.3003 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1050 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 1.0997
|  | 1125 | 18.75 | 1050 |  | 262.5 |  | 21.6942 | 515.3003 | 499.7 | 1 | 0.90031 | 0.50031 | 0 | 1.55 | 973.208 | 1.55 | 76.792 | 1050 | 2.602e-05 | 5.376e-07 | 302.8125 | 1.7754e-09 | 515.3003 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1050 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 1.0997
|  | 1140 | 19 | 1050 |  | 262.5 |  | 21.6942 | 515.3003 | 499.7 | 1 | 0.90031 | 0.50031 | 0 | 1.55 | 973.208 | 1.55 | 76.792 | 1050 | 2.2732e-05 | 4.6968e-07 | 302.8125 | 1.5511e-09 | 515.3003 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1050 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 1.0997
|  | 1155 | 19.25 | 1050 |  | 262.5 |  | 21.6942 | 515.3003 | 499.7 | 1 | 0.90031 | 0.50031 | 0 | 1.55 | 973.208 | 1.55 | 76.792 | 1050 | 1.986e-05 | 4.1034e-07 | 302.8125 | 1.3551e-09 | 515.3003 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1050 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 1.0997
|  | 1170 | 19.5 | 1050 |  | 262.5 |  | 21.6942 | 515.3003 | 499.7 | 1 | 0.90031 | 0.50031 | 0 | 1.55 | 973.208 | 1.55 | 76.792 | 1050 | 1.7351e-05 | 3.5849e-07 | 302.8125 | 1.1839e-09 | 515.3003 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1050 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 1.0997
|  | 1185 | 19.75 | 1050 |  | 262.5 |  | 21.6942 | 515.3003 | 499.7 | 1 | 0.90031 | 0.50031 | 0 | 1.55 | 973.208 | 1.55 | 76.792 | 1050 | 1.5159e-05 | 3.132e-07 | 302.8125 | 1.0343e-09 | 515.3003 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1050 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 1.0997
|  | 1200 | 20 | 1050 |  | 262.5 |  | 21.6942 | 515.3003 | 499.7 | 1 | 0.90031 | 0.50031 | 0 | 1.55 | 973.208 | 1.55 | 76.792 | 1050 | 1.3244e-05 | 2.7363e-07 | 302.8125 | 9.0362e-10 | 515.3003 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1050 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 1.0997
|  | 1215 | 20.25 | 1050 |  | 262.5 |  | 21.6942 | 515.3003 | 499.7 | 1 | 0.90031 | 0.50031 | 0 | 1.55 | 973.208 | 1.55 | 76.792 | 1050 | 1.157e-05 | 2.3906e-07 | 302.8125 | 7.8946e-10 | 515.3003 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1050 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 1.0997
|  | 1230 | 20.5 | 1050 |  | 262.5 |  | 21.6942 | 515.3003 | 499.7 | 1 | 0.90031 | 0.50031 | 0 | 1.55 | 973.208 | 1.55 | 76.792 | 1050 | 1.0109e-05 | 2.0886e-07 | 302.8125 | 6.8972e-10 | 515.3003 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1050 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 1.0997
|  | 1245 | 20.75 | 1050 |  | 262.5 |  | 21.6942 | 515.3003 | 499.7 | 1 | 0.90031 | 0.50031 | 0 | 1.55 | 973.208 | 1.55 | 76.792 | 1050 | 8.8314e-06 | 1.8247e-07 | 302.8125 | 6.0258e-10 | 515.3003 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1050 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 1.0997
|  | 1260 | 21 | 1050 |  | 262.5 |  | 21.6942 | 515.3003 | 499.7 | 1 | 0.90031 | 0.50031 | 0 | 1.55 | 973.208 | 1.55 | 76.792 | 1050 | 7.7157e-06 | 1.5942e-07 | 302.8125 | 5.2645e-10 | 515.3003 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1050 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 1.0997
|  | 1275 | 21.25 | 1050 |  | 262.5 |  | 21.6942 | 515.3003 | 499.7 | 1 | 0.90031 | 0.50031 | 0 | 1.55 | 973.208 | 1.55 | 76.792 | 1050 | 6.7408e-06 | 1.3927e-07 | 302.8125 | 4.5993e-10 | 515.3003 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1050 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 1.0997
|  | 1290 | 21.5 | 1050 |  | 262.5 |  | 21.6942 | 515.3003 | 499.7 | 1 | 0.90031 | 0.50031 | 0 | 1.55 | 973.208 | 1.55 | 76.792 | 1050 | 5.8891e-06 | 1.2168e-07 | 302.8125 | 4.0182e-10 | 515.3003 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1050 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 1.0997
|  | 1305 | 21.75 | 1050 |  | 262.5 |  | 21.6942 | 515.3003 | 499.7 | 1 | 0.90031 | 0.50031 | 0 | 1.55 | 973.208 | 1.55 | 76.792 | 1050 | 5.1451e-06 | 1.063e-07 | 302.8125 | 3.5106e-10 | 515.3003 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1050 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 1.0997
|  | 1320 | 22 | 1050 |  | 262.5 |  | 21.6942 | 515.3003 | 499.7 | 1 | 0.90031 | 0.50031 | 0 | 1.55 | 973.208 | 1.55 | 76.792 | 1050 | 4.4951e-06 | 9.2874e-08 | 302.8125 | 3.067e-10 | 515.3003 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1050 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 1.0997
|  | 1335 | 22.25 | 1050 |  | 262.5 |  | 21.6942 | 515.3003 | 499.7 | 1 | 0.90031 | 0.50031 | 0 | 1.55 | 973.208 | 1.55 | 76.792 | 1050 | 3.9271e-06 | 8.1139e-08 | 302.8125 | 2.6795e-10 | 515.3003 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1050 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 1.0997
|  | 1350 | 22.5 | 1050 |  | 262.5 |  | 21.6942 | 515.3003 | 499.7 | 1 | 0.90031 | 0.50031 | 0 | 1.55 | 973.208 | 1.55 | 76.792 | 1050 | 3.4309e-06 | 7.0887e-08 | 302.8125 | 2.341e-10 | 515.3003 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1050 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 1.0997
|  | 1365 | 22.75 | 1050 |  | 262.5 |  | 21.6942 | 515.3003 | 499.7 | 1 | 0.90031 | 0.50031 | 0 | 1.55 | 973.208 | 1.55 | 76.792 | 1050 | 2.9975e-06 | 6.1932e-08 | 302.8125 | 2.0452e-10 | 515.3003 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1050 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 1.0997
|  | 1380 | 23 | 1050 |  | 262.5 |  | 21.6942 | 515.3003 | 499.7 | 1 | 0.90031 | 0.50031 | 0 | 1.55 | 973.208 | 1.55 | 76.792 | 1050 | 2.6188e-06 | 5.4107e-08 | 302.8125 | 1.7868e-10 | 515.3003 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1050 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 1.0997
|  | 1395 | 23.25 | 1050 |  | 262.5 |  | 21.6942 | 515.3003 | 499.7 | 1 | 0.90031 | 0.50031 | 0 | 1.55 | 973.208 | 1.55 | 76.792 | 1050 | 2.2878e-06 | 4.727e-08 | 302.8125 | 1.561e-10 | 515.3003 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1050 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 1.0997
|  | 1410 | 23.5 | 1050 |  | 262.5 |  | 21.6942 | 515.3003 | 499.7 | 1 | 0.90031 | 0.50031 | 0 | 1.55 | 973.208 | 1.55 | 76.792 | 1050 | 1.9988e-06 | 4.1298e-08 | 302.8125 | 1.3638e-10 | 515.3003 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1050 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 1.0997
|  | 1425 | 23.75 | 1050 |  | 262.5 |  | 21.6942 | 515.3003 | 499.7 | 1 | 0.90031 | 0.50031 | 0 | 1.55 | 973.208 | 1.55 | 76.792 | 1050 | 1.7462e-06 | 3.6078e-08 | 302.8125 | 1.1914e-10 | 515.3003 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1050 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 1.0997
|  | 1440 | 24 | 1050 | 1050 | 262.5 |  | 21.6942 | 515.3003 | 499.7 | 1 | 0.90031 | 0.50031 | 0 | 1.55 | 973.208 | 1.55 | 76.792 | 1050 | 1.5256e-06 | 3.152e-08 | 302.8125 | 1.0409e-10 | 515.3003 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1050 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 1.0997
|  | 1455 | 24.25 | 1100 |  | 275 |  | 22.7273 | 515.3003 | 499.7 | 1 | 0.90031 | 0.50031 | 0 | 1.55 | 973.208 | 1.55 | 76.792 | 1050 | 50 | 1.0331 | 302.8125 | 0.0034115 | 515.3037 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1100 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 1.0963
|  | 1470 | 24.5 | 1173.4737 |  | 293.3684 |  | 24.2453 | 515.3037 | 499.7 | 1 | 0.90372 | 0.50372 | 0 | 1.55 | 978.7449 | 1.55 | 77.5788 | 1056.3237 | 117.15 | 2.4205 | 302.8125 | 0.0079932 | 515.3117 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1173.4737 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1173.4737 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 1.0883
|  | 1485 | 24.75 | 1246.9474 |  | 311.7368 |  | 25.7634 | 515.3117 | 499.7 | 1 | 0.91171 | 0.51171 | 0 | 1.55 | 991.7588 | 1.55 | 79.4327 | 1071.1915 | 175.7559 | 3.6313 | 302.8125 | 0.011992 | 515.3237 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1246.9474 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1246.9474 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 1.0763
|  | 1500 | 25 | 1320.4211 |  | 330.1053 |  | 27.2814 | 515.3237 | 499.7 | 1 | 0.9237 | 0.5237 | 0 | 1.55 | 1011.3903 | 1.55 | 82.2412 | 1093.6315 | 226.7895 | 4.6857 | 302.8125 | 0.015474 | 515.3392 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1320.4211 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1320.4211 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 1.0608
|  | 1515 | 25.25 | 1393.8947 |  | 348.4737 |  | 28.7995 | 515.3392 | 499.7 | 1 | 0.93918 | 0.53918 | 0 | 1.55 | 1036.9109 | 1.55 | 85.913 | 1122.8239 | 271.0708 | 5.6006 | 302.8125 | 0.018495 | 515.3577 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1393.8947 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1393.8947 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 1.0423
|  | 1530 | 25.5 | 1467.3684 |  | 366.8421 |  | 30.3175 | 515.3577 | 499.7 | 1 | 0.95767 | 0.55767 | 0 | 1.55 | 1067.6913 | 1.55 | 90.3713 | 1158.0626 | 309.3058 | 6.3906 | 302.8125 | 0.021104 | 515.3788 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1467.3684 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1467.3684 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 1.0212
|  | 1545 | 25.75 | 1540.8421 |  | 385.2105 |  | 31.8356 | 515.3788 | 499.7 | 1 | 0.97878 | 0.57878 | 0 | 1.55 | 1103.178 | 1.55 | 95.5494 | 1198.7274 | 342.1147 | 7.0685 | 302.8125 | 0.023343 | 515.4021 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1540.8421 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1540.8421 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.99788
|  | 1560 | 26 | 1614.3158 |  | 403.5789 |  | 33.3536 | 515.4021 | 499.7 | 1 | 1.0021 | 0.60212 | 0 | 1.55 | 1142.8767 | 1.55 | 101.3878 | 1244.2645 | 370.0513 | 7.6457 | 303.125 | 0.025223 | 515.4273 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1614.3158 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1614.3158 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.97266
|  | 1575 | 26.25 | 1687.7895 |  | 421.9474 |  | 34.8717 | 515.4273 | 499.7 | 1 | 1.0273 | 0.62734 | 0 | 1.55 | 1186.2955 | 1.55 | 107.8247 | 1294.1203 | 393.6692 | 8.1337 | 303.125 | 0.026833 | 515.4542 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1687.7895 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1687.7895 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.94582
|  | 1590 | 26.5 | 1761.2632 |  | 440.3158 |  | 36.3897 | 515.4542 | 499.7 | 1 | 1.0542 | 0.65418 | 0 | 1.55 | 1233.0741 | 1.55 | 114.816 | 1347.8901 | 413.3731 | 8.5408 | 303.125 | 0.028176 | 515.4824 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1761.2632 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1761.2632 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.91765
|  | 1605 | 26.75 | 1834.7368 |  | 458.6842 |  | 37.9078 | 515.4824 | 499.7 | 1 | 1.0824 | 0.68235 | 0 | 1.55 | 1282.8388 | 1.55 | 122.3131 | 1405.1519 | 429.5849 | 8.8757 | 303.125 | 0.029281 | 515.5116 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1834.7368 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1834.7368 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.88837
|  | 1620 | 27 | 1908.2105 |  | 477.0526 |  | 39.4258 | 515.5116 | 499.7 | 1 | 1.1116 | 0.71163 | 0 | 1.7 | 1464.4634 | 1.55 | 130.2699 | 1594.7333 | 313.4773 | 6.4768 | 303.4375 | 0.021345 | 515.533 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1908.2105 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1908.2105 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.86702
|  | 1635 | 27.25 | 1981.6842 |  | 495.4211 |  | 40.9439 | 515.533 | 499.7 | 1 | 1.133 | 0.73298 | 0 | 1.7 | 1506.8445 | 1.55 | 136.1746 | 1643.0191 | 338.6651 | 6.9972 | 303.4375 | 0.02306 | 515.556 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1981.6842 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1981.6842 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.84396
|  | 1650 | 27.5 | 2055.1579 |  | 513.7895 |  | 42.4619 | 515.556 | 499.7 | 1 | 1.156 | 0.75604 | 0 | 1.7 | 1553.0817 | 1.55 | 142.6511 | 1695.7327 | 359.4252 | 7.4261 | 303.4375 | 0.024473 | 515.5805 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 2055.1579 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 2055.1579 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.81949
|  | 1665 | 27.75 | 2128.6316 |  | 532.1579 |  | 43.98 | 515.5805 | 499.7 | 1 | 1.1805 | 0.78051 | 0 | 1.7 | 1602.66 | 1.55 | 149.6333 | 1752.2934 | 376.3382 | 7.7756 | 303.4375 | 0.025625 | 515.6061 | 516.4 | 500.6 | 1 | 0 | 1 | 2128.6316 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 2128.6316 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.79386
|  | 1680 | 28 | 2202.1053 |  | 550.5263 |  | 45.498 | 515.6061 | 499.7 | 1 | 1.2061 | 0.80614 | 0 | 1.8 | 1752.4851 | 1.55 | 157.0624 | 1909.5475 | 292.5577 | 6.0446 | 303.75 | 0.0199 | 515.626 | 516.4 | 500.6 | 1 | 0 | 1 | 2202.1053 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 2202.1053 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.77396
|  | 1695 | 28.25 | 2275.5789 |  | 568.8947 |  | 47.0161 | 515.626 | 499.7 | 1 | 1.226 | 0.82604 | 0 | 1.8 | 1796.0345 | 1.55 | 162.9139 | 1958.9484 | 316.6305 | 6.542 | 303.75 | 0.021537 | 515.6476 | 516.4 | 500.6 | 1 | 0 | 1 | 2275.5789 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 2275.5789 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.75243
|  | 1710 | 28.5 | 2349.0526 |  | 587.2632 |  | 48.5341 | 515.6476 | 500.6 | 1 | 1.2476 | 0.84757 | 0 | 1.8 | 1843.5671 | 1.55 | 169.3268 | 2012.8938 | 336.1588 | 6.9454 | 303.75 | 0.022866 | 515.6704 | 516.4 | 500.6 | 1 | 0 | 1 | 2349.0526 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 2349.0526 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.72956
|  | 1725 | 28.75 | 2422.5263 |  | 605.6316 |  | 50.0522 | 515.6704 | 500.6 | 1 | 1.2704 | 0.87044 | 0 | 1.8 | 1894.4821 | 1.55 | 176.2249 | 2070.707 | 351.8193 | 7.269 | 303.75 | 0.023931 | 515.6944 | 516.4 | 500.6 | 1 | 0 | 1 | 2422.5263 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 2422.5263 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.70563
|  | 1740 | 29 | 2496 |  | 624 |  | 51.5702 | 515.6944 | 500.6 | 1 | 1.2944 | 0.89437 | 0 | 1.8 | 1948.2621 | 1.55 | 183.542 | 2131.804 | 364.196 | 7.5247 | 303.75 | 0.024773 | 515.7191 | 516.4 | 500.6 | 1 | 0 | 1 | 2496 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 2496 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.68086
|  | 1755 | 29.25 | 2569.4737 |  | 642.3684 |  | 53.0883 | 515.7191 | 500.6 | 1 | 1.3191 | 0.91914 | 0 | 1.9 | 2115.8189 | 1.55 | 191.2203 | 2307.0392 | 262.4345 | 5.4222 | 304.0625 | 0.017833 | 515.737 | 516.4 | 500.6 | 1 | 0 | 1 | 2569.4737 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 2569.4737 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.66303
|  | 1770 | 29.5 | 2642.9474 |  | 660.7368 |  | 54.6064 | 515.737 | 500.6 | 1 | 1.337 | 0.93697 | 0 | 1.9 | 2158.8668 | 1.55 | 196.8121 | 2355.6789 | 287.2685 | 5.9353 | 304.0625 | 0.01952 | 515.7565 | 516.4 | 500.6 | 1 | 0 | 1 | 2642.9474 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 2642.9474 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.64351
|  | 1785 | 29.75 | 2716.4211 |  | 679.1053 |  | 56.1244 | 515.7565 | 500.6 | 1 | 1.3565 | 0.95649 | 0 | 1.9 | 2206.3186 | 1.55 | 202.9943 | 2409.3128 | 307.1082 | 6.3452 | 304.0625 | 0.020868 | 515.7774 | 516.4 | 500.6 | 1 | 0 | 1 | 2716.4211 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 2716.4211 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.62264
|  | 1800 | 30 | 2789.8947 |  | 697.4737 |  | 57.6425 | 515.7774 | 500.6 | 1 | 1.3774 | 0.97736 | 0 | 1.9 | 2257.4264 | 1.55 | 209.6735 | 2467.0999 | 322.7948 | 6.6693 | 304.0625 | 0.021934 | 515.7993 | 516.4 | 500.6 | 1 | 0 | 1 | 2789.8947 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 2789.8947 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.6007
|  | 1815 | 30.25 | 2863.3684 |  | 715.8421 |  | 59.1605 | 515.7993 | 500.6 | 1 | 1.3993 | 0.9993 | 0 | 1.9 | 2311.5636 | 1.55 | 216.7712 | 2528.3348 | 335.0336 | 6.9222 | 304.0625 | 0.022766 | 515.8221 | 516.4 | 500.6 | 1 | 0 | 1 | 2863.3684 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 2863.3684 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.57794
|  | 1830 | 30.5 | 2936.8421 |  | 734.2105 |  | 60.6786 | 515.8221 | 500.6 | 1 | 1.4221 | 1.0221 | 0 | 2 | 2492.8462 | 1.55 | 224.2209 | 2717.0671 | 219.775 | 4.5408 | 304.375 | 0.014918 | 515.837 | 516.4 | 500.6 | 1 | 0 | 1 | 2936.8421 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 2936.8421 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.56302
|  | 1845 | 30.75 | 3010.3158 |  | 752.5789 |  | 62.1966 | 515.837 | 500.6 | 1 | 1.437 | 1.037 | 0 | 2 | 2532.1765 | 1.55 | 229.148 | 2761.3245 | 248.9913 | 5.1444 | 304.375 | 0.016902 | 515.8539 | 516.4 | 500.6 | 1 | 0 | 1 | 3010.3158 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 3010.3158 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.54612
|  | 1860 | 31 | 3083.7895 |  | 770.9474 |  | 63.7147 | 515.8539 | 500.6 | 1 | 1.4539 | 1.0539 | 0 | 2 | 2576.9825 | 1.55 | 234.7731 | 2811.7556 | 272.0339 | 5.6205 | 304.375 | 0.018466 | 515.8723 | 516.4 | 501.2 | 1 | 0 | 1 | 3083.7895 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 3083.7895 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.52765
|  | 1875 | 31.25 | 3157.2632 |  | 789.3158 |  | 65.2327 | 515.8723 | 500.6 | 1 | 1.4723 | 1.0723 | 0 | 2 | 2626.2336 | 1.55 | 240.9705 | 2867.2041 | 290.0591 | 5.993 | 304.375 | 0.019689 | 515.892 | 516.4 | 501.2 | 1 | 0 | 1 | 3157.2632 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 3157.2632 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.50796
|  | 1890 | 31.5 | 3230.7368 |  | 807.6842 |  | 66.7508 | 515.892 | 500.6 | 1 | 1.492 | 1.092 | 0 | 2 | 2679.0894 | 1.55 | 247.6375 | 2926.7269 | 304.0099 | 6.2812 | 304.375 | 0.020636 | 515.9127 | 516.4 | 501.2 | 1 | 0 | 1 | 3230.7368 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 3230.7368 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.48733
|  | 1905 | 31.75 | 3304.2105 |  | 826.0526 |  | 68.2688 | 515.9127 | 501.2 | 1 | 1.5127 | 1.1127 | 0 | 2.1 | 2871.606 | 1.7 | 279.3374 | 3150.9435 | 153.2671 | 3.1667 | 304.6875 | 0.010393 | 515.9231 | 516.4 | 501.2 | 1 | 0 | 1 | 3304.2105 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 3304.2105 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.47693
|  | 1920 | 32 | 3377.6842 |  | 844.4211 |  | 69.7869 | 515.9231 | 501.2 | 1 | 1.5231 | 1.1231 | 0 | 2.1 | 2901.2519 | 1.7 | 283.2604 | 3184.5123 | 193.172 | 3.9912 | 304.6875 | 0.013099 | 515.9362 | 516.4 | 501.2 | 1 | 0 | 1 | 3377.6842 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 3377.6842 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.46383
|  | 1935 | 32.25 | 3451.1579 |  | 862.7895 |  | 71.3049 | 515.9362 | 501.2 | 1 | 1.5362 | 1.1362 | 0 | 2.1 | 2938.7607 | 1.7 | 288.2306 | 3226.9913 | 224.1666 | 4.6315 | 304.6875 | 0.015201 | 515.9514 | 516.4 | 501.2 | 1 | 0 | 1 | 3451.1579 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 3451.1579 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.44863
|  | 1950 | 32.5 | 3524.6316 |  | 881.1579 |  | 72.823 | 515.9514 | 501.2 | 1 | 1.5514 | 1.1514 | 0 | 2.1 | 2982.4886 | 1.7 | 294.0344 | 3276.523 | 248.1086 | 5.1262 | 304.6875 | 0.016824 | 515.9682 | 516.4 | 501.2 | 1 | 0 | 1 | 3524.6316 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 3524.6316 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.43181
|  | 1965 | 32.75 | 3598.1053 |  | 899.5263 |  | 74.341 | 515.9682 | 501.2 | 1 | 1.5682 | 1.1682 | 0 | 2.1 | 3031.1373 | 1.7 | 300.5028 | 3331.64 | 266.4652 | 5.5055 | 304.6875 | 0.018069 | 515.9863 | 516.4 | 501.2 | 1 | 0 | 1 | 3598.1053 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 3598.1053 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.41374
|  | 1980 | 33 | 3671.5789 |  | 917.8947 |  | 75.8591 | 515.9863 | 501.2 | 1 | 1.5863 | 1.1863 | 0 | 2.1 | 3083.6767 | 1.7 | 307.5018 | 3391.1784 | 280.4005 | 5.7934 | 304.6875 | 0.019014 | 516.0053 | 516.4 | 501.2 | 1 | 0 | 1 | 3671.5789 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 3671.5789 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.39472
|  | 1995 | 33.25 | 3745.0526 |  | 936.2632 |  | 77.3771 | 516.0053 | 501.2 | 1 | 1.6053 | 1.2053 | 0 | 2.1 | 3139.2877 | 1.8 | 333.4496 | 3472.7373 | 272.3153 | 5.6264 | 305 | 0.018447 | 516.0237 | 516.4 | 501.2 | 1 | 0 | 1 | 3745.0526 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 3745.0526 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.37628
|  | 2010 | 33.5 | 3818.5263 |  | 954.6316 |  | 78.8952 | 516.0237 | 501.2 | 1 | 1.6237 | 1.2237 | 0 | 2.1 | 3193.5556 | 1.8 | 341.1341 | 3534.6897 | 283.8366 | 5.8644 | 305 | 0.019228 | 516.043 | 516.4 | 501.2 | 1 | 0 | 1 | 3818.5263 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 3818.5263 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.35705
|  | 2025 | 33.75 | 3892 |  | 973 |  | 80.4132 | 516.043 | 501.2 | 1 | 1.643 | 1.243 | 0 | 2.1 | 3250.4485 | 1.8 | 349.2056 | 3599.6542 | 292.3458 | 6.0402 | 305 | 0.019804 | 516.0628 | 516.4 | 501.2 | 1 | 0 | 1 | 3892 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 3892 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.33725
|  | 2040 | 34 | 3965.4737 |  | 991.3684 |  | 81.9313 | 516.0628 | 501.2 | 1 | 1.6628 | 1.2628 | 0 | 2.1 | 3309.3961 | 1.8 | 357.5846 | 3666.9807 | 298.4929 | 6.1672 | 305 | 0.02022 | 516.083 | 516.4 | 501.2 | 1 | 0 | 1 | 3965.4737 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 3965.4737 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.31703
|  | 2055 | 34.25 | 4038.9474 |  | 1009.7368 |  | 83.4493 | 516.083 | 501.2 | 1 | 1.683 | 1.283 | 0 | 2.1 | 3369.9465 | 1.8 | 366.2079 | 3736.1543 | 302.7931 | 6.2561 | 305 | 0.020512 | 516.1035 | 516.4 | 501.2 | 1 | 0 | 1 | 4038.9474 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 4038.9474 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.29651
|  | 2070 | 34.5 | 4112.4211 |  | 1028.1053 |  | 84.9674 | 516.1035 | 501.2 | 1 | 1.7035 | 1.3035 | 0 | 2.2 | 3595.1581 | 1.9 | 395.8598 | 3991.0179 | 121.4032 | 2.5083 | 305.65 | 0.0082065 | 516.1117 | 516.4 | 502.2 | 1 | 0 | 1 | 4112.4211 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 4112.4211 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.28831
|  | 2085 | 34.75 | 4185.8947 |  | 1046.4737 |  | 86.4854 | 516.1117 | 502.2 | 1 | 1.7117 | 1.3117 | 0 | 2.2 | 3621.1689 | 1.9 | 399.604 | 4020.7729 | 165.1218 | 3.4116 | 305.65 | 0.011162 | 516.1229 | 516.4 | 502.2 | 1 | 0 | 1 | 4185.8947 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 4185.8947 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.27715
|  | 2100 | 35 | 4259.3684 |  | 1064.8421 |  | 88.0035 | 516.1229 | 502.2 | 1 | 1.7229 | 1.3229 | 0 | 2.2 | 3656.6466 | 1.9 | 404.7155 | 4061.3621 | 198.0063 | 4.091 | 305.65 | 0.013385 | 516.1362 | 516.4 | 502.2 | 1 | 0 | 1 | 4259.3684 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 4259.3684 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.26376
|  | 2115 | 35.25 | 4332.8421 |  | 1083.2105 |  | 89.5215 | 516.1362 | 502.2 | 1 | 1.7362 | 1.3362 | 0 | 2.2 | 3699.3415 | 1.9 | 410.8734 | 4110.215 | 222.6272 | 4.5997 | 305.65 | 0.015049 | 516.1513 | 516.4 | 502.2 | 1 | 0 | 1 | 4332.8421 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 4332.8421 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.24871
|  | 2130 | 35.5 | 4406.3158 |  | 1101.5789 |  | 91.0396 | 516.1513 | 502.2 | 1 | 1.7513 | 1.3513 | 0 | 2.2 | 3747.5422 | 1.9 | 417.8339 | 4165.3762 | 240.9396 | 4.9781 | 305.65 | 0.016287 | 516.1676 | 516.4 | 502.2 | 1 | 0 | 1 | 4406.3158 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 4406.3158 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.23242
|  | 2145 | 35.75 | 4479.7895 |  | 1119.9474 |  | 92.5576 | 516.1676 | 502.2 | 1 | 1.7676 | 1.3676 | 0 | 2.2 | 3799.9415 | 1.9 | 425.4108 | 4225.3523 | 254.4371 | 5.257 | 305.65 | 0.017199 | 516.1848 | 516.4 | 502.2 | 1 | 0 | 1 | 4479.7895 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 4479.7895 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.21523
|  | 2160 | 36 | 4553.2632 |  | 1138.3158 |  | 94.0757 | 516.1848 | 502.2 | 1 | 1.7848 | 1.3848 | 0 | 2.2 | 3855.5389 | 1.9 | 433.4613 | 4289.0002 | 264.263 | 5.46 | 305.65 | 0.017864 | 516.2026 | 516.4 | 502.2 | 1 | 0 | 1 | 4500 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 4500 | 53.2632 | 1.1005 | 306.95 | 0.0035852 | 516.4036 | 0.20095
|  | 2175 | 36.25 | 4626.7368 |  | 1156.6842 |  | 95.5937 | 516.2026 | 502.2 | 1 | 1.8026 | 1.4026 | 0 | 2.2 | 3913.5677 | 2 | 465.1323 | 4378.6999 | 248.0369 | 5.1247 | 306.3 | 0.016731 | 516.2194 | 516.4036 | 502.2 | 1 | 0.0035852 | 1 | 4500 | 1.55 | 0.24456 | -5.0964 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 4500.2446 | 126.4923 | 2.6135 | 307.6 | 0.0084963 | 516.4121 | 0.19271
|  | 2190 | 36.5 | 4700.2105 |  | 1175.0526 |  | 97.1118 | 516.2194 | 502.2 | 1 | 1.8194 | 1.4194 | 0 | 2.2 | 3968.1792 | 2 | 473.4794 | 4441.6586 | 258.5519 | 5.342 | 306.3 | 0.01744 | 516.2368 | 516.4121 | 502.2 | 1 | 0.012082 | 1 | 4500 | 1.55 | 1.5129 | -5.0879 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 4501.5129 | 198.6977 | 4.1053 | 307.6 | 0.013346 | 516.4254 | 0.18862
|  | 2205 | 36.75 | 4773.6842 |  | 1193.4211 |  | 98.6298 | 516.2368 | 502.2 | 1 | 1.8368 | 1.4368 | 0 | 2.2 | 4025.3738 | 2 | 482.2329 | 4507.6067 | 266.0775 | 5.4975 | 306.3 | 0.017948 | 516.2548 | 516.4254 | 502.2 | 1 | 0.025428 | 1 | 4500 | 1.55 | 4.6194 | -5.0746 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 4504.6194 | 269.0648 | 5.5592 | 307.6 | 0.018073 | 516.4435 | 0.18874
|  | 2220 | 37 | 4847.1579 |  | 1211.7895 |  | 100.1479 | 516.2548 | 502.2 | 1 | 1.8548 | 1.4548 | 0 | 2.2 | 4084.5173 | 2 | 491.2968 | 4575.8141 | 271.3438 | 5.6063 | 306.3 | 0.018303 | 516.2731 | 516.4435 | 502.2 | 1 | 0.043501 | 1 | 4500 | 1.55 | 10.3362 | -5.0565 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 4510.3362 | 336.8217 | 6.9591 | 307.6 | 0.022624 | 516.4661 | 0.19306
|  | 2235 | 37.25 | 4920.6316 |  | 1230.1579 |  | 101.6659 | 516.2731 | 502.2 | 1 | 1.8731 | 1.4731 | 0 | 2.2 | 4145.1268 | 2 | 500.5979 | 4645.7247 | 274.9069 | 5.6799 | 306.3 | 0.018544 | 516.2916 | 516.4661 | 502.2 | 1 | 0.066125 | 1 | 4500 | 1.55 | 19.3715 | -5.0339 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 4519.3715 | 401.2601 | 8.2905 | 307.6 | 0.026952 | 516.4931 | 0.20147
|  | 2250 | 37.5 | 4994.1053 |  | 1248.5263 |  | 103.184 | 516.2916 | 502.2 | 1 | 1.8916 | 1.4916 | 0 | 2.2 | 4206.8349 | 2 | 510.0802 | 4716.9151 | 277.1901 | 5.7271 | 306.3 | 0.018698 | 516.3103 | 516.4931 | 502.2 | 1 | 0.093077 | 1 | 4500 | 1.55 | 32.3505 | -5.0069 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 4532.3505 | 461.7548 | 9.5404 | 307.6 | 0.031016 | 516.5241 | 0.21379
|  | 2265 | 37.75 | 5067.5789 |  | 1266.8947 |  | 104.702 | 516.3103 | 503.2 | 1 | 1.9103 | 1.5103 | 0 | 2.3 | 4463.4245 | 2.1 | 545.6862 | 5009.1107 | 58.4683 | 1.208 | 306.95 | 0.0039356 | 516.3142 | 516.5241 | 502.2 | 1 | 0.12409 | 1 | 4500 | 1.55 | 49.8008 | -4.9759 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 4549.8008 | 517.7781 | 10.6979 | 308.25 | 0.034705 | 516.5588 | 0.24456
|  | 2280 | 38 | 5141.0526 |  | 1285.2632 |  | 106.2201 | 516.3142 | 503.2 | 1 | 1.9142 | 1.5142 | 0 | 2.3 | 4477.2248 | 2.1 | 547.8205 | 5025.0453 | 116.0073 | 2.3968 | 306.95 | 0.0078086 | 516.322 | 516.5588 | 502.2 | 1 | 0.1588 | 1 | 4500 | 1.55 | 72.0917 | -4.9412 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 4572.0917 | 568.961 | 11.7554 | 308.25 | 0.038136 | 516.5969 | 0.27489
|  | 2295 | 38.25 | 5214.5263 |  | 1303.6316 |  | 107.7381 | 516.322 | 503.2 | 1 | 1.922 | 1.522 | 0 | 2.3 | 4504.648 | 2.1 | 552.0635 | 5056.7115 | 157.8148 | 3.2606 | 306.95 | 0.010623 | 516.3327 | 516.5969 | 502.2 | 1 | 0.19693 | 1 | 4500 | 1.55 | 99.5631 | -4.9031 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 4599.5631 | 614.9632 | 12.7059 | 308.25 | 0.041219 | 516.6382 | 0.30548
|  | 2310 | 38.5 | 5288 |  | 1322 |  | 109.2562 | 516.3327 | 503.2 | 1 | 1.9327 | 1.5327 | 0 | 2.3 | 4542.0438 | 2.1 | 557.853 | 5099.8968 | 188.1032 | 3.8864 | 306.95 | 0.012661 | 516.3453 | 516.6382 | 502.2 | 1 | 0.23815 | 1 | 4500 | 1.55 | 132.4045 | -4.8618 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 4632.4045 | 655.5955 | 13.5454 | 308.9 | 0.04385 | 516.682 | 0.33667
|  | 2325 | 38.75 | 5361.4737 |  | 1340.3684 |  | 110.7742 | 516.3453 | 503.2 | 1 | 1.9453 | 1.5453 | 0 | 2.3 | 4586.7511 | 2.1 | 564.7799 | 5151.531 | 209.9427 | 4.3377 | 306.95 | 0.014131 | 516.3595 | 516.682 | 502.2 | 1 | 0.282 | 1 | 4500 | 1.55 | 170.6082 | -4.818 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 4670.6082 | 690.8655 | 14.2741 | 308.9 | 0.046209 | 516.7282 | 0.36875
|  | 2340 | 39 | 5434.9474 |  | 1358.7368 |  | 112.2923 | 516.3595 | 503.2 | 1 | 1.9595 | 1.5595 | 0 | 2.3 | 4636.8211 | 2.1 | 572.5447 | 5209.3658 | 225.5816 | 4.6608 | 306.95 | 0.015184 | 516.3746 | 516.7282 | 502.2 | 1 | 0.32821 | 1 | 4500 | 1.55 | 214.2159 | -4.7718 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 4714.2159 | 720.7314 | 14.8911 | 309.55 | 0.048106 | 516.7763 | 0.40167
|  | 2355 | 39.25 | 5508.4211 |  | 1377.1053 |  | 113.8104 | 516.3746 | 503.2 | 1 | 1.9746 | 1.5746 | 0 | 2.3 | 4690.8225 | 2.1 | 580.9271 | 5271.7496 | 236.6714 | 4.8899 | 306.95 | 0.015931 | 516.3906 | 516.7763 | 502.2 | 1 | 0.37632 | 1 | 4500 | 1.55 | 262.9978 | -4.7237 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 4762.9978 | 745.4233 | 15.4013 | 309.55 | 0.049754 | 516.8261 | 0.4355
|  | 2370 | 39.5 | 5581.8947 |  | 1395.4737 |  | 115.3284 | 516.3906 | 503.2 | 1 | 1.9906 | 1.5906 | 0 | 2.3 | 4747.7022 | 2.1 | 589.7652 | 5337.4675 | 244.4273 | 5.0502 | 306.95 | 0.016453 | 516.407 | 516.8261 | 502.2 | 1 | 0.42607 | 1 | 4500 | 1.55 | 316.8428 | -4.6739 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 4816.8428 | 765.052 | 15.8069 | 310.2 | 0.050957 | 516.877 | 0.47
|  | 2385 | 39.75 | 5655.3684 |  | 1413.8421 |  | 116.8465 | 516.407 | 503.2 | 1 | 2.007 | 1.607 | 0 | 2.3 | 4806.6854 | 2.1 | 598.9395 | 5405.6249 | 249.7436 | 5.16 | 307.6 | 0.016775 | 516.4238 | 516.877 | 502.2 | 1 | 0.47703 | 1 | 4500 | 1.55 | 375.35 | -4.623 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 4875.35 | 780.0184 | 16.1161 | 310.2 | 0.051954 | 516.929 | 0.50518
|  | 2400 | 40 | 5728.8421 |  | 1432.2105 |  | 118.3645 | 516.4238 | 503.2 | 1 | 2.0238 | 1.6238 | 0 | 2.3 | 4867.0734 | 2.1 | 608.342 | 5475.4154 | 253.4267 | 5.2361 | 307.6 | 0.017022 | 516.4408 | 516.929 | 502.2 | 1 | 0.52898 | 1 | 4500 | 1.55 | 438.3102 | -4.571 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 4938.3102 | 790.5319 | 16.3333 | 310.85 | 0.052544 | 516.9815 | 0.5407
|  | 2415 | 40.25 | 5802.3158 |  | 1450.5789 |  | 119.8826 | 516.4408 | 503.2 | 1 | 2.0408 | 1.6408 | 0 | 2.3 | 4928.6084 | 2.1 | 617.9329 | 5546.5414 | 255.7744 | 5.2846 | 307.6 | 0.01718 | 516.458 | 516.9815 | 502.2 | 1 | 0.58153 | 1 | 4500 | 1.55 | 505.2123 | -4.5185 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 5005.2123 | 797.1035 | 16.4691 | 310.85 | 0.052981 | 517.0345 | 0.5765
|  | 2430 | 40.5 | 5875.7895 |  | 1468.9474 |  | 121.4006 | 516.458 | 503.2 | 1 | 2.058 | 1.658 | 0 | 2.3 | 4990.9743 | 2.1 | 627.6633 | 5618.6376 | 257.1519 | 5.3131 | 307.6 | 0.017273 | 516.4753 | 517.0345 | 503.2 | 1 | 0.63451 | 1 | 4500 | 1.55 | 575.8038 | -4.4655 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 5075.8038 | 799.9857 | 16.5286 | 311.5 | 0.053061 | 517.0876 | 0.61229
|  | 2445 | 40.75 | 5949.2632 |  | 1487.3158 |  | 122.9187 | 516.4753 | 503.2 | 1 | 2.0753 | 1.6753 | 0 | 2.3 | 5053.9389 | 2.1 | 637.497 | 5691.4359 | 257.8272 | 5.327 | 307.6 | 0.017318 | 516.4926 | 517.0876 | 503.2 | 1 | 0.68757 | 1 | 4500 | 1.55 | 649.5217 | -4.4124 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 5149.5217 | 799.7414 | 16.5236 | 311.5 | 0.053045 | 517.1406 | 0.64802
|  | 2460 | 41 | 6022.7368 |  | 1505.6842 |  | 124.4367 | 516.4926 | 503.2 | 1 | 2.0926 | 1.6926 | 0 | 2.3 | 5117.3326 | 2.1 | 647.4076 | 5764.7401 | 257.9967 | 5.3305 | 307.6 | 0.017329 | 516.5099 | 517.1406 | 503.2 | 1 | 0.74061 | 1 | 4500 | 1.55 | 726.1182 | -4.3594 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 5226.1182 | 796.6187 | 16.4591 | 312.15 | 0.052728 | 517.1933 | 0.68342
|  | 2475 | 41.25 | 6096.2105 |  | 1524.0526 |  | 125.9548 | 516.5099 | 503.65 | 1 | 2.1099 | 1.7099 | 0 | 2.4 | 5406.2932 | 2.2 | 688.6791 | 6094.9723 | 1.2382 | 0.025583 | 308.25 | 8.2993e-05 | 516.51 | 517.1933 | 503.2 | 1 | 0.79334 | 1 | 4500 | 1.55 | 805.0264 | -4.3067 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 5305.0264 | 791.1841 | 16.3468 | 312.15 | 0.052368 | 517.2457 | 0.7357
|  | 2490 | 41.5 | 6169.6842 |  | 1542.4211 |  | 127.4728 | 516.51 | 503.65 | 1 | 2.11 | 1.71 | 0 | 2.4 | 5406.6122 | 2.2 | 688.7293 | 6095.3414 | 74.3428 | 1.536 | 308.25 | 0.004983 | 516.515 | 517.2457 | 503.2 | 1 | 0.84571 | 1 | 4500 | 1.55 | 886.0371 | -4.2543 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 5386.0371 | 783.6472 | 16.1911 | 312.8 | 0.051762 | 517.2975 | 0.78248
|  | 2505 | 41.75 | 6243.1579 |  | 1560.7895 |  | 128.9909 | 516.515 | 503.65 | 1 | 2.115 | 1.715 | 0 | 2.4 | 5425.7759 | 2.2 | 691.7419 | 6117.5178 | 125.6401 | 2.5959 | 308.25 | 0.0084213 | 516.5234 | 517.2975 | 503.2 | 1 | 0.89747 | 1 | 4500 | 1.55 | 968.6141 | -4.2025 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 5468.6141 | 774.5438 | 16.003 | 312.8 | 0.05116 | 517.3486 | 0.82522
|  | 2520 | 42 | 6316.6316 |  | 1579.1579 |  | 130.5089 | 516.5234 | 503.65 | 1 | 2.1234 | 1.7234 | 0 | 2.4 | 5458.214 | 2.2 | 696.8432 | 6155.0573 | 161.5743 | 3.3383 | 308.25 | 0.01083 | 516.5342 | 517.3486 | 503.2 | 1 | 0.94863 | 1 | 4500 | 1.55 | 1052.6072 | -4.1514 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 5552.6072 | 764.0244 | 15.7856 | 313.45 | 0.050361 | 517.399 | 0.86475
|  | 2535 | 42.25 | 6390.1053 |  | 1597.5263 |  | 132.027 | 516.5342 | 503.65 | 1 | 2.1342 | 1.7342 | 0 | 2.4 | 5500.0244 | 2.2 | 703.422 | 6203.4463 | 186.6589 | 3.8566 | 308.25 | 0.012511 | 516.5468 | 517.399 | 503.2 | 1 | 0.99899 | 1 | 4500 | 1.55 | 1137.531 | -4.101 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 5637.531 | 752.5742 | 15.5491 | 313.45 | 0.049606 | 517.4486 | 0.90185
|  | 2550 | 42.5 | 6463.5789 |  | 1615.8947 |  | 133.545 | 516.5468 | 503.65 | 1 | 2.1468 | 1.7468 | 0 | 2.4 | 5548.4581 | 2.2 | 711.0477 | 6259.5057 | 204.0732 | 4.2164 | 308.25 | 0.013678 | 516.5604 | 517.4486 | 503.2 | 1 | 1.0486 | 1 | 4500 | 1.55 | 1223.3024 | -4.0514 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 5723.3024 | 740.2766 | 15.295 | 314.1 | 0.048695 | 517.4973 | 0.93686
|  | 2565 | 42.75 | 6537.0526 |  | 1634.2632 |  | 135.0631 | 516.5604 | 503.65 | 1 | 2.1604 | 1.7604 | 0 | 2.4 | 5601.5721 | 2.2 | 719.4161 | 6320.9882 | 216.0645 | 4.4641 | 308.25 | 0.014482 | 516.5749 | 517.4973 | 503.2 | 1 | 1.0973 | 1 | 4500 | 1.55 | 1309.4952 | -4.0027 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 5809.4952 | 727.5575 | 15.0322 | 314.1 | 0.047858 | 517.5452 | 0.97024
|  | 2580 | 43 | 6610.5263 |  | 1652.6316 |  | 136.5811 | 516.5749 | 503.65 | 1 | 2.1749 | 1.7749 | 0 | 2.4 | 5657.9906 | 2.2 | 728.3117 | 6386.3023 | 224.224 | 4.6327 | 308.25 | 0.015029 | 516.5899 | 517.5452 | 503.2 | 1 | 1.1452 | 1 | 4500 | 1.7 | 1531.1977 | -3.9548 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 6031.1977 | 579.3286 | 11.9696 | 314.75 | 0.038029 | 517.5832 | 0.99324
|  | 2595 | 43.25 | 6684 |  | 1671 |  | 138.0992 | 516.5899 | 503.65 | 1 | 2.1899 | 1.7899 | 0 | 2.4 | 5716.7386 | 2.2 | 737.5818 | 6454.3204 | 229.6796 | 4.7454 | 308.25 | 0.015395 | 516.6053 | 517.5832 | 503.65 | 1 | 1.1832 | 1 | 4500 | 1.7 | 1608.1009 | -3.9168 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 6108.1009 | 575.8991 | 11.8987 | 314.75 | 0.037804 | 517.621 | 1.0156
|  | 2610 | 43.5 | 6757.4737 |  | 1689.3684 |  | 139.6172 | 516.6053 | 503.65 | 1 | 2.2053 | 1.8053 | 0 | 2.4 | 5777.1254 | 2.2 | 747.1178 | 6524.2432 | 233.2304 | 4.8188 | 308.9 | 0.0156 | 516.6209 | 517.621 | 503.65 | 1 | 1.221 | 1 | 4500 | 1.8 | 1784.9476 | -3.879 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 6284.9476 | 472.5261 | 9.7629 | 315.4 | 0.030954 | 517.6519 | 1.031
|  | 2625 | 43.75 | 6830.9474 |  | 1707.7368 |  | 141.1353 | 516.6209 | 503.65 | 1 | 2.2209 | 1.8209 | 0 | 2.4 | 5838.5322 | 2.2 | 756.8224 | 6595.3546 | 235.5928 | 4.8676 | 308.9 | 0.015758 | 516.6367 | 517.6519 | 503.65 | 1 | 1.2519 | 1 | 4500 | 1.8 | 1853.2534 | -3.8481 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 6353.2534 | 477.694 | 9.8697 | 315.4 | 0.031293 | 517.6832 | 1.0465
|  | 2640 | 44 | 6904.4211 |  | 1726.1053 |  | 142.6533 | 516.6367 | 503.65 | 1 | 2.2367 | 1.8367 | 0 | 2.4 | 5900.7802 | 2.2 | 766.6677 | 6667.4479 | 236.9732 | 4.8961 | 308.9 | 0.01585 | 516.6525 | 517.6832 | 503.65 | 1 | 1.2832 | 1 | 4500 | 1.8 | 1923.1699 | -3.8168 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 6423.1699 | 481.2512 | 9.9432 | 315.4 | 0.031526 | 517.7148 | 1.0622
|  | 2655 | 44.25 | 6977.8947 |  | 1744.4737 |  | 144.1714 | 516.6525 | 503.65 | 1 | 2.2525 | 1.8525 | 0 | 2.4 | 5963.6146 | 2.2 | 776.6133 | 6740.2278 | 237.6669 | 4.9105 | 308.9 | 0.015897 | 516.6684 | 517.7148 | 503.65 | 1 | 1.3148 | 1 | 4500 | 1.9 | 2105.2785 | -3.7852 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 6605.2785 | 372.6162 | 7.6987 | 316.05 | 0.024359 | 517.7391 | 1.0707
|  | 2670 | 44.5 | 7051.3684 |  | 1762.8421 |  | 145.6894 | 516.6684 | 503.65 | 1 | 2.2684 | 1.8684 | 0 | 2.4 | 6026.8553 | 2.2 | 786.6308 | 6813.4861 | 237.8823 | 4.9149 | 308.9 | 0.015911 | 516.6844 | 517.7391 | 503.65 | 1 | 1.3391 | 1 | 4500 | 1.9 | 2164.0567 | -3.7609 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 6664.0567 | 387.3117 | 8.0023 | 316.05 | 0.02532 | 517.7644 | 1.0801
|  | 2685 | 44.75 | 7124.8421 |  | 1781.2105 |  | 147.2075 | 516.6844 | 503.65 | 1 | 2.2844 | 1.8844 | 0 | 2.4 | 6090.3756 | 2.2 | 796.7002 | 6887.0758 | 237.7663 | 4.9125 | 308.9 | 0.015903 | 516.7003 | 517.7644 | 503.65 | 1 | 1.3644 | 1 | 4500 | 1.9 | 2225.7223 | -3.7356 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 6725.7223 | 399.1198 | 8.2463 | 316.05 | 0.026092 | 517.7905 | 1.0903
|  | 2700 | 45 | 7198.3158 |  | 1799.5789 |  | 148.7255 | 516.7003 | 504.1 | 1 | 2.3003 | 1.9003 | 0 | 2.5 | 6410.5067 | 2.3 | 843.4803 | 7253.987 | -55.6712 | -1.1502 | 309.55 | -0.0037158 | 516.6965 | 517.7905 | 503.65 | 1 | 1.3905 | 1 | 4500 | 1.9 | 2289.8692 | -3.7095 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 6789.8692 | 408.4466 | 8.439 | 316.05 | 0.026701 | 517.8172 | 1.1207
|  | 2715 | 45.25 | 7271.7895 |  | 1817.9474 |  | 150.2436 | 516.6965 | 503.65 | 1 | 2.2965 | 1.8965 | 0 | 2.4 | 6139.1806 | 2.2 | 804.4419 | 6943.6225 | 328.167 | 6.7803 | 308.9 | 0.02195 | 516.7185 | 517.8172 | 503.65 | 1 | 1.4172 | 1 | 4500 | 2 | 2480.1485 | -3.6828 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 6980.1485 | 291.641 | 6.0256 | 316.7 | 0.019026 | 517.8363 | 1.1178
|  | 2730 | 45.5 | 7345.2632 |  | 1836.3158 |  | 151.7616 | 516.7185 | 504.1 | 1 | 2.3185 | 1.9185 | 0 | 2.5 | 6486.8812 | 2.3 | 855.6499 | 7342.5311 | 2.7321 | 0.056448 | 309.55 | 0.00018236 | 516.7187 | 517.8363 | 503.65 | 1 | 1.4363 | 1 | 4500 | 2 | 2530.2598 | -3.6637 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 7030.2598 | 315.0033 | 6.5083 | 316.7 | 0.02055 | 517.8568 | 1.1381
|  | 2745 | 45.75 | 7418.7368 |  | 1854.6842 |  | 153.2797 | 516.7187 | 504.1 | 1 | 2.3187 | 1.9187 | 0 | 2.5 | 6487.6465 | 2.3 | 855.7719 | 7343.4184 | 75.3184 | 1.5562 | 309.55 | 0.0050272 | 516.7237 | 517.8568 | 504.1 | 1 | 1.4568 | 1 | 4500 | 2 | 2584.7594 | -3.6432 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 7084.7594 | 333.9774 | 6.9004 | 316.7 | 0.021788 | 517.8786 | 1.1549
|  | 2760 | 46 | 7492.2105 |  | 1873.0526 |  | 154.7977 | 516.7237 | 504.1 | 1 | 2.3237 | 1.9237 | 0 | 2.5 | 6508.757 | 2.3 | 859.1374 | 7367.8945 | 124.316 | 2.5685 | 309.55 | 0.0082976 | 516.732 | 517.8786 | 504.1 | 1 | 1.4786 | 1 | 4500 | 2 | 2642.963 | -3.6214 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 7142.963 | 349.2475 | 7.2159 | 316.7 | 0.022785 | 517.9014 | 1.1694
|  | 2775 | 46.25 | 7565.6842 |  | 1891.4211 |  | 156.3158 | 516.732 | 504.1 | 1 | 2.332 | 1.932 | 0 | 2.5 | 6543.6508 | 2.3 | 864.7021 | 7408.3528 | 157.3314 | 3.2506 | 309.55 | 0.010501 | 516.7425 | 517.9014 | 504.1 | 1 | 1.5014 | 1 | 4500 | 2.1 | 2839.5026 | -3.5986 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 7339.5026 | 226.1816 | 4.6732 | 317.35 | 0.014726 | 517.9161 | 1.1736
|  | 2790 | 46.5 | 7639.1579 |  | 1909.7895 |  | 157.8338 | 516.7425 | 504.1 | 1 | 2.3425 | 1.9425 | 0 | 2.5 | 6587.9005 | 2.3 | 871.7616 | 7459.6621 | 179.4958 | 3.7086 | 309.55 | 0.011981 | 516.7545 | 517.9161 | 504.1 | 1 | 1.5161 | 1 | 4500 | 2.1 | 2881.3799 | -3.5839 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 7381.3799 | 257.778 | 5.326 | 317.35 | 0.016783 | 517.9329 | 1.1784
|  | 2805 | 46.75 | 7712.6316 |  | 1928.1579 |  | 159.3519 | 516.7545 | 504.1 | 1 | 2.3545 | 1.9545 | 0 | 2.5 | 6638.5052 | 2.3 | 879.8391 | 7518.3443 | 194.2873 | 4.0142 | 309.55 | 0.012968 | 516.7674 | 517.9329 | 504.1 | 1 | 1.5329 | 1 | 4500 | 2.1 | 2929.3557 | -3.5671 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 7429.3557 | 283.2759 | 5.8528 | 317.35 | 0.018443 | 517.9513 | 1.1839
|  | 2820 | 47 | 7786.1053 |  | 1946.5263 |  | 160.8699 | 516.7674 | 504.1 | 1 | 2.3674 | 1.9674 | 0 | 2.5 | 6693.4253 | 2.3 | 888.6101 | 7582.0354 | 204.0698 | 4.2163 | 309.55 | 0.013621 | 516.7811 | 517.9513 | 504.1 | 1 | 1.5513 | 1 | 4500 | 2.1 | 2982.3807 | -3.5487 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 7482.3807 | 303.7246 | 6.2753 | 317.35 | 0.019774 | 517.9711 | 1.19
|  | 2835 | 47.25 | 7859.5789 |  | 1964.8947 |  | 162.388 | 516.7811 | 504.1 | 1 | 2.3811 | 1.9811 | 0 | 2.5 | 6751.2729 | 2.3 | 897.8539 | 7649.1268 | 210.4521 | 4.3482 | 309.55 | 0.014047 | 516.7951 | 517.9711 | 504.1 | 1 | 1.5711 | 1 | 4500 | 2.1 | 3039.5845 | -3.5289 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 7539.5845 | 319.9944 | 6.6115 | 317.35 | 0.020833 | 517.9919 | 1.1968
|  | 2850 | 47.5 | 7933.0526 |  | 1983.2632 |  | 163.906 | 516.7951 | 504.1 | 1 | 2.3951 | 1.9951 | 0 | 2.5 | 6811.1032 | 2.3 | 907.4202 | 7718.5234 | 214.5292 | 4.4324 | 309.55 | 0.014319 | 516.8094 | 517.9919 | 504.1 | 1 | 1.5919 | 1 | 4500 | 2.1 | 3100.2432 | -3.5081 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 7600.2432 | 332.8094 | 6.8762 | 317.35 | 0.021668 | 518.0136 | 1.2042
|  | 2865 | 47.75 | 8006.5263 |  | 2001.6316 |  | 165.4241 | 516.8094 | 504.1 | 1 | 2.4094 | 2.0094 | 0 | 2.5 | 6872.2735 | 2.3 | 917.2065 | 7789.48 | 217.0463 | 4.4844 | 310.2 | 0.014457 | 516.8239 | 518.0136 | 504.1 | 1 | 1.6136 | 1 | 4500 | 2.1 | 3163.7536 | -3.4864 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 7663.7536 | 342.7727 | 7.0821 | 318 | 0.022271 | 518.0359 | 1.212
|  | 2880 | 48 | 8080 | 4590 | 2020 |  | 166.9421 | 516.8239 | 504.1 | 1 | 2.4239 | 2.0239 | 0 | 2.5 | 6934.2164 | 2.3 | 927.1223 | 7861.3388 | 218.6612 | 4.5178 | 310.2 | 0.014564 | 516.8385 | 518.0359 | 504.1 | 1 | 1.6359 | 1 | 4500 | 2.1 | 3229.4774 | -3.4641 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 7729.4774 | 350.5226 | 7.2422 | 318 | 0.022774 | 518.0587 | 1.2202
|  | 2895 | 48.25 | 8180 |  | 2045 |  | 169.0083 | 516.8385 | 504.1 | 1 | 2.4385 | 2.0385 | 0 | 2.5 | 6996.8073 | 2.3 | 937.1478 | 7933.9551 | 246.0449 | 5.0836 | 310.2 | 0.016388 | 516.8548 | 518.0587 | 504.1 | 1 | 1.6587 | 1 | 4500 | 2.1 | 3297.1514 | -3.4413 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 7797.1514 | 382.8486 | 7.9101 | 318 | 0.024875 | 518.0835 | 1.2287
|  | 2910 | 48.5 | 8280 |  | 2070 |  | 171.0744 | 516.8548 | 504.55 | 1 | 2.4548 | 2.0548 | 0 | 2.5 | 7067.4605 | 2.3 | 948.4717 | 8015.9322 | 264.0678 | 5.4559 | 310.2 | 0.017588 | 516.8724 | 518.0835 | 504.1 | 1 | 1.6835 | 1 | 4500 | 2.1 | 3371.5991 | -3.4165 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 7871.5991 | 408.4009 | 8.438 | 318 | 0.026535 | 518.1101 | 1.2376
|  | 2925 | 48.75 | 8380 |  | 2095 |  | 173.1405 | 516.8724 | 504.55 | 1 | 2.4724 | 2.0724 | 0 | 2.5 | 7143.5518 | 2.3 | 960.6754 | 8104.2272 | 275.7728 | 5.6978 | 310.2 | 0.018368 | 516.8908 | 518.1101 | 504.1 | 1 | 1.7101 | 1 | 4500 | 2.2 | 3615.9871 | -3.3899 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 8115.9871 | 264.0129 | 5.4548 | 319.3714 | 0.01708 | 518.1271 | 1.2363
|  | 2940 | 49 | 8480 |  | 2120 |  | 175.2066 | 516.8908 | 504.55 | 1 | 2.4908 | 2.0908 | 0 | 2.5 | 7223.3053 | 2.3 | 973.4755 | 8196.7808 | 283.2192 | 5.8516 | 310.2 | 0.018864 | 516.9097 | 518.1271 | 504.55 | 1 | 1.7271 | 1 | 4500 | 2.2 | 3670.2961 | -3.3729 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 8170.2961 | 309.7039 | 6.3988 | 319.3714 | 0.020036 | 518.1472 | 1.2375
|  | 2955 | 49.25 | 8580 |  | 2145 |  | 177.2727 | 516.9097 | 504.55 | 1 | 2.5097 | 2.1097 | 0 | 2.7 | 7889.9606 | 2.4 | 1029.5789 | 8919.5395 | -339.5395 | -7.0153 | 310.85 | -0.022568 | 516.8871 | 518.1472 | 504.55 | 1 | 1.7472 | 1 | 4500 | 2.2 | 3734.347 | -3.3528 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 8234.347 | 345.653 | 7.1416 | 319.3714 | 0.022361 | 518.1695 | 1.2824
|  | 2970 | 49.5 | 8680 |  | 2170 |  | 179.3388 | 516.8871 | 504.55 | 1 | 2.4871 | 2.0871 | 0 | 2.5 | 7207.1991 | 2.3 | 970.8898 | 8178.0889 | 501.9111 | 10.3701 | 310.2 | 0.03343 | 516.9205 | 518.1695 | 504.55 | 1 | 1.7695 | 1 | 4500 | 2.2 | 3806.2676 | -3.3305 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 8306.2676 | 373.7324 | 7.7217 | 319.3714 | 0.024178 | 518.1937 | 1.2732
|  | 2985 | 49.75 | 8780 |  | 2195 |  | 181.405 | 516.9205 | 504.55 | 1 | 2.5205 | 2.1205 | 0 | 2.7 | 7941.2393 | 2.4 | 1037.5408 | 8978.7801 | -198.7801 | -4.107 | 310.85 | -0.013212 | 516.9073 | 518.1937 | 504.55 | 1 | 1.7937 | 1 | 4500 | 2.2 | 3884.5434 | -3.3063 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 8384.5434 | 395.4566 | 8.1706 | 319.3714 | 0.025583 | 518.2193 | 1.312
|  | 3000 | 50 | 8880 |  | 2220 |  | 183.4711 | 516.9073 | 504.55 | 1 | 2.5073 | 2.1073 | 0 | 2.7 | 7878.881 | 2.4 | 1027.8591 | 8906.74 | -26.74 | -0.55248 | 310.85 | -0.0017773 | 516.9055 | 518.2193 | 504.55 | 1 | 1.8193 | 1 | 4500 | 2.2 | 3967.9456 | -3.2807 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 8467.9456 | 412.0544 | 8.5135 | 320.7429 | 0.026543 | 518.2458 | 1.3403
|  | 3015 | 50.25 | 8980 |  | 2245 |  | 185.5372 | 516.9055 | 504.55 | 1 | 2.5055 | 2.1055 | 0 | 2.7 | 7870.505 | 2.4 | 1026.559 | 8897.064 | 82.936 | 1.7136 | 310.85 | 0.0055125 | 516.9111 | 518.2458 | 504.55 | 1 | 1.8458 | 1 | 4500 | 2.2 | 4055.0987 | -3.2542 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 8555.0987 | 424.9013 | 8.779 | 320.7429 | 0.027371 | 518.2732 | 1.3622
|  | 3030 | 50.5 | 9080 |  | 2270 |  | 187.6033 | 516.9111 | 504.55 | 1 | 2.5111 | 2.1111 | 0 | 2.7 | 7896.4933 | 2.4 | 1030.5931 | 8927.0864 | 152.9136 | 3.1594 | 310.85 | 0.010164 | 516.9212 | 518.2732 | 504.55 | 1 | 1.8732 | 1 | 4500 | 2.2 | 4145.6276 | -3.2268 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 8645.6276 | 434.3724 | 8.9746 | 320.7429 | 0.027981 | 518.3012 | 1.38
|  | 3045 | 50.75 | 9180 |  | 2295 |  | 189.6694 | 516.9212 | 504.55 | 1 | 2.5212 | 2.1212 | 0 | 2.7 | 7944.4842 | 2.4 | 1038.0447 | 8982.5289 | 197.4711 | 4.08 | 310.85 | 0.013125 | 516.9343 | 518.3012 | 504.55 | 1 | 1.9012 | 1 | 4500 | 2.3 | 4431.536 | -3.1988 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 8931.536 | 248.464 | 5.1336 | 322.1143 | 0.015937 | 518.3171 | 1.3828
|  | 3060 | 51 | 9280 |  | 2320 |  | 191.7355 | 516.9343 | 505 | 1 | 2.5343 | 2.1343 | 0 | 2.7 | 8006.6024 | 2.4 | 1047.6941 | 9054.2965 | 225.7035 | 4.6633 | 310.85 | 0.015002 | 516.9493 | 518.3171 | 504.55 | 1 | 1.9171 | 1 | 4500 | 2.3 | 4487.3747 | -3.1829 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 8987.3747 | 292.6253 | 6.046 | 322.1143 | 0.01877 | 518.3359 | 1.3866
|  | 3075 | 51.25 | 9380 |  | 2345 |  | 193.8017 | 516.9493 | 505 | 1 | 2.5493 | 2.1493 | 0 | 2.7 | 8077.7989 | 2.4 | 1058.7595 | 9136.5583 | 243.4417 | 5.0298 | 310.85 | 0.016181 | 516.9655 | 518.3359 | 504.55 | 1 | 1.9359 | 1 | 4500 | 2.3 | 4553.4363 | -3.1641 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 9053.4363 | 326.5637 | 6.7472 | 322.1143 | 0.020947 | 518.3568 | 1.3913
|  | 3090 | 51.5 | 9480 |  | 2370 |  | 195.8678 | 516.9655 | 505 | 1 | 2.5655 | 2.1655 | 0 | 2.7 | 8154.8259 | 2.4 | 1070.7378 | 9225.5637 | 254.4363 | 5.2569 | 310.85 | 0.016912 | 516.9824 | 518.3568 | 505 | 1 | 1.9568 | 1 | 4500 | 2.3 | 4627.5385 | -3.1432 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 9127.5385 | 352.4615 | 7.2823 | 322.1143 | 0.022608 | 518.3795 | 1.397
|  | 3105 | 51.75 | 9580 |  | 2395 |  | 197.9339 | 516.9824 | 505 | 1 | 2.5824 | 2.1824 | 0 | 2.7 | 8235.5916 | 2.4 | 1083.3051 | 9318.8967 | 261.1033 | 5.3947 | 310.85 | 0.017355 | 516.9998 | 518.3795 | 505 | 1 | 1.9795 | 1 | 4500 | 2.3 | 4707.9635 | -3.1205 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 9207.9635 | 372.0365 | 7.6867 | 322.1143 | 0.023863 | 518.4033 | 1.4035
|  | 3120 | 52 | 9680 |  | 2420 |  | 200 | 516.9998 | 505 | 1 | 2.5998 | 2.1998 | 0 | 2.7 | 8318.7491 | 2.4 | 1096.2524 | 9415.0015 | 264.9985 | 5.4752 | 310.85 | 0.017614 | 517.0174 | 518.4033 | 505 | 1 | 2.0033 | 1 | 4500 | 2.3 | 4793.3548 | -3.0967 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 9293.3548 | 386.6452 | 7.9885 | 323.4857 | 0.024695 | 518.428 | 1.4106
|  | 3135 | 52.25 | 9780 |  | 2445 |  | 202.0661 | 517.0174 | 505 | 1 | 2.6174 | 2.2174 | 0 | 2.8 | 8714.6696 | 2.4 | 1109.4451 | 9824.1147 | -44.1147 | -0.91146 | 311.5 | -0.002926 | 517.0145 | 518.428 | 505 | 1 | 2.028 | 1 | 4500 | 2.3 | 4882.26 | -3.072 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 9382.26 | 397.74 | 8.2178 | 323.4857 | 0.025404 | 518.4534 | 1.4389
|  | 3150 | 52.5 | 9880 |  | 2470 |  | 204.1322 | 517.0145 | 505 | 1 | 2.6145 | 2.2145 | 0 | 2.8 | 8700.0603 | 2.4 | 1107.2498 | 9807.3101 | 72.6899 | 1.5019 | 311.5 | 0.0048214 | 517.0193 | 518.4534 | 505 | 1 | 2.0534 | 1 | 4500 | 2.3 | 4974.2828 | -3.0466 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 9474.2828 | 405.7172 | 8.3826 | 323.4857 | 0.025913 | 518.4793 | 1.46
|  | 3165 | 52.75 | 9980 |  | 2495 |  | 206.1983 | 517.0193 | 505 | 1 | 2.6193 | 2.2193 | 0 | 2.8 | 8724.1371 | 2.4 | 1110.8679 | 9835.005 | 144.995 | 2.9958 | 311.5 | 0.0096172 | 517.0289 | 518.4793 | 505 | 1 | 2.0793 | 1 | 4500 | 2.3 | 5068.7396 | -3.0207 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 9568.7396 | 411.2604 | 8.4971 | 323.4857 | 0.026267 | 518.5056 | 1.4767
|  | 3180 | 53 | 10080 |  | 2520 |  | 208.2645 | 517.0289 | 505 | 1 | 2.6289 | 2.2289 | 0 | 2.8 | 8772.2296 | 2.4 | 1118.0965 | 9890.3261 | 189.6739 | 3.9189 | 311.5 | 0.012581 | 517.0415 | 518.5056 | 505 | 1 | 2.1056 | 1 | 4500 | 2.4 | 5389.6585 | -2.9944 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 9889.6585 | 190.3415 | 3.9327 | 324.8571 | 0.012106 | 518.5177 | 1.4762
|  | 3195 | 53.25 | 10180 |  | 2545 |  | 210.3306 | 517.0415 | 505 | 1 | 2.6415 | 2.2415 | 0 | 2.8 | 8835.2742 | 2.4 | 1127.5762 | 9962.8504 | 217.1496 | 4.4866 | 311.5 | 0.014403 | 517.0559 | 518.5177 | 505 | 1 | 2.1177 | 1 | 4500 | 2.4 | 5436.206 | -2.9823 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 9936.206 | 243.794 | 5.0371 | 324.8571 | 0.015505 | 518.5332 | 1.4773
|  | 3210 | 53.5 | 10280 |  | 2570 |  | 212.3967 | 517.0559 | 505.175 | 1 | 2.6559 | 2.2559 | 0 | 2.8 | 8907.6358 | 2.4 | 1138.4618 | 10046.0976 | 233.9024 | 4.8327 | 311.5 | 0.015514 | 517.0714 | 518.5332 | 505 | 1 | 2.1332 | 1 | 4500 | 2.4 | 5496.0197 | -2.9668 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 9996.0197 | 283.9803 | 5.8674 | 324.8571 | 0.018061 | 518.5513 | 1.4799
|  | 3225 | 53.75 | 10380 |  | 2595 |  | 214.4628 | 517.0714 | 505.175 | 1 | 2.6714 | 2.2714 | 0 | 2.8 | 8985.7998 | 2.4 | 1150.2261 | 10136.0259 | 243.9741 | 5.0408 | 311.5 | 0.016182 | 517.0876 | 518.5513 | 505 | 1 | 2.1513 | 1 | 4500 | 2.4 | 5565.9675 | -2.9487 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 10065.9675 | 314.0325 | 6.4883 | 324.8571 | 0.019973 | 518.5712 | 1.4836
|  | 3240 | 54 | 10480 |  | 2620 |  | 216.5289 | 517.0876 | 505.175 | 1 | 2.6876 | 2.2876 | 0 | 2.8 | 9067.5717 | 2.4 | 1162.5399 | 10230.1115 | 249.8885 | 5.163 | 311.5 | 0.016575 | 517.1042 | 518.5712 | 505.175 | 1 | 2.1712 | 1 | 4500 | 2.4 | 5643.66 | -2.9288 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 10143.66 | 336.34 | 6.9492 | 324.8571 | 0.021391 | 518.5926 | 1.4885
|  | 3255 | 54.25 | 10580 |  | 2645 |  | 218.595 | 517.1042 | 505.175 | 1 | 2.7042 | 2.3042 | 0 | 2.8 | 9151.5814 | 2.5 | 1224.1639 | 10375.7453 | 204.2547 | 4.2201 | 312.15 | 0.01352 | 517.1177 | 518.5926 | 505.175 | 1 | 2.1926 | 1 | 4500 | 2.4 | 5727.2687 | -2.9074 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 10227.2687 | 352.7313 | 7.2878 | 324.8571 | 0.022434 | 518.6151 | 1.4974
|  | 3270 | 54.5 | 10680 |  | 2670 |  | 220.6612 | 517.1177 | 505.175 | 1 | 2.7177 | 2.3177 | 0 | 2.8 | 9220.2976 | 2.5 | 1234.9538 | 10455.2513 | 224.7487 | 4.6436 | 312.15 | 0.014876 | 517.1326 | 518.6151 | 505.175 | 1 | 2.2151 | 1 | 4500 | 2.4 | 5815.3911 | -2.8849 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 10315.3911 | 364.6089 | 7.5332 | 326.2286 | 0.023092 | 518.6382 | 1.5056
|  | 3285 | 54.75 | 10780 |  | 2695 |  | 222.7273 | 517.1326 | 505.175 | 1 | 2.7326 | 2.3326 | 0 | 2.8 | 9296.1061 | 2.5 | 1246.8627 | 10542.9688 | 237.0312 | 4.8973 | 312.15 | 0.015689 | 517.1483 | 518.6382 | 505.175 | 1 | 2.2382 | 1 | 4500 | 2.4 | 5906.5653 | -2.8618 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 10406.5653 | 373.4347 | 7.7156 | 326.2286 | 0.023651 | 518.6618 | 1.5136
|  | 3300 | 55 | 10880 |  | 2720 |  | 224.7934 | 517.1483 | 505.175 | 1 | 2.7483 | 2.3483 | 0 | 2.8 | 9376.2815 | 2.5 | 1259.4636 | 10635.7451 | 244.2549 | 5.0466 | 312.15 | 0.016167 | 517.1644 | 518.6618 | 505.175 | 1 | 2.2618 | 1 | 4500 | 2.4 | 6000.4352 | -2.8382 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 10500.4352 | 379.5648 | 7.8422 | 326.2286 | 0.024039 | 518.6858 | 1.5214
|  | 3315 | 55.25 | 10980 |  | 2745 |  | 226.8595 | 517.1644 | 505.175 | 1 | 2.7644 | 2.3644 | 0 | 2.8 | 9459.1401 | 2.5 | 1272.4926 | 10731.6327 | 248.3673 | 5.1316 | 312.15 | 0.016439 | 517.1809 | 518.6858 | 505.175 | 1 | 2.2858 | 1 | 4500 | 2.4 | 6096.3503 | -2.8142 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 10596.3503 | 383.6497 | 7.9266 | 326.2286 | 0.024298 | 518.7101 | 1.5293
|  | 3330 | 55.5 | 11080 |  | 2770 |  | 228.9256 | 517.1809 | 505.175 | 1 | 2.7809 | 2.3809 | 0 | 2.8 | 9543.6425 | 2.5 | 1285.7868 | 10829.4292 | 250.5708 | 5.1771 | 312.15 | 0.016585 | 517.1974 | 518.7101 | 505.175 | 1 | 2.3101 | 1 | 4500 | 2.5 | 6451.8869 | -2.7899 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 10951.8869 | 128.1131 | 2.647 | 327.6 | 0.0080799 | 518.7182 | 1.5208
|  | 3345 | 55.75 | 11180 |  | 2795 |  | 230.9917 | 517.1974 | 505.175 | 1 | 2.7974 | 2.3974 | 0 | 2.8 | 9629.148 | 2.5 | 1299.2455 | 10928.3935 | 251.6065 | 5.1985 | 312.15 | 0.016654 | 517.2141 | 518.7182 | 505.175 | 1 | 2.3182 | 1 | 4500 | 2.5 | 6485.7653 | -2.7818 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 10985.7653 | 194.2347 | 4.0131 | 327.6 | 0.01225 | 518.7305 | 1.5164
|  | 3360 | 56 | 11280 |  | 2820 |  | 233.0579 | 517.2141 | 505.35 | 1 | 2.8141 | 2.4141 | 0 | 2.9 | 10062.2361 | 2.5 | 1312.8067 | 11375.0428 | -95.0428 | -1.9637 | 312.8 | -0.0062778 | 517.2078 | 518.7305 | 505.175 | 1 | 2.3305 | 1 | 4500 | 2.5 | 6537.2415 | -2.7695 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 11037.2415 | 242.7585 | 5.0157 | 327.6 | 0.01531 | 518.7458 | 1.538
|  | 3375 | 56.25 | 11380 |  | 2845 |  | 235.124 | 517.2078 | 505.35 | 1 | 2.8078 | 2.4078 | 0 | 2.9 | 10028.5841 | 2.5 | 1307.6892 | 11336.2732 | 43.7268 | 0.90345 | 312.8 | 0.0028883 | 517.2107 | 518.7458 | 505.35 | 1 | 2.3458 | 1 | 4500 | 2.5 | 6601.768 | -2.7542 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 11101.768 | 278.232 | 5.7486 | 327.6 | 0.017548 | 518.7633 | 1.5526
|  | 3390 | 56.5 | 11480 |  | 2870 |  | 237.1901 | 517.2107 | 505.35 | 1 | 2.8107 | 2.4107 | 0 | 2.9 | 10044.0618 | 2.5 | 1310.0428 | 11354.1046 | 125.8954 | 2.6011 | 312.8 | 0.0083157 | 517.219 | 518.7633 | 505.35 | 1 | 2.3633 | 1 | 4500 | 2.5 | 6675.9829 | -2.7367 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 11175.9829 | 304.0171 | 6.2813 | 327.6 | 0.019174 | 518.7825 | 1.5635
|  | 3405 | 56.75 | 11580 |  | 2895 |  | 239.2562 | 517.219 | 505.35 | 1 | 2.819 | 2.419 | 0 | 2.9 | 10088.6689 | 2.5 | 1316.8271 | 11405.4959 | 174.5041 | 3.6055 | 312.8 | 0.011526 | 517.2306 | 518.7825 | 505.35 | 1 | 2.3825 | 1 | 4500 | 2.5 | 6757.3912 | -2.7175 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 11257.3912 | 322.6088 | 6.6655 | 327.6 | 0.020346 | 518.8029 | 1.5723
|  | 3420 | 57 | 11680 |  | 2920 |  | 241.3223 | 517.2306 | 505.35 | 1 | 2.8306 | 2.4306 | 0 | 2.9 | 10150.6077 | 2.5 | 1326.2501 | 11476.8578 | 203.1422 | 4.1972 | 312.8 | 0.013418 | 517.244 | 518.8029 | 505.35 | 1 | 2.4029 | 1 | 4500 | 2.5 | 6844.1369 | -2.6971 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 11344.1369 | 335.8631 | 6.9393 | 328.9714 | 0.021094 | 518.8239 | 1.58
|  | 3435 | 57.25 | 11780 |  | 2945 |  | 243.3884 | 517.244 | 505.35 | 1 | 2.844 | 2.444 | 0 | 2.9 | 10222.8704 | 2.5 | 1337.2477 | 11560.1181 | 219.8819 | 4.543 | 312.8 | 0.014524 | 517.2585 | 518.8239 | 505.35 | 1 | 2.4239 | 1 | 4500 | 2.5 | 6934.4585 | -2.6761 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 11434.4585 | 345.5415 | 7.1393 | 328.9714 | 0.021702 | 518.8457 | 1.5872
|  | 3450 | 57.5 | 11880 |  | 2970 |  | 245.4545 | 517.2585 | 505.35 | 1 | 2.8585 | 2.4585 | 0 | 2.9 | 10301.2802 | 2.5 | 1349.1856 | 11650.4658 | 229.5342 | 4.7424 | 312.8 | 0.015161 | 517.2737 | 518.8457 | 505.35 | 1 | 2.4457 | 1 | 4500 | 2.5 | 7027.794 | -2.6543 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 11527.794 | 352.206 | 7.277 | 328.9714 | 0.02212 | 518.8678 | 1.5941
|  | 3465 | 57.75 | 11980 |  | 2995 |  | 247.5207 | 517.2737 | 505.35 | 1 | 2.8737 | 2.4737 | 0 | 2.9 | 10383.3447 | 2.5 | 1361.6852 | 11745.03 | 234.97 | 4.8548 | 312.8 | 0.01552 | 517.2892 | 518.8678 | 505.35 | 1 | 2.4678 | 1 | 4500 | 2.5 | 7123.3567 | -2.6322 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 11623.3567 | 356.6433 | 7.3687 | 328.9714 | 0.022399 | 518.8902 | 1.601
|  | 3480 | 58 | 12080 |  | 3020 |  | 249.5868 | 517.2892 | 505.35 | 1 | 2.8892 | 2.4892 | 0 | 2.9 | 10467.5772 | 2.5 | 1374.5206 | 11842.0979 | 237.9021 | 4.9153 | 312.8 | 0.015714 | 517.3049 | 518.8902 | 505.35 | 1 | 2.4902 | 1 | 4500 | 2.5 | 7220.5608 | -2.6098 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 11720.5608 | 359.4392 | 7.4264 | 328.9714 | 0.022575 | 518.9127 | 1.6079
|  | 3495 | 58.25 | 12180 |  | 3045 |  | 251.6529 | 517.3049 | 505.525 | 1 | 2.9049 | 2.5049 | 0 | 2.9 | 10553.0917 | 2.7 | 1498.5616 | 12051.6532 | 128.3468 | 2.6518 | 313.45 | 0.00846 | 517.3133 | 518.9127 | 505.35 | 1 | 2.5127 | 1 | 4500 | 2.7 | 7904.4878 | -2.5873 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 12404.4878 | -224.4878 | -4.6382 | 330.3429 | -0.01404 | 518.8987 | 1.5854
|  | 3510 | 58.5 | 12280 |  | 3070 |  | 253.719 | 517.3133 | 505.525 | 1 | 2.9133 | 2.5133 | 0 | 2.9 | 10599.2264 | 2.7 | 1506.1599 | 12105.3863 | 174.6137 | 3.6077 | 313.45 | 0.01151 | 517.3249 | 518.8987 | 505.525 | 1 | 2.4987 | 1 | 4500 | 2.5 | 7257.7115 | -2.6013 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 11757.7115 | 522.2885 | 10.7911 | 328.9714 | 0.032802 | 518.9315 | 1.6066
|  | 3525 | 58.75 | 12380 |  | 3095 |  | 255.7851 | 517.3249 | 505.525 | 1 | 2.9249 | 2.5249 | 0 | 2.9 | 10662.0997 | 2.7 | 1516.5177 | 12178.6174 | 201.3826 | 4.1608 | 313.45 | 0.013274 | 517.3381 | 518.9315 | 505.35 | 1 | 2.5315 | 1 | 4500 | 2.7 | 7993.1839 | -2.5685 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 12493.1839 | -113.1839 | -2.3385 | 330.3429 | -0.007079 | 518.9244 | 1.5863
|  | 3540 | 59 | 12480 |  | 3120 |  | 257.8512 | 517.3381 | 505.525 | 1 | 2.9381 | 2.5381 | 0 | 2.9 | 10734.7654 | 2.7 | 1528.4929 | 12263.2582 | 216.7418 | 4.4781 | 313.45 | 0.014287 | 517.3524 | 518.9244 | 505.525 | 1 | 2.5244 | 1 | 4500 | 2.7 | 7959.6795 | -2.5756 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 12459.6795 | 20.3205 | 0.41985 | 330.3429 | 0.0012709 | 518.9257 | 1.5733
|  | 3555 | 59.25 | 12580 |  | 3145 |  | 259.9174 | 517.3524 | 505.525 | 1 | 2.9524 | 2.5524 | 0 | 2.9 | 10813.1568 | 2.7 | 1541.4163 | 12354.5731 | 225.4269 | 4.6576 | 313.45 | 0.014859 | 517.3673 | 518.9257 | 505.525 | 1 | 2.5257 | 1 | 4500 | 2.7 | 7965.6913 | -2.5743 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 12465.6913 | 114.3087 | 2.3618 | 330.3429 | 0.0071494 | 518.9328 | 1.5656
|  | 3570 | 59.5 | 12680 |  | 3170 |  | 261.9835 | 517.3673 | 505.525 | 1 | 2.9673 | 2.5673 | 0 | 2.9 | 10894.8909 | 2.7 | 1554.8961 | 12449.787 | 230.213 | 4.7565 | 313.45 | 0.015175 | 517.3825 | 518.9328 | 505.525 | 1 | 2.5328 | 1 | 4500 | 2.7 | 7999.5374 | -2.5672 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 12499.5374 | 180.4626 | 3.7286 | 330.3429 | 0.011287 | 518.9441 | 1.5617
|  | 3585 | 59.75 | 12780 |  | 3195 |  | 264.0496 | 517.3825 | 505.525 | 1 | 2.9825 | 2.5825 | 0 | 2.9 | 10978.5718 | 2.7 | 1568.7024 | 12547.2742 | 232.7258 | 4.8084 | 313.45 | 0.01534 | 517.3978 | 518.9441 | 505.525 | 1 | 2.5441 | 1 | 4500 | 2.7 | 8053.0686 | -2.5559 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 12553.0686 | 226.9314 | 4.6887 | 330.3429 | 0.014193 | 518.9583 | 1.5605
|  | 3600 | 60 | 12880 |  | 3220 |  | 266.1157 | 517.3978 | 505.525 | 1 | 2.9978 | 2.5978 | 0 | 2.9 | 11063.3828 | 2.7 | 1582.7006 | 12646.0834 | 233.9166 | 4.833 | 313.45 | 0.015419 | 517.4132 | 518.9583 | 505.525 | 1 | 2.5583 | 1 | 4500 | 2.7 | 8120.5527 | -2.5417 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 12620.5527 | 259.4473 | 5.3605 | 330.3429 | 0.016227 | 518.9746 | 1.5613
|  | 3615 | 60.25 | 12980 |  | 3245 |  | 268.1818 | 517.4132 | 505.7 | 1 | 3.0132 | 2.6132 | 0 | 3 | 11533.2896 | 2.8 | 1655.9534 | 13189.243 | -209.243 | -4.3232 | 314.1 | -0.013764 | 517.3994 | 518.9746 | 505.525 | 1 | 2.5746 | 1 | 4500 | 2.7 | 8197.9359 | -2.5254 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 12697.9359 | 282.0641 | 5.8278 | 330.3429 | 0.017642 | 518.9922 | 1.5927
|  | 3630 | 60.5 | 13080 |  | 3270 |  | 270.2479 | 517.3994 | 505.525 | 1 | 2.9994 | 2.5994 | 0 | 2.9 | 11072.5452 | 2.7 | 1584.2132 | 12656.7585 | 423.2415 | 8.7447 | 313.45 | 0.027898 | 517.4273 | 518.9922 | 505.525 | 1 | 2.5922 | 1 | 4500 | 2.7 | 8282.342 | -2.5078 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 12782.342 | 297.658 | 6.15 | 330.3429 | 0.018617 | 519.0108 | 1.5835
|  | 3645 | 60.75 | 13180 |  | 3295 |  | 272.314 | 517.4273 | 505.7 | 1 | 3.0273 | 2.6273 | 0 | 3 | 11614.5349 | 2.8 | 1669.4066 | 13283.9416 | -103.9416 | -2.1476 | 314.1 | -0.0068372 | 517.4205 | 519.0108 | 505.525 | 1 | 2.6108 | 1 | 4500 | 2.8 | 8681.7903 | -2.4892 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 13181.7903 | -1.7903 | -0.03699 | 331.7143 | -0.00011151 | 519.0107 | 1.5902
|  | 3660 | 61 | 13280 |  | 3320 |  | 274.3802 | 517.4205 | 505.7 | 1 | 3.0205 | 2.6205 | 0 | 3 | 11575.2106 | 2.8 | 1662.8944 | 13238.105 | 41.895 | 0.8656 | 314.1 | 0.0027558 | 517.4233 | 519.0107 | 505.7 | 1 | 2.6107 | 1 | 4500 | 2.8 | 8681.2341 | -2.4893 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 13181.2341 | 98.7659 | 2.0406 | 331.7143 | 0.0061517 | 519.0169 | 1.5936
|  | 3675 | 61.25 | 13390 |  | 3347.5 |  | 276.6529 | 517.4233 | 505.7 | 1 | 3.0233 | 2.6233 | 0 | 3 | 11591.0554 | 2.8 | 1665.5182 | 13256.5737 | 133.4263 | 2.7567 | 314.1 | 0.0087766 | 517.432 | 519.0169 | 505.7 | 1 | 2.6169 | 1 | 4500 | 2.8 | 8711.9362 | -2.4831 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 13211.9362 | 178.0638 | 3.679 | 331.7143 | 0.011091 | 519.0279 | 1.5959
|  | 3690 | 61.5 | 13540 |  | 3385 |  | 279.7521 | 517.432 | 505.7 | 1 | 3.032 | 2.632 | 0 | 3 | 11641.5659 | 2.8 | 1673.8837 | 13315.4496 | 224.5504 | 4.6395 | 314.1 | 0.014771 | 517.4468 | 519.0279 | 505.7 | 1 | 2.6279 | 1 | 4500 | 2.8 | 8767.3799 | -2.4721 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 13267.3799 | 272.6201 | 5.6326 | 331.7143 | 0.01698 | 519.0449 | 1.5981
|  | 3705 | 61.75 | 13690 |  | 3422.5 |  | 282.8512 | 517.4468 | 505.7 | 1 | 3.0468 | 2.6468 | 0 | 3 | 11726.7378 | 2.8 | 1687.9939 | 13414.7316 | 275.2684 | 5.6874 | 314.1 | 0.018107 | 517.4649 | 519.0449 | 505.7 | 1 | 2.6449 | 1 | 4500 | 2.8 | 8852.4924 | -2.4551 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 13352.4924 | 337.5076 | 6.9733 | 331.7143 | 0.021022 | 519.0659 | 1.601
|  | 3720 | 62 | 13840 |  | 3460 |  | 285.9504 | 517.4649 | 505.7 | 1 | 3.0649 | 2.6649 | 0 | 3 | 11831.4289 | 2.8 | 1705.3448 | 13536.7737 | 303.2263 | 6.265 | 314.1 | 0.019946 | 517.4849 | 519.0659 | 505.7 | 1 | 2.6659 | 1 | 4500 | 2.8 | 8958.2419 | -2.4341 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 13458.2419 | 381.7581 | 7.8876 | 331.7143 | 0.023778 | 519.0897 | 1.6049
|  | 3735 | 62.25 | 13990 |  | 3497.5 |  | 289.0496 | 517.4849 | 505.7 | 1 | 3.0849 | 2.6849 | 0 | 3 | 11947.1115 | 2.8 | 1724.5264 | 13671.6379 | 318.3621 | 6.5777 | 314.1 | 0.020942 | 517.5058 | 519.0897 | 505.7 | 1 | 2.6897 | 1 | 4500 | 2.8 | 9078.3596 | -2.4103 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 13578.3596 | 411.6404 | 8.505 | 331.7143 | 0.025639 | 519.1154 | 1.6096
|  | 3750 | 62.5 | 14140 |  | 3535 |  | 292.1488 | 517.5058 | 505.7 | 1 | 3.1058 | 2.7058 | 0 | 3 | 12068.9717 | 2.8 | 1744.7422 | 13813.7139 | 326.2861 | 6.7414 | 314.75 | 0.021418 | 517.5272 | 519.1154 | 505.7 | 1 | 2.7154 | 1 | 4500 | 2.8 | 9208.4758 | -2.3846 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 13708.4758 | 431.5242 | 8.9158 | 333.0857 | 0.026767 | 519.1421 | 1.6149
|  | 3765 | 62.75 | 14290 |  | 3572.5 |  | 295.2479 | 517.5272 | 505.7 | 1 | 3.1272 | 2.7272 | 0 | 3 | 12194.0326 | 2.8 | 1765.4995 | 13959.5321 | 330.4679 | 6.8278 | 314.75 | 0.021693 | 517.5489 | 519.1421 | 505.7 | 1 | 2.7421 | 1 | 4500 | 2.8 | 9344.9723 | -2.3579 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 13844.9723 | 445.0277 | 9.1948 | 333.0857 | 0.027605 | 519.1697 | 1.6208
|  | 3780 | 63 | 14440 |  | 3610 |  | 298.3471 | 517.5489 | 505.875 | 1 | 3.1489 | 2.7489 | 0 | 3 | 12321.1337 | 2.8 | 1786.6061 | 14107.7398 | 332.2602 | 6.8649 | 314.75 | 0.021811 | 517.5707 | 519.1697 | 505.7 | 1 | 2.7697 | 1 | 4500 | 2.8 | 9486.4397 | -2.3303 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 13986.4397 | 453.5603 | 9.3711 | 333.0857 | 0.028134 | 519.1979 | 1.6271
|  | 3795 | 63.25 | 14590 |  | 3647.5 |  | 301.4463 | 517.5707 | 505.875 | 1 | 3.1707 | 2.7707 | 0 | 3 | 12449.3663 | 2.8 | 1807.9112 | 14257.2775 | 332.7225 | 6.8744 | 314.75 | 0.021841 | 517.5926 | 519.1979 | 505.7 | 1 | 2.7979 | 1 | 4500 | 2.8 | 9631.3467 | -2.3021 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 14131.3467 | 458.6533 | 9.4763 | 333.0857 | 0.02845 | 519.2263 | 1.6338
|  | 3810 | 63.5 | 14740 |  | 3685 |  | 304.5455 | 517.5926 | 505.875 | 1 | 3.1926 | 2.7926 | 0 | 3 | 12578.22 | 2.8 | 1829.3302 | 14407.5502 | 332.4498 | 6.8688 | 314.75 | 0.021823 | 517.6144 | 519.2263 | 505.875 | 1 | 2.8263 | 1 | 4500 | 2.9 | 10127.8601 | -2.2737 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 14627.8601 | 112.1399 | 2.3169 | 334.4571 | 0.0069275 | 519.2332 | 1.6189
|  | 3825 | 63.75 | 14890 |  | 3722.5 |  | 307.6446 | 517.6144 | 506.05 | 1 | 3.2144 | 2.8144 | 0 | 3.1 | 13130.9893 | 2.9 | 1916.9161 | 15047.9054 | -157.9054 | -3.2625 | 315.4 | -0.010344 | 517.604 | 519.2332 | 505.875 | 1 | 2.8332 | 1 | 4500 | 2.9 | 10165.1188 | -2.2668 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 14665.1188 | 224.8812 | 4.6463 | 334.4571 | 0.013892 | 519.2471 | 1.6431
|  | 3840 | 64 | 15040 |  | 3760 |  | 310.7438 | 517.604 | 505.875 | 1 | 3.204 | 2.804 | 0 | 3.1 | 13067.6563 | 2.9 | 1906.3576 | 14974.014 | 65.986 | 1.3633 | 315.4 | 0.0043226 | 517.6084 | 519.2471 | 505.875 | 1 | 2.8471 | 1 | 4500 | 2.9 | 10239.9733 | -2.2529 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 14739.9733 | 300.0267 | 6.1989 | 334.4571 | 0.018534 | 519.2657 | 1.6573
|  | 3855 | 64.25 | 15190 |  | 3797.5 |  | 313.843 | 517.6084 | 506.05 | 1 | 3.2084 | 2.8084 | 0 | 3.1 | 13094.1097 | 2.9 | 1910.7674 | 15004.8772 | 185.1228 | 3.8249 | 315.4 | 0.012127 | 517.6205 | 519.2657 | 505.875 | 1 | 2.8657 | 1 | 4500 | 2.9 | 10340.1255 | -2.2343 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 14840.1255 | 349.8745 | 7.2288 | 334.4571 | 0.021614 | 519.2873 | 1.6668
|  | 3870 | 64.5 | 15340 |  | 3835 |  | 316.9421 | 517.6205 | 506.05 | 1 | 3.2205 | 2.8205 | 0 | 3.1 | 13168.4194 | 2.9 | 1923.1573 | 15091.5767 | 248.4233 | 5.1327 | 315.4 | 0.016274 | 517.6368 | 519.2873 | 505.875 | 1 | 2.8873 | 1 | 4500 | 2.9 | 10457.3271 | -2.2127 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 14957.3271 | 382.6729 | 7.9065 | 334.4571 | 0.02364 | 519.3109 | 1.6742
|  | 3885 | 64.75 | 15490 |  | 3872.5 |  | 320.0413 | 517.6368 | 506.05 | 1 | 3.2368 | 2.8368 | 0 | 3.1 | 13268.3584 | 2.9 | 1939.8256 | 15208.184 | 281.816 | 5.8226 | 315.4 | 0.018461 | 517.6552 | 519.3109 | 505.875 | 1 | 2.9109 | 1 | 4500 | 2.9 | 10586.0188 | -2.1891 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 15086.0188 | 403.9812 | 8.3467 | 335.8286 | 0.024854 | 519.3358 | 1.6805
|  | 3900 | 65 | 15640 |  | 3910 |  | 323.1405 | 517.6552 | 506.05 | 1 | 3.2552 | 2.8552 | 0 | 3.1 | 13382.0356 | 2.9 | 1958.7923 | 15340.8279 | 299.1721 | 6.1812 | 315.4 | 0.019598 | 517.6748 | 519.3358 | 506.05 | 1 | 2.9358 | 1 | 4500 | 2.9 | 10721.8862 | -2.1642 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 15221.8862 | 418.1138 | 8.6387 | 335.8286 | 0.025724 | 519.3615 | 1.6867
|  | 3915 | 65.25 | 15790 |  | 3947.5 |  | 326.2397 | 517.6748 | 506.05 | 1 | 3.2748 | 2.8748 | 0 | 3.1 | 13503.0669 | 2.9 | 1978.9944 | 15482.0613 | 307.9387 | 6.3624 | 315.4 | 0.020172 | 517.695 | 519.3615 | 506.05 | 1 | 2.9615 | 1 | 4500 | 2.9 | 10863.1136 | -2.1385 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 15363.1136 | 426.8864 | 8.82 | 335.8286 | 0.026263 | 519.3878 | 1.6928
|  | 3930 | 65.5 | 15940 |  | 3985 |  | 329.3388 | 517.695 | 506.05 | 1 | 3.295 | 2.895 | 0 | 3.1 | 13628.0236 | 2.9 | 1999.8605 | 15627.8841 | 312.1159 | 6.4487 | 315.4 | 0.020446 | 517.7154 | 519.3878 | 506.05 | 1 | 2.9878 | 1 | 4500 | 2.9 | 11007.9383 | -2.1122 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 15507.9383 | 432.0617 | 8.9269 | 335.8286 | 0.026582 | 519.4144 | 1.6989
|  | 3945 | 65.75 | 16090 |  | 4022.5 |  | 332.438 | 517.7154 | 506.05 | 1 | 3.3154 | 2.9154 | 0 | 3.1 | 13755.0663 | 2.9 | 2021.0839 | 15776.1502 | 313.8498 | 6.4845 | 316.05 | 0.020517 | 517.736 | 519.4144 | 506.05 | 1 | 3.0144 | 1 | 4500 | 3 | 11539.8293 | -2.0856 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 16039.8293 | 50.1707 | 1.0366 | 337.2 | 0.0030741 | 519.4174 | 1.6815
|  | 3960 | 66 | 16240 |  | 4060 |  | 335.5372 | 517.736 | 506.05 | 1 | 3.336 | 2.936 | 0 | 3.1 | 13882.9463 | 2.9 | 2042.4563 | 15925.4027 | 314.5973 | 6.4999 | 316.05 | 0.020566 | 517.7565 | 519.4174 | 506.225 | 1 | 3.0174 | 1 | 4500 | 3 | 11557.4866 | -2.0826 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 16057.4866 | 182.5134 | 3.7709 | 337.2 | 0.011183 | 519.4286 | 1.6721
|  | 3975 | 66.25 | 16390 |  | 4097.5 |  | 338.6364 | 517.7565 | 506.225 | 1 | 3.3565 | 2.9565 | 0 | 3.1 | 14011.5263 | 2.9 | 2063.9547 | 16075.481 | 314.519 | 6.4983 | 316.05 | 0.020561 | 517.7771 | 519.4286 | 506.225 | 1 | 3.0286 | 1 | 4500 | 3 | 11621.7971 | -2.0714 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 16121.7971 | 268.2029 | 5.5414 | 337.2 | 0.016434 | 519.445 | 1.6679
|  | 3990 | 66.5 | 16540 |  | 4135 |  | 341.7355 | 517.7771 | 506.225 | 1 | 3.3771 | 2.9771 | 0 | 3.1 | 14140.4686 | 2.9 | 2085.5226 | 16225.9912 | 314.0088 | 6.4878 | 316.05 | 0.020528 | 517.7976 | 519.445 | 506.225 | 1 | 3.045 | 1 | 4500 | 3 | 11716.5168 | -2.055 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 16216.5168 | 323.4832 | 6.6835 | 337.2 | 0.019821 | 519.4649 | 1.6672
|  | 4005 | 66.75 | 16690 |  | 4172.5 |  | 344.8347 | 517.7976 | 506.225 | 1 | 3.3976 | 2.9976 | 0 | 3.1 | 14269.5939 | 2.9 | 2107.13 | 16376.7238 | 313.2762 | 6.4726 | 316.05 | 0.02048 | 517.8181 | 519.4649 | 506.225 | 1 | 3.0649 | 1 | 4500 | 3 | 11831.0999 | -2.0351 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 16331.0999 | 358.9001 | 7.4153 | 337.2 | 0.021991 | 519.4869 | 1.6688
|  | 4020 | 67 | 16840 |  | 4210 |  | 347.9339 | 517.8181 | 506.4 | 1 | 3.4181 | 3.0181 | 0 | 3.2 | 14863.2849 | 3 | 2202.1663 | 17065.4511 | -225.4511 | -4.6581 | 316.7 | -0.014708 | 517.8034 | 519.4869 | 506.225 | 1 | 3.0869 | 1 | 4500 | 3 | 11958.6625 | -2.0131 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 16458.6625 | 381.3375 | 7.8789 | 337.2 | 0.023366 | 519.5102 | 1.7068
|  | 4035 | 67.25 | 16990 |  | 4247.5 |  | 351.0331 | 517.8034 | 506.225 | 1 | 3.4034 | 3.0034 | 0 | 3.2 | 14767.4525 | 3 | 2186.0881 | 16953.5406 | 36.4594 | 0.75329 | 316.7 | 0.0023786 | 517.8058 | 519.5102 | 506.225 | 1 | 3.1102 | 1 | 4500 | 3 | 12094.6987 | -1.9898 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 16594.6987 | 395.3013 | 8.1674 | 338.5714 | 0.024123 | 519.5343 | 1.7286
|  | 4050 | 67.5 | 17140 |  | 4285 |  | 354.1322 | 517.8058 | 506.225 | 1 | 3.4058 | 3.0058 | 0 | 3.2 | 14782.9362 | 3 | 2188.6856 | 16971.6218 | 168.3782 | 3.4789 | 316.7 | 0.010985 | 517.8168 | 519.5343 | 506.225 | 1 | 3.1343 | 1 | 4500 | 3 | 12235.6822 | -1.9657 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 16735.6822 | 404.3178 | 8.3537 | 338.5714 | 0.024673 | 519.559 | 1.7423
|  | 4065 | 67.75 | 17290 |  | 4322.5 |  | 357.2314 | 517.8168 | 506.4 | 1 | 3.4168 | 3.0168 | 0 | 3.2 | 14854.5141 | 3 | 2200.6946 | 17055.2087 | 234.7913 | 4.8511 | 316.7 | 0.015318 | 517.8321 | 519.559 | 506.225 | 1 | 3.159 | 1 | 4500 | 3 | 12380.4436 | -1.941 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 16880.4436 | 409.5564 | 8.4619 | 338.5714 | 0.024993 | 519.584 | 1.7519
|  | 4080 | 68 | 17440 |  | 4360 |  | 360.3306 | 517.8321 | 506.4 | 1 | 3.4321 | 3.0321 | 0 | 3.2 | 14954.5165 | 3 | 2217.4768 | 17171.9933 | 268.0067 | 5.5373 | 316.7 | 0.017484 | 517.8496 | 519.584 | 506.225 | 1 | 3.184 | 1 | 4500 | 3 | 12527.6582 | -1.916 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 17027.6582 | 412.3418 | 8.5195 | 338.5714 | 0.025163 | 519.6092 | 1.7596
|  | 4095 | 68.25 | 17590 |  | 4397.5 |  | 363.4298 | 517.8496 | 506.4 | 1 | 3.4496 | 3.0496 | 0 | 3.2 | 15068.939 | 3 | 2236.6851 | 17305.6241 | 284.3759 | 5.8755 | 316.7 | 0.018552 | 517.8681 | 519.6092 | 506.4 | 1 | 3.2092 | 1 | 4500 | 3.1 | 13099.0074 | -1.8908 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 17599.0074 | -9.0074 | -0.1861 | 339.9429 | -0.00054746 | 519.6086 | 1.7405
|  | 4110 | 68.5 | 17740 |  | 4435 |  | 366.5289 | 517.8681 | 506.4 | 1 | 3.4681 | 3.0681 | 0 | 3.2 | 15190.6676 | 3 | 2257.1268 | 17447.7944 | 292.2056 | 6.0373 | 316.7 | 0.019063 | 517.8872 | 519.6086 | 506.4 | 1 | 3.2086 | 1 | 4500 | 3.1 | 13095.6557 | -1.8914 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 17595.6557 | 144.3443 | 2.9823 | 339.9429 | 0.008773 | 519.6174 | 1.7302
|  | 4125 | 68.75 | 17890 |  | 4472.5 |  | 369.6281 | 517.8872 | 506.4 | 1 | 3.4872 | 3.0872 | 0 | 3.2 | 15316.0874 | 3 | 2278.1958 | 17594.2832 | 295.7168 | 6.1099 | 316.7 | 0.019292 | 517.9065 | 519.6174 | 506.4 | 1 | 3.2174 | 1 | 4500 | 3.1 | 13149.4015 | -1.8826 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 17649.4015 | 240.5985 | 4.971 | 339.9429 | 0.014623 | 519.632 | 1.7256
|  | 4140 | 69 | 18040 |  | 4510 |  | 372.7273 | 517.9065 | 506.4 | 1 | 3.5065 | 3.1065 | 0 | 3.2 | 15443.3637 | 3 | 2299.5844 | 17742.9481 | 297.0519 | 6.1374 | 317.35 | 0.01934 | 517.9258 | 519.632 | 506.4 | 1 | 3.232 | 1 | 4500 | 3.1 | 13239.15 | -1.868 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 17739.15 | 300.85 | 6.2159 | 339.9429 | 0.018285 | 519.6503 | 1.7245
|  | 4155 | 69.25 | 18190 |  | 4547.5 |  | 375.8264 | 517.9258 | 506.4 | 1 | 3.5258 | 3.1258 | 0 | 3.2 | 15571.3047 | 3 | 2321.0922 | 17892.397 | 297.603 | 6.1488 | 317.35 | 0.019376 | 517.9452 | 519.6503 | 506.4 | 1 | 3.2503 | 1 | 4500 | 3.1 | 13351.6595 | -1.8497 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 17851.6595 | 338.3405 | 6.9905 | 339.9429 | 0.020564 | 519.6709 | 1.7257
|  | 4170 | 69.5 | 18340 |  | 4585 |  | 378.9256 | 517.9452 | 506.575 | 1 | 3.5452 | 3.1452 | 0 | 3.2 | 15699.8355 | 3 | 2342.7068 | 18042.5423 | 297.4577 | 6.1458 | 317.35 | 0.019366 | 517.9645 | 519.6709 | 506.4 | 1 | 3.2709 | 1 | 4500 | 3.1 | 13478.568 | -1.8291 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 17978.568 | 361.432 | 7.4676 | 339.9429 | 0.021967 | 519.6928 | 1.7283
|  | 4185 | 69.75 | 18490 |  | 4622.5 |  | 382.0248 | 517.9645 | 506.575 | 1 | 3.5645 | 3.1645 | 0 | 3.2 | 15828.6549 | 3 | 2364.3775 | 18193.0324 | 296.9676 | 6.1357 | 317.35 | 0.019334 | 517.9839 | 519.6928 | 506.4 | 1 | 3.2928 | 1 | 4500 | 3.1 | 13614.5793 | -1.8072 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 18114.5793 | 375.4207 | 7.7566 | 339.9429 | 0.022817 | 519.7157 | 1.7318
|  | 4200 | 70 | 18640 |  | 4660 |  | 385.124 | 517.9839 | 506.575 | 1 | 3.5839 | 3.1839 | 0 | 3.2 | 15957.6116 | 3 | 2386.0787 | 18343.6903 | 296.3097 | 6.1221 | 317.35 | 0.019291 | 518.0032 | 519.7157 | 506.575 | 1 | 3.3157 | 1 | 4500 | 3.1 | 13756.3358 | -1.7843 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 18256.3358 | 383.6642 | 7.9269 | 341.3143 | 0.023225 | 519.7389 | 1.7357
|  | 4215 | 70.25 | 18840 |  | 4710 |  | 389.2562 | 518.0032 | 506.75 | 1 | 3.6032 | 3.2032 | 0 | 3.3 | 16589.337 | 3.1 | 2488.0575 | 19077.3945 | -237.3945 | -4.9048 | 318 | -0.015424 | 517.9877 | 519.7389 | 506.575 | 1 | 3.3389 | 1 | 4500 | 3.1 | 13901.1247 | -1.7611 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 18401.1247 | 438.8753 | 9.0677 | 341.3143 | 0.026567 | 519.7654 | 1.7777
|  | 4230 | 70.5 | 19090 |  | 4772.5 |  | 394.4215 | 517.9877 | 506.575 | 1 | 3.5877 | 3.1877 | 0 | 3.2 | 15983.4478 | 3 | 2390.4273 | 18373.8752 | 716.1248 | 14.796 | 317.35 | 0.046623 | 518.0344 | 519.7654 | 506.575 | 1 | 3.3654 | 1 | 4500 | 3.1 | 14067.3679 | -1.7346 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 18567.3679 | 522.6321 | 10.7982 | 341.3143 | 0.031637 | 519.7971 | 1.7627
|  | 4245 | 70.75 | 19390 |  | 4847.5 |  | 400.6198 | 518.0344 | 506.75 | 1 | 3.6344 | 3.2344 | 0 | 3.3 | 16805.2705 | 3.1 | 2524.497 | 19329.7675 | 60.2325 | 1.2445 | 318 | 0.0039134 | 518.0383 | 519.7971 | 506.575 | 1 | 3.3971 | 1 | 4500 | 3.1 | 14266.195 | -1.7029 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 18766.195 | 623.805 | 12.8885 | 341.3143 | 0.037761 | 519.8348 | 1.7966
|  | 4260 | 71 | 19790 |  | 4947.5 |  | 408.8843 | 518.0383 | 506.75 | 1 | 3.6383 | 3.2383 | 0 | 3.3 | 16832.4213 | 3.1 | 2529.0802 | 19361.5015 | 428.4985 | 8.8533 | 318 | 0.02784 | 518.0661 | 519.8348 | 506.575 | 1 | 3.4348 | 1 | 4500 | 3.2 | 14972.6207 | -1.6652 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 19472.6207 | 317.3793 | 6.5574 | 342.6857 | 0.019135 | 519.854 | 1.7879
|  | 4275 | 71.25 | 20290 |  | 5072.5 |  | 419.2149 | 518.0661 | 506.75 | 1 | 3.6661 | 3.2661 | 0 | 3.3 | 17025.9952 | 3.1 | 2561.765 | 19587.7602 | 702.2398 | 14.5091 | 318 | 0.045626 | 518.1118 | 519.854 | 506.75 | 1 | 3.454 | 1 | 4500 | 3.2 | 15097.9127 | -1.646 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 19597.9127 | 692.0873 | 14.2993 | 342.6857 | 0.041727 | 519.8957 | 1.784
|  | 4290 | 71.5 | 20790 |  | 5197.5 |  | 429.5455 | 518.1118 | 506.75 | 1 | 3.7118 | 3.3118 | 0 | 3.3 | 17344.8225 | 3.1 | 2615.6318 | 19960.4544 | 829.5456 | 17.1394 | 319.3714 | 0.053666 | 518.1654 | 519.8957 | 506.75 | 1 | 3.4957 | 1 | 4500 | 3.2 | 15372.3322 | -1.6043 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 19872.3322 | 917.6678 | 18.9601 | 342.6857 | 0.055328 | 519.951 | 1.7856
|  | 4305 | 71.75 | 21380 |  | 5345 |  | 441.7355 | 518.1654 | 506.925 | 1 | 3.7654 | 3.3654 | 0 | 3.3 | 17722.3462 | 3.1 | 2679.467 | 20401.8132 | 978.1868 | 20.2105 | 319.3714 | 0.063282 | 518.2287 | 519.951 | 506.75 | 1 | 3.551 | 1 | 4500 | 3.2 | 15738.7282 | -1.549 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 20238.7282 | 1141.2718 | 23.58 | 344.0571 | 0.068535 | 520.0196 | 1.7909
|  | 4320 | 72 | 21970 | 13500.4167 | 5492.5 |  | 453.9256 | 518.2287 | 507.1 | 1 | 3.8287 | 3.4287 | 0 | 3.4 | 18721.6193 | 3.2 | 2844.2804 | 21565.8998 | 404.1002 | 8.3492 | 320.7429 | 0.026031 | 518.2547 | 520.0196 | 506.925 | 1 | 3.6196 | 1 | 4500 | 3.3 | 16702.6992 | -1.4804 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 21202.6992 | 767.3008 | 15.8533 | 345.4286 | 0.045895 | 520.0655 | 1.8107
|  | 4335 | 72.25 | 22570 |  | 5642.5 |  | 466.3223 | 518.2547 | 507.1 | 1 | 3.8547 | 3.4547 | 0 | 3.4 | 18912.8717 | 3.2 | 2876.7325 | 21789.6042 | 780.3958 | 16.1239 | 320.7429 | 0.05027 | 518.305 | 520.0655 | 507.1 | 1 | 3.6655 | 1 | 4500 | 3.3 | 17021.3791 | -1.4345 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 21521.3791 | 1048.6209 | 21.6657 | 345.4286 | 0.062721 | 520.1282 | 1.8232
|  | 4350 | 72.5 | 23170 |  | 5792.5 |  | 478.719 | 518.305 | 507.275 | 1 | 3.905 | 3.505 | 0 | 3.4 | 19284.0458 | 3.2 | 2939.7502 | 22223.796 | 946.204 | 19.5497 | 322.1143 | 0.060692 | 518.3657 | 520.1282 | 507.1 | 1 | 3.7282 | 1 | 4500 | 3.3 | 17460.1326 | -1.3718 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 21960.1326 | 1209.8674 | 24.9973 | 346.8 | 0.07208 | 520.2003 | 1.8346
|  | 4365 | 72.75 | 23770 |  | 5942.5 |  | 491.1157 | 518.3657 | 507.275 | 1 | 3.9657 | 3.5657 | 0 | 3.4 | 19735.3584 | 3.2 | 3016.4357 | 22751.7941 | 1018.2059 | 21.0373 | 322.1143 | 0.06531 | 518.431 | 520.2003 | 507.1 | 1 | 3.8003 | 1 | 4500 | 3.4 | 18513.4395 | -1.2997 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 23013.4395 | 756.5605 | 15.6314 | 348.1714 | 0.044896 | 520.2452 | 1.8142
|  | 4380 | 73 | 24370 |  | 6092.5 |  | 503.5124 | 518.431 | 507.625 | 1 | 4.031 | 3.631 | 0 | 3.5 | 20819.7353 | 3.3 | 3196.554 | 24016.2892 | 353.7108 | 7.3081 | 323.4857 | 0.022592 | 518.4536 | 520.2452 | 507.45 | 1 | 3.8452 | 1 | 4500 | 3.4 | 18842.4789 | -1.2548 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 23342.4789 | 1027.5211 | 21.2298 | 348.1714 | 0.060975 | 520.3061 | 1.8525
|  | 4395 | 73.25 | 24970 |  | 6242.5 |  | 515.9091 | 518.4536 | 507.625 | 1 | 4.0536 | 3.6536 | 0 | 3.5 | 20995.0057 | 3.3 | 3226.4331 | 24221.4388 | 748.5612 | 15.4661 | 323.4857 | 0.047811 | 518.5014 | 520.3061 | 507.45 | 1 | 3.9061 | 1 | 4500 | 3.4 | 19292.4461 | -1.1939 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 23792.4461 | 1177.5539 | 24.3296 | 349.5429 | 0.069604 | 520.3757 | 1.8743
|  | 4410 | 73.5 | 25570 |  | 6392.5 |  | 528.3058 | 518.5014 | 507.625 | 1 | 4.1014 | 3.7014 | 0 | 3.5 | 21367.5431 | 3.3 | 3289.9715 | 24657.5145 | 912.4855 | 18.853 | 324.8571 | 0.058035 | 518.5594 | 520.3757 | 507.45 | 1 | 3.9757 | 0 | 0 | 3.4 | 19810.3998 | -1.1243 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 19810.3998 | 5759.6002 | 119 | 349.5429 | 0.34044 | 520.7162 | 2.1567
|  | 4425 | 73.75 | 26170 |  | 6542.5 |  | 540.7025 | 518.5594 | 507.8 | 1 | 4.1594 | 3.7594 | 0 | 3.5 | 21822.6686 | 3.3 | 3367.6497 | 25190.3183 | 979.6817 | 20.2414 | 324.8571 | 0.062308 | 518.6217 | 520.7162 | 506.75 | 1 | 4.3162 | 0 | 0 | 3.5 | 23067.7603 | -0.78382 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 23067.7603 | 3102.2397 | 64.0959 | 355.0286 | 0.18054 | 520.8967 | 2.275
|  | 4440 | 74 | 26770 |  | 6692.5 |  | 553.0992 | 518.6217 | 507.8 | 1 | 4.2217 | 3.8217 | 0 | 3.5 | 22314.8563 | 3.4 | 3556.3156 | 25871.1719 | 898.8281 | 18.5708 | 326.2286 | 0.056926 | 518.6787 | 520.8967 | 507.45 | 1 | 4.4967 | 0 | 0 | 3.5 | 24530.1069 | -0.60328 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 24530.1069 | 2239.8931 | 46.2788 | 356.4 | 0.12985 | 521.0266 | 2.3479
|  | 4455 | 74.25 | 27370 |  | 6842.5 |  | 565.4959 | 518.6787 | 508.04 | 1 | 4.2787 | 3.8787 | 0 | 3.5 | 22767.7126 | 3.4 | 3636.069 | 26403.7816 | 966.2184 | 19.9632 | 326.2286 | 0.061194 | 518.7399 | 521.0266 | 507.625 | 1 | 4.6266 | 0 | 0 | 3.5 | 25600.2653 | -0.47343 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 25600.2653 | 1769.7347 | 36.5648 | 359.1429 | 0.10181 | 521.1284 | 2.3885
|  | 4470 | 74.5 | 27970 |  | 6992.5 |  | 577.8926 | 518.7399 | 508.04 | 1 | 4.3399 | 3.9399 | 0 | 3.5 | 23257.8927 | 3.4 | 3722.4569 | 26980.3496 | 989.6504 | 20.4473 | 327.6 | 0.062416 | 518.8023 | 521.1284 | 507.8 | 1 | 4.7284 | 0 | 0 | 3.5 | 26449.9268 | -0.37162 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 26449.9268 | 1520.0732 | 31.4065 | 360.5143 | 0.087116 | 521.2155 | 2.4132
|  | 4485 | 74.75 | 28570 |  | 7142.5 |  | 590.2893 | 518.8023 | 508.28 | 1 | 4.4023 | 4.0023 | 0 | 3.5 | 23761.431 | 3.5 | 3923.3592 | 27684.7902 | 885.2098 | 18.2895 | 328.9714 | 0.055596 | 518.8579 | 521.2155 | 508.04 | 1 | 4.8155 | 0 | 0 | 3.5 | 27184.2536 | -0.2845 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 27184.2536 | 1385.7464 | 28.6311 | 361.8857 | 0.079116 | 521.2946 | 2.4367
|  | 4500 | 75 | 29170 |  | 7292.5 |  | 602.686 | 518.8579 | 508.52 | 1 | 4.4579 | 4.0579 | 0 | 3.5 | 24212.9692 | 3.5 | 4005.3917 | 28218.3609 | 951.6391 | 19.662 | 328.9714 | 0.059768 | 518.9176 | 521.2946 | 508.28 | 1 | 4.8946 | 0 | 0 | 3.5 | 27856.9353 | -0.20538 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 27856.9353 | 1313.0647 | 27.1294 | 361.8857 | 0.074967 | 521.3696 | 2.4519
|  | 4515 | 75.25 | 29770 |  | 7442.5 |  | 615.0826 | 518.9176 | 508.52 | 1 | 4.5176 | 4.1176 | 0 | 3.5 | 24701.5424 | 3.5 | 4094.2091 | 28795.7515 | 974.2485 | 20.1291 | 330.3429 | 0.060934 | 518.9786 | 521.3696 | 508.28 | 1 | 4.9696 | 0 | 0 | 3.5 | 28499.3727 | -0.13042 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 28499.3727 | 1270.6273 | 26.2526 | 363.2571 | 0.07227 | 521.4419 | 2.4633
|  | 4530 | 75.5 | 30370 |  | 7592.5 |  | 627.4793 | 518.9786 | 508.76 | 1 | 4.5786 | 4.1786 | 0 | 3.5 | 25202.9848 | 3.5 | 4185.4252 | 29388.4099 | 981.5901 | 20.2808 | 330.3429 | 0.061393 | 519.04 | 521.4419 | 508.52 | 1 | 5.0419 | 0 | 0 | 3.5 | 29123.3051 | -0.058147 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 29123.3051 | 1246.6949 | 25.7582 | 364.6286 | 0.070642 | 521.5125 | 2.4725
|  | 4545 | 75.75 | 30970 |  | 7742.5 |  | 639.876 | 519.04 | 508.76 | 1 | 4.64 | 4.24 | 0 | 3.5 | 25711.5916 | 3.5 | 4278.0037 | 29989.5953 | 980.4047 | 20.2563 | 331.7143 | 0.061065 | 519.101 | 521.5125 | 508.76 | 1 | 5.1125 | 0 | 0 | 3.5 | 29737.5208 | 0.012495 | 1 |  | 1.55 | 1 | 0.36371 | 29737.8845 | 1232.1155 | 25.4569 | 366 | 0.069554 | 521.582 | 2.481
|  | 4560 | 76 | 31570 |  | 7892.5 |  | 652.2727 | 519.101 | 509 | 1 | 4.701 | 4.301 | 0 | 3.5 | 26220.8332 | 3.5 | 4370.7554 | 30591.5886 | 978.4114 | 20.2151 | 333.0857 | 0.06069 | 519.1617 | 521.582 | 508.76 | 1 | 5.182 | 0 | 0 | 3.5 | 30346.4396 | 0.08205 | 1 |  | 1.55 | 1 | 6.1201 | 30352.5597 | 1217.4403 | 25.1537 | 366 | 0.068726 | 521.6508 | 2.489
|  | 4575 | 76.25 | 32170 |  | 8042.5 |  | 664.6694 | 519.1617 | 509.24 | 1 | 4.7617 | 4.3617 | 0 | 3.5 | 26730.2347 | 3.5 | 4463.5922 | 31193.8269 | 976.1731 | 20.1689 | 333.0857 | 0.060552 | 519.2223 | 521.6508 | 509 | 1 | 5.2508 | 0 | 0 | 3.5 | 30952.1333 | 0.15078 | 1 |  | 1.55 | 1 | 15.2454 | 30967.3787 | 1202.6213 | 24.8475 | 367.3714 | 0.067636 | 521.7184 | 2.4961
|  | 4590 | 76.5 | 32770 |  | 8192.5 |  | 677.0661 | 519.2223 | 509.24 | 1 | 4.8223 | 4.4223 | 0 | 3.5 | 27241.7165 | 3.5 | 4556.8625 | 31798.579 | 971.421 | 20.0707 | 334.4571 | 0.06001 | 519.2823 | 521.7184 | 509 | 1 | 5.3184 | 0 | 0 | 3.5 | 31552.1038 | 0.21841 | 1 |  | 1.55 | 1 | 26.58 | 31578.6838 | 1191.3162 | 24.614 | 368.7429 | 0.066751 | 521.7852 | 2.5029
|  | 4605 | 76.75 | 33370 |  | 8342.5 |  | 689.4628 | 519.2823 | 509.48 | 1 | 4.8823 | 4.4823 | 0 | 3.5 | 27751.7995 | 3.5 | 4649.9304 | 32401.7299 | 968.2701 | 20.0056 | 334.4571 | 0.059815 | 519.3421 | 521.7852 | 509.24 | 1 | 5.3852 | 0 | 0 | 3.5 | 32147.9764 | 0.28516 | 1 |  | 1.55 | 1 | 39.6534 | 32187.6298 | 1182.3702 | 24.4291 | 368.7429 | 0.06625 | 521.8514 | 2.5093
|  | 4620 | 77 | 33970 |  | 8492.5 |  | 701.8595 | 519.3421 | 509.72 | 1 | 4.9421 | 4.5421 | 0 | 3.5 | 28263.3573 | 3.5 | 4743.3185 | 33006.6758 | 963.3242 | 19.9034 | 335.8286 | 0.059267 | 519.4014 | 521.8514 | 509.48 | 1 | 5.4514 | 0 | 0 | 3.5 | 32743.0374 | 0.35141 | 1 |  | 1.55 | 1 | 54.2459 | 32797.2833 | 1172.7167 | 24.2297 | 370.1143 | 0.065465 | 521.9169 | 2.5155
|  | 4635 | 77.25 | 34570 |  | 8642.5 |  | 714.2562 | 519.4014 | 509.72 | 1 | 5.0014 | 4.6014 | 0 | 3.5 | 28773.2863 | 3.5 | 4836.4586 | 33609.745 | 960.255 | 19.84 | 337.2 | 0.058837 | 519.4602 | 521.9169 | 509.48 | 1 | 5.5169 | 0 | 0 | 3.5 | 33334.6159 | 0.41688 | 1 |  | 1.55 | 1 | 70.0897 | 33404.7056 | 1165.2944 | 24.0763 | 371.4857 | 0.064811 | 521.9817 | 2.5215
|  | 4650 | 77.5 | 35170 |  | 8792.5 |  | 726.6529 | 519.4602 | 509.96 | 1 | 5.0602 | 4.6602 | 0 | 3.5 | 29282.521 | 3.5 | 4929.5197 | 34212.0406 | 957.9594 | 19.7925 | 337.2 | 0.058697 | 519.5189 | 521.9817 | 509.72 | 1 | 5.5817 | 0 | 0 | 3.5 | 33923.7479 | 0.48169 | 1 |  | 1.55 | 1 | 87.0545 | 34010.8024 | 1159.1976 | 23.9504 | 371.4857 | 0.064472 | 522.0462 | 2.5273
|  | 4665 | 77.75 | 35770 |  | 8942.5 |  | 739.0496 | 519.5189 | 509.96 | 1 | 5.1189 | 4.7189 | 0 | 3.5 | 29793.4968 | 3.5 | 5022.9455 | 34816.4423 | 953.5577 | 19.7016 | 338.5714 | 0.05819 | 519.5771 | 522.0462 | 509.96 | 1 | 5.6462 | 0 | 0 | 3.5 | 34513.2012 | 0.54616 | 1 |  | 1.55 | 1 | 105.1046 | 34618.3058 | 1151.6942 | 23.7953 | 372.8571 | 0.063819 | 522.11 | 2.5329
|  | 4680 | 78 | 36370 |  | 9092.5 |  | 751.4463 | 519.5771 | 510.2 | 1 | 5.1771 | 4.7771 | 0 | 3.5 | 30302.9647 | 3.5 | 5116.1407 | 35419.1054 | 950.8946 | 19.6466 | 338.5714 | 0.058028 | 519.6351 | 522.11 | 509.96 | 1 | 5.71 | 0 | 0 | 3.5 | 35100.0089 | 0.60998 | 1 |  | 1.55 | 1 | 124.0549 | 35224.0638 | 1145.9362 | 23.6764 | 374.2286 | 0.063267 | 522.1732 | 2.5381
|  | 4695 | 78.25 | 36970 |  | 9242.5 |  | 763.843 | 519.6351 | 510.44 | 1 | 5.2351 | 4.8351 | 0 | 3.5 | 30813.8691 | 3.5 | 5209.6426 | 36023.5116 | 946.4884 | 19.5555 | 339.9429 | 0.057526 | 519.6927 | 522.1732 | 510.2 | 1 | 5.7732 | 0 | 0 | 3.5 | 35684.9891 | 0.67325 | 1 |  | 1.55 | 1 | 143.8475 | 35828.8366 | 1141.1634 | 23.5778 | 374.2286 | 0.063004 | 522.2363 | 2.5436
|  | 4710 | 78.5 | 37570 |  | 9392.5 |  | 776.2397 | 519.6927 | 510.44 | 1 | 5.2927 | 4.8927 | 0 | 3.5 | 31323.1571 | 3.5 | 5302.8912 | 36626.0484 | 943.9516 | 19.5031 | 339.9429 | 0.057372 | 519.75 | 522.2363 | 510.2 | 1 | 5.8363 | 0 | 0 | 3.5 | 36270.727 | 0.73625 | 1 |  | 1.55 | 1 | 164.5051 | 36435.2321 | 1134.7679 | 23.4456 | 375.6 | 0.062422 | 522.2987 | 2.5486
|  | 4725 | 78.75 | 38170 |  | 9542.5 |  | 788.6364 | 519.75 | 510.68 | 1 | 5.35 | 4.95 | 0 | 3.5 | 31833.8444 | 3.5 | 5396.4376 | 37230.282 | 939.718 | 19.4157 | 341.3143 | 0.056885 | 519.8069 | 522.2987 | 510.44 | 1 | 5.8987 | 0 | 0 | 3.5 | 36854.182 | 0.79867 | 1 |  | 1.55 | 1 | 185.8634 | 37040.0454 | 1129.9546 | 23.3462 | 375.6 | 0.062157 | 522.3608 | 2.5539
|  | 4740 | 79 | 38770 |  | 9692.5 |  | 801.0331 | 519.8069 | 510.68 | 1 | 5.4069 | 5.0069 | 0 | 3.5 | 32342.9093 | 3.5 | 5489.727 | 37832.6363 | 937.3637 | 19.367 | 342.6857 | 0.056515 | 519.8634 | 522.3608 | 510.68 | 1 | 5.9608 | 0 | 0 | 3.5 | 37438.2379 | 0.86083 | 1 |  | 1.55 | 1 | 207.9776 | 37646.2155 | 1123.7845 | 23.2187 | 376.9714 | 0.061593 | 522.4224 | 2.559
|  | 4755 | 79.25 | 39370 |  | 9842.5 |  | 813.4298 | 519.8634 | 510.92 | 1 | 5.4634 | 5.0634 | 0 | 3.5 | 32851.3255 | 3.5 | 5582.9365 | 38434.2621 | 935.7379 | 19.3334 | 342.6857 | 0.056417 | 519.9198 | 522.4224 | 510.68 | 1 | 6.0224 | 0 | 0 | 3.5 | 38020.0031 | 0.92242 | 1 |  | 1.55 | 1 | 230.6935 | 38250.6966 | 1119.3034 | 23.1261 | 378.3429 | 0.061125 | 522.4835 | 2.5637
|  | 4770 | 79.5 | 39970 |  | 9992.5 |  | 825.8264 | 519.9198 | 511.16 | 1 | 5.5198 | 5.1198 | 0 | 3.5 | 33361.4896 | 3.5 | 5676.5047 | 39037.9943 | 932.0057 | 19.2563 | 344.0571 | 0.055968 | 519.9758 | 522.4835 | 510.92 | 1 | 6.0835 | 0 | 0 | 3.5 | 38600.2968 | 0.98355 | 1 |  | 1.55 | 1 | 253.9998 | 38854.2966 | 1115.7034 | 23.0517 | 378.3429 | 0.060928 | 522.5445 | 2.5687
|  | 4785 | 79.75 | 40570 |  | 10142.5 |  | 838.2231 | 519.9758 | 511.16 | 1 | 5.5758 | 5.1758 | 0 | 3.5 | 33870.1761 | 3.5 | 5769.8391 | 39640.0152 | 929.9848 | 19.2146 | 344.0571 | 0.055847 | 520.0317 | 522.5445 | 510.92 | 1 | 6.1445 | 0 | 0 | 3.5 | 39181.6327 | 1.0445 | 1 |  | 1.55 | 1 | 277.9636 | 39459.5963 | 1110.4037 | 22.9422 | 379.7143 | 0.06042 | 522.6049 | 2.5732
|  | 4800 | 80 | 41170 |  | 10292.5 |  | 850.6198 | 520.0317 | 511.4 | 1 | 5.6317 | 5.2317 | 0 | 3.5 | 34380.3108 | 3.5 | 5863.4754 | 40243.7862 | 926.2138 | 19.1366 | 345.4286 | 0.0554 | 520.0871 | 522.6049 | 511.16 | 1 | 6.2049 | 0 | 0 | 3.5 | 39760.971 | 1.1049 | 1 |  | 1.7 | 1 | 331.6954 | 40092.6663 | 1077.3337 | 22.259 | 381.0857 | 0.058409 | 522.6633 | 2.5762
|  | 4815 | 80.25 | 41770 |  | 10442.5 |  | 863.0165 | 520.0871 | 511.4 | 1 | 5.6871 | 5.2871 | 0 | 3.5 | 34888.8652 | 3.5 | 5956.8569 | 40845.7221 | 924.2779 | 19.0967 | 345.4286 | 0.055284 | 520.1423 | 522.6633 | 511.4 | 1 | 6.2633 | 0 | 0 | 3.5 | 40323.7207 | 1.1633 | 1 |  | 1.7 | 1 | 358.3422 | 40682.0629 | 1087.9371 | 22.478 | 381.0857 | 0.058984 | 522.7223 | 2.5799
|  | 4830 | 80.5 | 42370 |  | 10592.5 |  | 875.4132 | 520.1423 | 511.64 | 1 | 5.7423 | 5.3423 | 0 | 3.5 | 35398.832 | 3.5 | 6050.5322 | 41449.3642 | 920.6358 | 19.0214 | 346.8 | 0.054848 | 520.1972 | 522.7223 | 511.4 | 1 | 6.3223 | 0 | 0 | 3.5 | 40894.6783 | 1.2223 | 1 |  | 1.8 | 1 | 408.6412 | 41303.3194 | 1066.6806 | 22.0389 | 382.4571 | 0.057624 | 522.7799 | 2.5827
|  | 4845 | 80.75 | 42970 |  | 10742.5 |  | 887.8099 | 520.1972 | 511.88 | 1 | 5.7972 | 5.3972 | 0 | 3.5 | 35907.2123 | 3.5 | 6143.9496 | 42051.162 | 918.838 | 18.9843 | 346.8 | 0.054741 | 520.2519 | 522.7799 | 511.64 | 1 | 6.3799 | 0 | 0 | 3.5 | 41455.051 | 1.2799 | 1 |  | 1.8 | 1 | 437.877 | 41892.928 | 1077.072 | 22.2536 | 382.4571 | 0.058186 | 522.8381 | 2.5862
|  | 4860 | 81 | 43570 |  | 10892.5 |  | 900.2066 | 520.2519 | 511.88 | 1 | 5.8519 | 5.4519 | 0 | 3.5 | 36417.0036 | 3.5 | 6237.6591 | 42654.6627 | 915.3373 | 18.9119 | 348.1714 | 0.054318 | 520.3062 | 522.8381 | 511.64 | 1 | 6.4381 | 0 | 0 | 3.5 | 42023.4564 | 1.3381 | 1 |  | 1.9 | 1 | 494.0772 | 42517.5336 | 1052.4664 | 21.7452 | 383.8286 | 0.056653 | 522.8948 | 2.5885
|  | 4875 | 81.25 | 44170 |  | 11042.5 |  | 912.6033 | 520.3062 | 512.12 | 1 | 5.9062 | 5.5062 | 0 | 3.5 | 36925.2145 | 3.5 | 6331.1101 | 43256.3246 | 913.6754 | 18.8776 | 349.5429 | 0.054007 | 520.3603 | 522.8948 | 511.88 | 1 | 6.4948 | 0 | 0 | 3.5 | 42579.3658 | 1.3948 | 1 |  | 1.9 | 1 | 525.7849 | 43105.1507 | 1064.8493 | 22.001 | 383.8286 | 0.05732 | 522.9521 | 2.5918
|  | 4890 | 81.5 | 44770 |  | 11192.5 |  | 925 | 520.3603 | 512.12 | 1 | 5.9603 | 5.5603 | 0 | 3.5 | 37432.8346 | 3.5 | 6424.4835 | 43857.3181 | 912.6819 | 18.8571 | 349.5429 | 0.053948 | 520.4142 | 522.9521 | 512.12 | 1 | 6.5521 | 0 | 0 | 3.5 | 43144.2887 | 1.4521 | 1 |  | 2 | 1 | 587.924 | 43732.2127 | 1037.7873 | 21.4419 | 385.2 | 0.055664 | 523.0077 | 2.5935
|  | 4905 | 81.75 | 45370 |  | 11342.5 |  | 937.3967 | 520.4142 | 512.36 | 1 | 6.0142 | 5.6142 | 0 | 3.5 | 37942.204 | 3.5 | 6518.2093 | 44460.4133 | 909.5867 | 18.7931 | 350.9143 | 0.053555 | 520.4678 | 523.0077 | 512.12 | 1 | 6.6077 | 0 | 0 | 3.5 | 43695.2648 | 1.5077 | 1 |  | 2.1 | 1 | 653.1552 | 44348.42 | 1021.58 | 21.107 | 386.5714 | 0.054601 | 523.0623 | 2.5946
|  | 4920 | 82 | 45970 |  | 11492.5 |  | 949.7934 | 520.4678 | 512.6 | 1 | 6.0678 | 5.6678 | 0 | 3.5 | 38450.1268 | 3.5 | 6611.6986 | 45061.8254 | 908.1746 | 18.7639 | 350.9143 | 0.053472 | 520.5212 | 523.0623 | 512.36 | 1 | 6.6623 | 0 | 0 | 3.5 | 44237.9716 | 1.5623 | 1 |  | 2.1 | 1 | 688.9542 | 44926.9258 | 1043.0742 | 21.5511 | 386.5714 | 0.055749 | 523.1181 | 2.5969
|  | 4935 | 82.25 | 46570 |  | 11642.5 |  | 962.1901 | 520.5212 | 512.6 | 1 | 6.1212 | 5.7212 | 0 | 3.5 | 38959.5023 | 3.5 | 6705.4844 | 45664.9868 | 905.0132 | 18.6986 | 352.2857 | 0.053078 | 520.5743 | 523.1181 | 512.36 | 1 | 6.7181 | 0 | 0 | 3.5 | 44794.3962 | 1.6181 | 1 |  | 2.1 | 1 | 726.1575 | 45520.5537 | 1049.4463 | 21.6828 | 387.9429 | 0.055892 | 523.174 | 2.5997
|  | 4950 | 82.5 | 47170 |  | 11792.5 |  | 974.5868 | 520.5743 | 512.84 | 1 | 6.1743 | 5.7743 | 0 | 3.5 | 39467.3338 | 3.5 | 6799.0145 | 46266.3483 | 903.6517 | 18.6705 | 352.2857 | 0.052998 | 520.6273 | 523.174 | 512.6 | 1 | 6.774 | 0 | 0 | 3.5 | 45354.5633 | 1.674 | 1 |  | 2.1 | 1 | 764.1048 | 46118.6681 | 1051.3319 | 21.7217 | 387.9429 | 0.055992 | 523.23 | 2.6027
|  | 4965 | 82.75 | 47770 |  | 11942.5 |  | 986.9835 | 520.6273 | 512.84 | 1 | 6.2273 | 5.8273 | 0 | 3.5 | 39976.5839 | 3.5 | 6892.8337 | 46869.4176 | 900.5824 | 18.6071 | 353.6571 | 0.052613 | 520.6799 | 523.23 | 512.84 | 1 | 6.83 | 0 | 0 | 3.5 | 45918.0589 | 1.73 | 1 |  | 2.2 | 1 | 840.9876 | 46759.0465 | 1010.9535 | 20.8875 | 389.3143 | 0.053652 | 523.2836 | 2.6037
|  | 4980 | 83 | 48370 |  | 12092.5 |  | 999.3802 | 520.6799 | 513.08 | 1 | 6.2799 | 5.8799 | 0 | 3.5 | 40484.2842 | 3.5 | 6986.3947 | 47470.6789 | 899.3211 | 18.581 | 353.6571 | 0.05254 | 520.7325 | 523.2836 | 512.84 | 1 | 6.8836 | 0 | 0 | 3.5 | 46460.1752 | 1.7836 | 1 |  | 2.2 | 1 | 880.412 | 47340.5872 | 1029.4128 | 21.2689 | 389.3143 | 0.054632 | 523.3383 | 2.6058
|  | 4995 | 83.25 | 48970 |  | 12242.5 |  | 1011.7769 | 520.7325 | 513.32 | 1 | 6.3325 | 5.9325 | 0 | 3.5 | 40993.4003 | 3.5 | 7080.2432 | 48073.6435 | 896.3565 | 18.5198 | 355.0286 | 0.052164 | 520.7846 | 523.3383 | 513.08 | 1 | 6.9383 | 0 | 0 | 3.5 | 47014.3652 | 1.8383 | 1 |  | 2.2 | 1 | 921.1702 | 47935.5354 | 1034.4646 | 21.3732 | 390.6857 | 0.054707 | 523.393 | 2.6083
|  | 5010 | 83.5 | 49570 |  | 12392.5 |  | 1024.1736 | 520.7846 | 513.32 | 1 | 6.3846 | 5.9846 | 0 | 3.5 | 41500.9717 | 3.5 | 7173.8331 | 48674.8049 | 895.1951 | 18.4958 | 355.0286 | 0.052097 | 520.8367 | 523.393 | 513.08 | 1 | 6.993 | 0 | 0 | 3.5 | 47571.5106 | 1.893 | 1 |  | 2.2 | 1 | 962.5961 | 48534.1067 | 1035.8933 | 21.4028 | 390.6857 | 0.054783 | 523.4477 | 2.611
|  | 5025 | 83.75 | 50170 |  | 12542.5 |  | 1036.5702 | 520.8367 | 513.56 | 1 | 6.4367 | 6.0367 | 0 | 3.5 | 42009.9593 | 3.5 | 7267.7098 | 49277.669 | 892.331 | 18.4366 | 356.4 | 0.05173 | 520.8884 | 523.4477 | 513.32 | 1 | 7.0477 | 0 | 0 | 3.5 | 48131.6136 | 1.9477 | 1 |  | 2.3 | 1 | 1050.3509 | 49181.9646 | 988.0354 | 20.414 | 392.0571 | 0.052069 | 523.4998 | 2.6114
|  | 5040 | 84 | 50770 |  | 12692.5 |  | 1048.9669 | 520.8884 | 513.56 | 1 | 6.4884 | 6.0884 | 0 | 3.5 | 42517.4082 | 3.5 | 7361.3277 | 49878.7359 | 891.2641 | 18.4145 | 356.4 | 0.051668 | 520.9401 | 523.4998 | 513.56 | 1 | 7.0998 | 0 | 0 | 3.5 | 48665.9932 | 1.9998 | 1 |  | 2.3 | 1 | 1092.7496 | 49758.7428 | 1011.2572 | 20.8937 | 392.0571 | 0.053293 | 523.5531 | 2.613
|  | 5055 | 84.25 | 51370 |  | 12842.5 |  | 1061.3636 | 520.9401 | 513.8 | 1 | 6.5401 | 6.1401 | 0 | 3.5 | 43026.2738 | 3.5 | 7455.2315 | 50481.5052 | 888.4948 | 18.3573 | 357.7714 | 0.05131 | 520.9914 | 523.5531 | 513.56 | 1 | 7.1531 | 0 | 0 | 3.5 | 49214.9652 | 2.0531 | 1 |  | 2.3 | 1 | 1136.72 | 50351.6852 | 1018.3148 | 21.0396 | 393.4286 | 0.053477 | 523.6066 | 2.6152
|  | 5070 | 84.5 | 51970 |  | 12992.5 |  | 1073.7603 | 520.9914 | 513.9448 | 1 | 6.5914 | 6.1914 | 0 | 3.5 | 43533.6068 | 3.5 | 7548.8765 | 51082.4833 | 887.5167 | 18.3371 | 357.7714 | 0.051254 | 521.0427 | 523.6066 | 513.8 | 1 | 7.2066 | 0 | 0 | 3.5 | 49767.9009 | 2.1066 | 1 |  | 2.4 | 1 | 1232.7865 | 51000.6874 | 969.3126 | 20.0271 | 394.8 | 0.050727 | 523.6573 | 2.6146
|  | 5085 | 84.75 | 52570 |  | 13142.5 |  | 1086.157 | 521.0427 | 513.9448 | 1 | 6.6427 | 6.2427 | 0 | 3.5 | 44042.3566 | 3.5 | 7642.8066 | 51685.1632 | 884.8368 | 18.2818 | 359.1429 | 0.050904 | 521.0936 | 523.6573 | 513.9448 | 1 | 7.2573 | 0 | 0 | 3.5 | 50294.3002 | 2.1573 | 1 |  | 2.4 | 1 | 1277.5824 | 51571.8827 | 998.1173 | 20.6223 | 394.8 | 0.052235 | 523.7095 | 2.616
|  | 5100 | 85 | 53170 |  | 13292.5 |  | 1098.5537 | 521.0936 | 514.0897 | 1 | 6.6936 | 6.2936 | 0 | 3.5 | 44549.5798 | 3.5 | 7736.4779 | 52286.0577 | 883.9423 | 18.2633 | 359.1429 | 0.050852 | 521.1444 | 523.7095 | 513.9448 | 1 | 7.3095 | 0 | 0 | 3.5 | 50838.2682 | 2.2095 | 1 |  | 2.4 | 1 | 1324.2632 | 52162.5314 | 1007.4686 | 20.8155 | 396.1714 | 0.052542 | 523.7621 | 2.6176
|  | 5115 | 85.25 | 53770 |  | 13442.5 |  | 1110.9504 | 521.1444 | 514.0897 | 1 | 6.7444 | 6.3444 | 0 | 3.5 | 45058.2197 | 3.5 | 7830.4336 | 52888.6533 | 881.3467 | 18.2096 | 360.5143 | 0.05051 | 521.1949 | 523.7621 | 514.0897 | 1 | 7.3621 | 0 | 0 | 3.5 | 51387.3962 | 2.2621 | 1 |  | 2.4 | 1 | 1371.7781 | 52759.1743 | 1010.8257 | 20.8848 | 396.1714 | 0.052717 | 523.8148 | 2.6199
|  | 5130 | 85.5 | 54370 |  | 13592.5 |  | 1123.3471 | 521.1949 | 514.2345 | 1 | 6.7949 | 6.3949 | 0 | 3.5 | 45565.3386 | 3.5 | 7924.1305 | 53489.4691 | 880.5309 | 18.1928 | 360.5143 | 0.050463 | 521.2454 | 523.8148 | 514.0897 | 1 | 7.4148 | 0 | 0 | 3.5 | 51940.3268 | 2.3148 | 1 |  | 2.5 | 1 | 1479.1763 | 53419.5031 | 950.4969 | 19.6384 | 397.5429 | 0.049399 | 523.8642 | 2.6188
|  | 5145 | 85.75 | 54970 |  | 13742.5 |  | 1135.7438 | 521.2454 | 514.3793 | 1 | 6.8454 | 6.4454 | 0 | 3.5 | 46073.8739 | 3.5 | 8018.1109 | 54091.9848 | 878.0152 | 18.1408 | 361.8857 | 0.050129 | 521.2955 | 523.8642 | 514.2345 | 1 | 7.4642 | 0 | 0 | 3.5 | 52460.2507 | 2.3642 | 1 |  | 2.5 | 1 | 1526.7779 | 53987.0285 | 982.9715 | 20.3093 | 397.5429 | 0.051087 | 523.9153 | 2.6197
|  | 5160 | 86 | 55570 |  | 13892.5 |  | 1148.1405 | 521.2955 | 514.3793 | 1 | 6.8955 | 6.4955 | 0 | 3.5 | 46580.8938 | 3.5 | 8111.8327 | 54692.7265 | 877.2735 | 18.1255 | 361.8857 | 0.050086 | 521.3456 | 523.9153 | 514.2345 | 1 | 7.5153 | 0 | 0 | 3.5 | 52999.7508 | 2.4153 | 1 |  | 2.5 | 1 | 1576.5316 | 54576.2824 | 993.7176 | 20.5314 | 398.9143 | 0.051468 | 523.9668 | 2.6211
|  | 5175 | 86.25 | 56170 |  | 14042.5 |  | 1160.5372 | 521.3456 | 514.5241 | 1 | 6.9456 | 6.5456 | 0 | 3.5 | 47089.3294 | 3.5 | 8205.8372 | 55295.1666 | 874.8334 | 18.0751 | 363.2571 | 0.049758 | 521.3954 | 523.9668 | 514.3793 | 1 | 7.5668 | 0 | 0 | 3.5 | 53545.1312 | 2.4668 | 1 |  | 2.5 | 1 | 1627.1913 | 55172.3225 | 997.6775 | 20.6132 | 398.9143 | 0.051673 | 524.0184 | 2.623
|  | 5190 | 86.5 | 56770 |  | 14192.5 |  | 1172.9339 | 521.3954 | 514.5241 | 1 | 6.9954 | 6.5954 | 0 | 3.5 | 47596.2552 | 3.5 | 8299.5831 | 55895.8383 | 874.1617 | 18.0612 | 363.2571 | 0.04972 | 521.4451 | 524.0184 | 514.5241 | 1 | 7.6184 | 0 | 0 | 3.5 | 54094.5541 | 2.5184 | 1 |  | 2.7 | 1 | 1812.8743 | 55907.4284 | 862.5716 | 17.8217 | 400.2857 | 0.044523 | 524.063 | 2.6178
|  | 5205 | 86.75 | 57370 |  | 14342.5 |  | 1185.3306 | 521.4451 | 514.669 | 1 | 7.0451 | 6.6451 | 0 | 3.5 | 48104.5958 | 3.5 | 8393.6109 | 56498.2067 | 871.7933 | 18.0123 | 364.6286 | 0.049399 | 521.4945 | 524.063 | 514.5241 | 1 | 7.663 | 0 | 0 | 3.5 | 54569.4435 | 2.563 | 1 |  | 2.7 | 1 | 1861.16 | 56430.6035 | 939.3965 | 19.409 | 400.2857 | 0.048488 | 524.1114 | 2.6169
|  | 5220 | 87 | 57970 |  | 14492.5 |  | 1197.7273 | 521.4945 | 514.8138 | 1 | 7.0945 | 6.6945 | 0 | 3.5 | 48611.432 | 3.5 | 8487.3803 | 57098.8122 | 871.1878 | 17.9997 | 364.6286 | 0.049365 | 521.5439 | 524.1114 | 514.669 | 1 | 7.7114 | 0 | 0 | 3.5 | 55088.2005 | 2.6114 | 1 |  | 2.8 | 1 | 1985.1225 | 57073.323 | 896.677 | 18.5264 | 401.6571 | 0.046125 | 524.1576 | 2.6137
|  | 5235 | 87.25 | 58570 |  | 14642.5 |  | 1210.124 | 521.5439 | 514.8138 | 1 | 7.1439 | 6.7439 | 0 | 3.5 | 49119.6819 | 3.5 | 8581.4308 | 57701.1126 | 868.8874 | 17.9522 | 366 | 0.04905 | 521.5929 | 524.1576 | 514.8138 | 1 | 7.7576 | 0 | 0 | 3.5 | 55583.1921 | 2.6576 | 1 |  | 2.8 | 1 | 2037.9478 | 57621.1399 | 948.8601 | 19.6045 | 401.6571 | 0.048809 | 524.2064 | 2.6135
|  | 5250 | 87.5 | 59170 |  | 14792.5 |  | 1222.5207 | 521.5929 | 514.9586 | 1 | 7.1929 | 6.7929 | 0 | 3.5 | 49626.4326 | 3.5 | 8675.223 | 58301.6556 | 868.3444 | 17.941 | 366 | 0.049019 | 521.6419 | 524.2064 | 514.8138 | 1 | 7.8064 | 0 | 0 | 3.5 | 56108.5951 | 2.7064 | 1 |  | 2.8 | 1 | 2094.3486 | 58202.9437 | 967.0563 | 19.9805 | 403.0286 | 0.049576 | 524.2559 | 2.614
|  | 5265 | 87.75 | 59770 |  | 14942.5 |  | 1234.9174 | 521.6419 | 514.9586 | 1 | 7.2419 | 6.8419 | 0 | 3.5 | 50134.5958 | 3.5 | 8769.2956 | 58903.8914 | 866.1086 | 17.8948 | 367.3714 | 0.04871 | 521.6906 | 524.2559 | 514.9586 | 1 | 7.8559 | 0 | 0 | 3.5 | 56643.9356 | 2.7559 | 1 |  | 2.8 | 1 | 2152.1584 | 58796.094 | 973.906 | 20.122 | 403.0286 | 0.049927 | 524.3059 | 2.6152
|  | 5280 | 88 | 60370 |  | 15092.5 |  | 1247.314 | 521.6906 | 515.1034 | 1 | 7.2906 | 6.8906 | 0 | 3.5 | 50641.265 | 3.5 | 8863.1101 | 59504.375 | 865.625 | 17.8848 | 367.3714 | 0.048683 | 521.7393 | 524.3059 | 514.9586 | 1 | 7.9059 | 0 | 0 | 3.5 | 57184.7778 | 2.8059 | 1 |  | 2.9 | 1 | 2289.8664 | 59474.6443 | 895.3557 | 18.4991 | 404.4 | 0.045745 | 524.3516 | 2.6123
|  | 5295 | 88.25 | 60970 |  | 15242.5 |  | 1259.7107 | 521.7393 | 515.2483 | 1 | 7.3393 | 6.9393 | 0 | 3.5 | 51149.3452 | 3.5 | 8957.204 | 60106.5493 | 863.4507 | 17.8399 | 368.7429 | 0.04838 | 521.7877 | 524.3516 | 515.1034 | 1 | 7.9516 | 0 | 0 | 3.5 | 57681.8139 | 2.8516 | 1 |  | 2.9 | 1 | 2346.092 | 60027.9059 | 942.0941 | 19.4648 | 404.4 | 0.048132 | 524.3998 | 2.612
|  | 5310 | 88.5 | 61570 |  | 15392.5 |  | 1272.1074 | 521.7877 | 515.2483 | 1 | 7.3877 | 6.9877 | 0 | 3.5 | 51655.9366 | 3.5 | 9051.0402 | 60706.9768 | 863.0232 | 17.8311 | 368.7429 | 0.048356 | 521.8361 | 524.3998 | 515.2483 | 1 | 7.9998 | 0 | 0 | 3.5 | 58206.3415 | 2.8998 | 1 |  | 2.9 | 1 | 2405.7414 | 60612.0828 | 957.9172 | 19.7917 | 404.4 | 0.048941 | 524.4487 | 2.6126
|  | 5325 | 88.75 | 62170 |  | 15542.5 |  | 1284.5041 | 521.8361 | 515.3931 | 1 | 7.4361 | 7.0361 | 0 | 3.5 | 52163.9374 | 3.5 | 9145.155 | 61309.0925 | 860.9075 | 17.7873 | 370.1143 | 0.048059 | 521.8841 | 524.4487 | 515.2483 | 1 | 8.0487 | 0 | 0 | 3.5 | 58741.2992 | 2.9487 | 1 |  | 2.9 | 1 | 2466.9023 | 61208.2015 | 961.7985 | 19.8719 | 405.7714 | 0.048973 | 524.4977 | 2.6135
|  | 5340 | 89 | 62770 |  | 15692.5 |  | 1296.9008 | 521.8841 | 515.3931 | 1 | 7.4841 | 7.0841 | 0 | 3.5 | 52670.4544 | 3.5 | 9239.0123 | 61909.4667 | 860.5333 | 17.7796 | 370.1143 | 0.048038 | 521.9322 | 524.4977 | 515.3931 | 1 | 8.0977 | 0 | 0 | 3.5 | 59278.2396 | 2.9977 | 1 |  | 2.9 | 1 | 2528.6137 | 61806.8533 | 963.1467 | 19.8997 | 405.7714 | 0.049042 | 524.5467 | 2.6145
|  | 5355 | 89.25 | 63370 |  | 15842.5 |  | 1309.2975 | 521.9322 | 515.5379 | 1 | 7.5322 | 7.1322 | 0 | 3.5 | 53178.379 | 3.5 | 9333.1474 | 62511.5265 | 858.4735 | 17.7371 | 371.4857 | 0.047746 | 521.9799 | 524.5467 | 515.3931 | 1 | 8.1467 | 0 | 0 | 3.5 | 59817.5622 | 3.0467 | 1 |  | 3 | 1 | 2680.2608 | 62497.823 | 872.177 | 18.0202 | 407.1429 | 0.04426 | 524.591 | 2.6111
|  | 5370 | 89.5 | 63970 |  | 15992.5 |  | 1321.6942 | 521.9799 | 515.6828 | 1 | 7.5799 | 7.1799 | 0 | 3.5 | 53684.8248 | 3.5 | 9427.0252 | 63111.85 | 858.15 | 17.7304 | 371.4857 | 0.047728 | 522.0276 | 524.591 | 515.5379 | 1 | 8.191 | 0 | 0 | 3.5 | 60305.6963 | 3.091 | 1 |  | 3 | 1 | 2738.8774 | 63044.5737 | 925.4263 | 19.1204 | 407.1429 | 0.046962 | 524.6379 | 2.6103
|  | 5385 | 89.75 | 64570 |  | 16142.5 |  | 1334.0909 | 522.0276 | 515.6828 | 1 | 7.6276 | 7.2276 | 0 | 3.5 | 54192.6764 | 3.5 | 9521.1801 | 63713.8565 | 856.1435 | 17.6889 | 372.8571 | 0.047442 | 522.0751 | 524.6379 | 515.6828 | 1 | 8.2379 | 0 | 0 | 3.5 | 60825.0765 | 3.1379 | 1 |  | 3 | 1 | 2801.5332 | 63626.6097 | 943.3903 | 19.4915 | 408.5143 | 0.047713 | 524.6856 | 2.6106
|  | 5400 | 90 | 65270 |  | 16317.5 |  | 1348.5537 | 522.0751 | 515.8276 | 1 | 7.6751 | 7.2751 | 0 | 3.5 | 54699.054 | 3.5 | 9615.078 | 64314.132 | 955.868 | 19.7493 | 372.8571 | 0.052968 | 522.128 | 524.6856 | 515.6828 | 1 | 8.2856 | 0 | 0 | 3.5 | 61354.2796 | 3.1856 | 1 |  | 3 | 1 | 2865.6727 | 64219.9523 | 1050.0477 | 21.6952 | 408.5143 | 0.053108 | 524.7388 | 2.6107
|  | 5415 | 90.25 | 65970 |  | 16492.5 |  | 1363.0165 | 522.128 | 515.8276 | 1 | 7.728 | 7.328 | 0 | 3.5 | 55266.2668 | 3.5 | 9720.2754 | 64986.5422 | 983.4578 | 20.3194 | 374.2286 | 0.054297 | 522.1823 | 524.7388 | 515.8276 | 1 | 8.3388 | 0 | 0 | 3.5 | 61945.1073 | 3.2388 | 1 |  | 3.1 | 1 | 3035.5516 | 64980.6588 | 989.3412 | 20.4409 | 409.8857 | 0.04987 | 524.7886 | 2.6063
|  | 5430 | 90.5 | 66670 |  | 16667.5 |  | 1377.4793 | 522.1823 | 515.9724 | 1 | 7.7823 | 7.3823 | 0 | 3.5 | 55849.7338 | 3.5 | 9828.5079 | 65678.2416 | 991.7584 | 20.4909 | 374.2286 | 0.054755 | 522.2371 | 524.7886 | 515.8276 | 1 | 8.3886 | 0 | 0 | 3.5 | 62501.6305 | 3.2886 | 1 |  | 3.1 | 1 | 3105.9323 | 65607.5628 | 1062.4372 | 21.9512 | 409.8857 | 0.053554 | 524.8422 | 2.6051
|  | 5445 | 90.75 | 67370 |  | 16842.5 |  | 1391.9421 | 522.2371 | 516.1172 | 0.99 | 7.8371 | 7.4371 | 0 | 3.5 | 56440.1901 | 3.5 | 9938.0577 | 66378.2478 | 991.7522 | 20.4907 | 375.6 | 0.054555 | 522.2917 | 524.8422 | 515.9724 | 1 | 8.4422 | 0 | 0 | 3.5 | 63101.1164 | 3.3422 | 1 |  | 3.1 | 1 | 3182.1093 | 66283.2257 | 1086.7743 | 22.454 | 411.2571 | 0.054598 | 524.8968 | 2.6051
|  | 5460 | 91 | 68070 |  | 17017.5 |  | 1406.405 | 522.2917 | 516.1172 | 0.99 | 7.8917 | 7.4917 | 0 | 3.5 | 56460.2364 | 3.5 | 9947.1326 | 66407.3689 | 1662.6311 | 34.3519 | 375.6 | 0.091459 | 522.3831 | 524.8968 | 516.1172 | 1 | 8.4968 | 0 | 0 | 3.5 | 63714.2502 | 3.3968 | 1 |  | 3.1 | 1 | 3260.4023 | 66974.6525 | 1095.3475 | 22.6311 | 411.2571 | 0.055029 | 524.9518 | 2.5687
|  | 5475 | 91.25 | 68770 |  | 17192.5 |  | 1420.8678 | 522.3831 | 516.2621 | 0.99 | 7.9831 | 7.5831 | 0 | 3.5 | 57444.5758 | 3.5 | 10129.8404 | 67574.4162 | 1195.5838 | 24.7021 | 376.9714 | 0.065528 | 522.4486 | 524.9518 | 516.1172 | 1 | 8.5518 | 0 | 0 | 3.5 | 64334.2174 | 3.4518 | 1 |  | 3.2 | 1 | 3447.6925 | 67781.9099 | 988.0901 | 20.4151 | 412.6286 | 0.049476 | 525.0013 | 2.5526
|  | 5490 | 91.5 | 69470 |  | 17367.5 |  | 1435.3306 | 522.4486 | 516.4069 | 0.99 | 8.0486 | 7.6486 | 0 | 3.5 | 58153.3099 | 3.5 | 10261.426 | 68414.7358 | 1055.2642 | 21.803 | 378.3429 | 0.057628 | 522.5063 | 525.0013 | 516.2621 | 1 | 8.6013 | 0 | 0 | 3.5 | 64893.3238 | 3.5013 | 1 |  | 3.2 | 1 | 3522.0826 | 68415.4065 | 1054.5935 | 21.7891 | 414 | 0.052631 | 525.0539 | 2.5476
|  | 5505 | 91.75 | 70170 |  | 17542.5 |  | 1449.7934 | 522.5063 | 516.5517 | 0.99 | 8.1063 | 7.7063 | 0 | 3.5 | 58778.9854 | 3.5 | 10377.614 | 69156.5994 | 1013.4006 | 20.938 | 379.7143 | 0.055142 | 522.5614 | 525.0539 | 516.4069 | 1 | 8.6539 | 0 | 0 | 3.5 | 65489.8517 | 3.5539 | 1 |  | 3.2 | 1 | 3601.7955 | 69091.6472 | 1078.3528 | 22.28 | 414 | 0.053816 | 525.1077 | 2.5463
|  | 5520 | 92 | 70870 |  | 17717.5 |  | 1464.2562 | 522.5614 | 516.5517 | 0.99 | 8.1614 | 7.7614 | 0 | 3.5 | 59379.7555 | 3.5 | 10489.1972 | 69868.9526 | 1001.0474 | 20.6828 | 379.7143 | 0.054469 | 522.6159 | 525.1077 | 516.5517 | 1 | 8.7077 | 0 | 0 | 3.5 | 66101.6975 | 3.6077 | 1 |  | 3.3 | 1 | 3799.0392 | 69900.7367 | 969.2633 | 20.0261 | 414.6733 | 0.048294 | 525.156 | 2.5401
|  | 5535 | 92.25 | 71570 |  | 17892.5 |  | 1478.719 | 522.6159 | 516.6966 | 0.99 | 8.2159 | 7.8159 | 0 | 3.5 | 59975.1982 | 3.5 | 10599.81 | 70575.0082 | 994.9918 | 20.5577 | 381.0857 | 0.053945 | 522.6698 | 525.156 | 516.5517 | 1 | 8.756 | 0 | 0 | 3.5 | 66652.3664 | 3.656 | 1 |  | 3.3 | 1 | 3875.5758 | 70527.9422 | 1042.0578 | 21.5301 | 414.6733 | 0.051921 | 525.2079 | 2.5381
|  | 5550 | 92.5 | 72320 |  | 18080 |  | 1494.2149 | 522.6698 | 516.8414 | 0.99 | 8.2698 | 7.8698 | 0 | 3.5 | 60566.8577 | 3.5 | 10709.7386 | 71276.5964 | 1043.4036 | 21.5579 | 381.0857 | 0.05657 | 522.7264 | 525.2079 | 516.6966 | 1 | 8.8079 | 0 | 0 | 3.5 | 67246.0883 | 3.7079 | 1 |  | 3.3 | 1 | 3958.4262 | 71204.5145 | 1115.4855 | 23.0472 | 415.3467 | 0.055489 | 525.2634 | 2.537
|  | 5565 | 92.75 | 73070 |  | 18267.5 |  | 1509.7107 | 522.7264 | 516.9862 | 0.99 | 8.3264 | 7.9264 | 0 | 3.5 | 61189.3809 | 3.5 | 10825.4213 | 72014.8022 | 1055.1978 | 21.8016 | 382.4571 | 0.057004 | 522.7834 | 525.2634 | 516.8414 | 1 | 8.8634 | 0 | 0 | 3.5 | 67882.5531 | 3.7634 | 1 |  | 3.3 | 1 | 4047.6143 | 71930.1674 | 1139.8326 | 23.5503 | 415.3467 | 0.0567 | 525.3201 | 2.5367
|  | 5580 | 93 | 73820 |  | 18455 |  | 1525.2066 | 522.7834 | 516.9862 | 0.99 | 8.3834 | 7.9834 | 0 | 3.5 | 61818.8261 | 3.5 | 10942.4103 | 72761.2364 | 1058.7636 | 21.8753 | 382.4571 | 0.057197 | 522.8406 | 525.3201 | 516.8414 | 1 | 8.9201 | 0 | 0 | 3.5 | 68534.971 | 3.8201 | 1 |  | 3.4 | 1 | 4264.8679 | 72799.8389 | 1020.1611 | 21.0777 | 416.02 | 0.050665 | 525.3708 | 2.5302
|  | 5595 | 93.25 | 74570 |  | 18642.5 |  | 1540.7025 | 522.8406 | 517.131 | 0.98 | 8.4406 | 8.0406 | 0 | 3.5 | 62452.5528 | 3.5 | 11060.2153 | 73512.7681 | 1057.2319 | 21.8436 | 383.8286 | 0.05691 | 522.8975 | 525.3708 | 516.9862 | 1 | 8.9708 | 0 | 0 | 3.5 | 69119.7033 | 3.8708 | 1 |  | 3.4 | 1 | 4349.9939 | 73469.6972 | 1100.3028 | 22.7335 | 416.02 | 0.054645 | 525.4254 | 2.5279
|  | 5610 | 93.5 | 75370 |  | 18842.5 |  | 1557.2314 | 522.8975 | 517.131 | 0.98 | 8.4975 | 8.0975 | 0 | 3.5 | 62448.0118 | 3.5 | 11064.9386 | 73512.9504 | 1857.0496 | 38.3688 | 383.8286 | 0.099963 | 522.9975 | 525.4254 | 517.131 | 1 | 9.0254 | 0 | 0 | 3.5 | 69752.2243 | 3.9254 | 1 |  | 3.4 | 1 | 4442.4337 | 74194.658 | 1175.342 | 24.2839 | 416.6933 | 0.058278 | 525.4837 | 2.4863
|  | 5625 | 93.75 | 76170 |  | 19042.5 |  | 1573.7603 | 522.9975 | 517.2759 | 0.98 | 8.5975 | 8.1975 | 0 | 3.5 | 63553.1896 | 3.5 | 11270.4639 | 74823.6536 | 1346.3464 | 27.8171 | 385.2 | 0.072215 | 523.0697 | 525.4837 | 517.2759 | 1 | 9.0837 | 0 | 0 | 3.5 | 70428.9037 | 3.9837 | 1 |  | 3.4 | 1 | 4541.7295 | 74970.6332 | 1199.3668 | 24.7803 | 416.6933 | 0.059469 | 525.5432 | 2.4735
|  | 5640 | 94 | 77000 |  | 19250 |  | 1590.9091 | 523.0697 | 517.4207 | 0.98 | 8.6697 | 8.2697 | 0 | 3.5 | 64355.5934 | 3.5 | 11419.7202 | 75775.3135 | 1224.6865 | 25.3034 | 386.5714 | 0.065456 | 523.1351 | 525.5432 | 517.2759 | 1 | 9.1432 | 0 | 0 | 3.5 | 71121.6561 | 4.0432 | 1 |  | 3.5 | 1 | 4780.389 | 75902.0451 | 1097.9549 | 22.685 | 417.3667 | 0.054353 | 525.5975 | 2.4624
|  | 5655 | 94.25 | 77850 |  | 19462.5 |  | 1608.4711 | 523.1351 | 517.5655 | 0.98 | 8.7351 | 8.3351 | 0 | 3.5 | 65085.7938 | 3.5 | 11555.5719 | 76641.3656 | 1208.6344 | 24.9718 | 387.9429 | 0.06437 | 523.1995 | 525.5975 | 517.4207 | 1 | 9.1975 | 0 | 0 | 3.5 | 71756.784 | 4.0975 | 1 |  | 3.5 | 1 | 4877.1066 | 76633.8906 | 1216.1094 | 25.1262 | 417.3667 | 0.060202 | 525.6577 | 2.4582
|  | 5670 | 94.5 | 78750 |  | 19687.5 |  | 1627.0661 | 523.1995 | 517.7103 | 0.98 | 8.7995 | 8.3995 | 0 | 3.5 | 65806.549 | 3.5 | 11689.6902 | 77496.2393 | 1253.7607 | 25.9041 | 387.9429 | 0.066773 | 523.2663 | 525.6577 | 517.5655 | 1 | 9.2577 | 0 | 0 | 3.5 | 72462.4534 | 4.1577 | 1 |  | 3.5 | 1 | 4984.9835 | 77447.4369 | 1302.5631 | 26.9125 | 418.04 | 0.064378 | 525.7221 | 2.4558
|  | 5685 | 94.75 | 79750 |  | 19937.5 |  | 1647.7273 | 523.2663 | 517.8552 | 0.98 | 8.8663 | 8.4663 | 0 | 3.5 | 66557.0056 | 3.5 | 11829.3602 | 78386.3658 | 1363.6342 | 28.1743 | 389.3143 | 0.072369 | 523.3387 | 525.7221 | 517.7103 | 1 | 9.3221 | 0 | 0 | 3.5 | 73219.6145 | 4.2221 | 1 |  | 3.5 | 1 | 5101.2103 | 78320.8248 | 1429.1752 | 29.5284 | 418.7133 | 0.070522 | 525.7926 | 2.454
|  | 5700 | 95 | 80850 |  | 20212.5 |  | 1670.4545 | 523.3387 | 518 | 0.97 | 8.9387 | 8.5387 | 0 | 3.5 | 67373.5499 | 3.5 | 11981.3582 | 79354.9081 | 1495.0919 | 30.8903 | 390.6857 | 0.079067 | 523.4177 | 525.7926 | 517.8552 | 1 | 9.3926 | 0 | 0 | 3.5 | 74052.0428 | 4.2926 | 1 |  | 3.5 | 1 | 5229.5503 | 79281.5931 | 1568.4069 | 32.4051 | 418.7133 | 0.077392 | 525.87 | 2.4523
|  | 5715 | 95.25 | 82050 |  | 20512.5 |  | 1695.2479 | 523.4177 | 518 | 0.97 | 9.0177 | 8.6177 | 0 | 3.5 | 67572.8272 | 3.5 | 12024.201 | 79597.0282 | 2452.9718 | 50.6812 | 392.0571 | 0.12927 | 523.547 | 525.87 | 518 | 0.99 | 9.47 | 0 | 0 | 3.5 | 74219.4783 | 4.37 | 1 |  | 3.5 | 0.99 | 5317.8952 | 79537.3735 | 2512.6265 | 51.9138 | 419.3867 | 0.12378 | 525.9938 | 2.4468
|  | 5730 | 95.5 | 83350 |  | 20837.5 |  | 1722.1074 | 523.547 | 518.32 | 0.97 | 9.147 | 8.747 | 0 | 3.5 | 69031.0184 | 3.5 | 12295.7665 | 81326.7849 | 2023.2151 | 41.802 | 393.4286 | 0.10625 | 523.6532 | 525.9938 | 518 | 0.99 | 9.5938 | 0 | 0 | 3.5 | 75679.433 | 4.4938 | 1 |  | 3.5 | 0.99 | 5545.4387 | 81224.8717 | 2125.1283 | 43.9076 | 420.06 | 0.10453 | 526.0983 | 2.4451
|  | 5745 | 95.75 | 84750 |  | 21187.5 |  | 1751.0331 | 523.6532 | 518.48 | 0.97 | 9.2532 | 8.8532 | 0 | 3.5 | 70237.2901 | 3.5 | 12520.4822 | 82757.7723 | 1992.2277 | 41.1617 | 394.8 | 0.10426 | 523.7575 | 526.0983 | 518.32 | 0.99 | 9.6983 | 0 | 0 | 3.5 | 76919.6146 | 4.5983 | 1 |  | 3.5 | 0.99 | 5740.0412 | 82659.6558 | 2090.3442 | 43.1889 | 420.7333 | 0.10265 | 526.201 | 2.4435
|  | 5760 | 96 | 86250 | 51599.8958 | 21562.5 |  | 1782.0248 | 523.7575 | 518.8 | 0.97 | 9.3575 | 8.9575 | 0 | 3.5 | 71427.7124 | 3.5 | 12742.3023 | 84170.0147 | 2079.9853 | 42.9749 | 396.1714 | 0.10848 | 523.866 | 526.201 | 518.48 | 0.99 | 9.801 | 0 | 0 | 3.5 | 78144.0668 | 4.701 | 1 |  | 3.5 | 0.99 | 5933.3174 | 84077.3842 | 2172.6158 | 44.8888 | 422.08 | 0.10635 | 526.3073 | 2.4414
|  | 5775 | 96.25 | 88750 |  | 22187.5 |  | 1833.6777 | 523.866 | 518.96 | 0.97 | 9.466 | 9.066 | 0 | 3.5 | 72673.329 | 3.5 | 12974.466 | 85647.7951 | 3102.2049 | 64.0951 | 397.5429 | 0.16123 | 524.0272 | 526.3073 | 518.8 | 0.99 | 9.9073 | 0 | 0 | 3.5 | 79419.431 | 4.8073 | 1 |  | 3.5 | 0.99 | 6135.7972 | 85555.2282 | 3194.7718 | 66.0077 | 422.7533 | 0.15614 | 526.4635 | 2.4363
|  | 5790 | 96.5 | 91250 |  | 22812.5 |  | 1885.3306 | 524.0272 | 519.28 | 0.95 | 9.6272 | 9.2272 | 0 | 3.5 | 74537.9147 | 3.5 | 13322.1049 | 87860.0196 | 3389.9804 | 70.0409 | 400.2857 | 0.17498 | 524.2022 | 526.4635 | 518.96 | 0.99 | 10.0635 | 0 | 0 | 3.5 | 81304.2571 | 4.9635 | 1 |  | 3.5 | 0.99 | 6437.1377 | 87741.3948 | 3508.6052 | 72.4918 | 423.4267 | 0.1712 | 526.6347 | 2.4325
|  | 5805 | 96.75 | 94250 |  | 23562.5 |  | 1947.314 | 524.2022 | 519.44 | 0.95 | 9.8022 | 9.4022 | 0 | 3.5 | 75000.2908 | 3.5 | 13420.3077 | 88420.5985 | 5829.4015 | 120.4422 | 403.0286 | 0.29884 | 524.501 | 526.6347 | 519.28 | 0.98 | 10.2347 | 0 | 0 | 3.5 | 82545.5111 | 5.1347 | 1 |  | 3.5 | 0.98 | 6704.6278 | 89250.1388 | 4999.8612 | 103.3029 | 424.7733 | 0.2432 | 526.8779 | 2.3769
|  | 5820 | 97 | 97250 |  | 24312.5 |  | 2009.2975 | 524.501 | 520.08 | 0.93571 | 10.101 | 9.701 | 0 | 3.5 | 78456.145 | 3.5 | 14065.2003 | 92521.3452 | 4728.6548 | 97.6995 | 407.1429 | 0.23996 | 524.741 | 526.8779 | 519.6 | 0.98 | 10.4779 | 0 | 0 | 3.5 | 85505.0742 | 5.3779 | 1 |  | 3.5 | 0.98 | 7186.5532 | 92691.6274 | 4558.3726 | 94.1813 | 426.12 | 0.22102 | 527.0989 | 2.3579
|  | 5835 | 97.25 | 100250 |  | 25062.5 |  | 2071.281 | 524.741 | 520.4 | 0.93571 | 10.341 | 9.941 | 0 | 3.5 | 80046.3523 | 3.5 | 14370.8849 | 94417.2372 | 5832.7628 | 120.5116 | 409.8857 | 0.29401 | 525.035 | 527.0989 | 520.08 | 0.97 | 10.6989 | 0 | 0 | 3.5 | 87324.505 | 5.5989 | 1 |  | 3.5 | 0.97 | 7556.2052 | 94880.7102 | 5369.2898 | 110.9357 | 427.4667 | 0.25952 | 527.3584 | 2.3234
|  | 5850 | 97.5 | 103250 |  | 25812.5 |  | 2133.2645 | 525.035 | 521.04 | 0.92143 | 10.635 | 10.235 | 0 | 3.5 | 83484.2955 | 3.5 | 15013.1218 | 98497.4173 | 4752.5827 | 98.1939 | 414 | 0.23718 | 525.2722 | 527.3584 | 520.4 | 0.97 | 10.9584 | 0 | 0 | 3.5 | 90520.9885 | 5.8584 | 1 |  | 3.5 | 0.97 | 8087.6118 | 98608.6003 | 4641.3997 | 95.8967 | 429.4867 | 0.22328 | 527.5817 | 2.3095
|  | 5865 | 97.75 | 106250 |  | 26562.5 |  | 2195.2479 | 525.2722 | 521.36 | 0.92143 | 10.8722 | 10.4722 | 0 | 3.5 | 84975.1826 | 3.5 | 15300.7776 | 100275.9602 | 5974.0398 | 123.4306 | 415.3467 | 0.29717 | 525.5694 | 527.5817 | 521.04 | 0.96 | 11.1817 | 0 | 0 | 3.5 | 92339.761 | 6.0817 | 1 |  | 3.5 | 0.96 | 8466.1652 | 100805.9262 | 5444.0738 | 112.4809 | 430.8333 | 0.26108 | 527.8428 | 2.2734
|  | 5880 | 98 | 109250 |  | 27312.5 |  | 2257.2314 | 525.5694 | 522 | 0.90714 | 11.1694 | 10.7694 | 0 | 3.5 | 88482.8871 | 3.5 | 15956.6744 | 104439.5614 | 4810.4386 | 99.3892 | 417.3667 | 0.23813 | 525.8075 | 527.8428 | 521.36 | 0.96 | 11.4428 | 0 | 0 | 3.5 | 95592.5749 | 6.3428 | 1 |  | 3.5 | 0.96 | 9017.1321 | 104609.7069 | 4640.2931 | 95.8738 | 432.8533 | 0.22149 | 528.0643 | 2.2568
|  | 5895 | 98.25 | 112250 |  | 28062.5 |  | 2319.2149 | 525.8075 | 522.32 | 0.90714 | 11.4075 | 11.0075 | 0 | 3.5 | 89911.7073 | 3.5 | 16233.204 | 106144.9112 | 6105.0888 | 126.1382 | 419.3867 | 0.30077 | 526.1083 | 528.0643 | 522 | 0.95 | 11.6643 | 0 | 0 | 3.5 | 97356.6672 | 6.5643 | 1 |  | 3.5 | 0.95 | 9394.6636 | 106751.3308 | 5498.6692 | 113.6089 | 434.2 | 0.26165 | 528.3259 | 2.2177
|  | 5910 | 98.5 | 115250 |  | 28812.5 |  | 2381.1983 | 526.1083 | 522.96 | 0.90714 | 11.7083 | 11.3083 | 0 | 3.5 | 93490.9426 | 3.5 | 16903.0616 | 110394.0042 | 4855.9958 | 100.3305 | 421.4067 | 0.23808 | 526.3463 | 528.3259 | 522.32 | 0.95 | 11.9259 | 0 | 0 | 3.5 | 100650.8014 | 6.8259 | 1 |  | 3.5 | 0.95 | 9961.929 | 110612.7304 | 4637.2696 | 95.8114 | 436.22 | 0.21964 | 528.5456 | 2.1992
|  | 5925 | 98.75 | 118250 |  | 29562.5 |  | 2443.1818 | 526.3463 | 523.44 | 0.89286 | 11.9463 | 11.5463 | 0 | 3.5 | 96357.0659 | 3.5 | 17439.6786 | 113796.7444 | 4453.2556 | 92.0094 | 422.7533 | 0.21764 | 526.564 | 528.5456 | 522.96 | 0.95 | 12.1456 | 0 | 0 | 3.5 | 103444.0957 | 7.0456 | 1 |  | 3.5 | 0.95 | 10446.5985 | 113890.6941 | 4359.3059 | 90.0683 | 437.5667 | 0.20584 | 528.7514 | 2.1874
|  | 5940 | 99 | 121250 |  | 30312.5 |  | 2505.1653 | 526.564 | 523.76 | 0.89286 | 12.164 | 11.764 | 0 | 3.5 | 97443.1399 | 3.5 | 17652.6475 | 115095.7874 | 6154.2126 | 127.1532 | 424.1 | 0.29982 | 526.8638 | 528.7514 | 523.44 | 0.92 | 12.3514 | 0 | 0 | 3.5 | 102734.8606 | 7.2514 | 1 |  | 3.5 | 0.92 | 10563.2738 | 113298.1344 | 7951.8656 | 164.2947 | 438.9133 | 0.37432 | 529.1257 | 2.2619
|  | 5955 | 99.25 | 124250 |  | 31062.5 |  | 2567.1488 | 526.8638 | 524.4 | 0.87857 | 12.4638 | 12.0638 | 0 | 3.5 | 101067.9273 | 3.5 | 18331.7764 | 119399.7037 | 4850.2963 | 100.2127 | 426.12 | 0.23517 | 527.099 | 529.1257 | 523.44 | 0.92 | 12.7257 | 0 | 0 | 3.5 | 107440.2904 | 7.6257 | 1 |  | 3.5 | 0.92 | 11391.6631 | 118831.9535 | 5418.0465 | 111.9431 | 441.6067 | 0.25349 | 529.3792 | 2.2802
|  | 5970 | 99.5 | 127250 |  | 31812.5 |  | 2629.1322 | 527.099 | 524.56 | 0.87857 | 12.699 | 12.299 | 0 | 3.5 | 102278.828 | 3.5 | 18568.5001 | 120847.3281 | 6402.6719 | 132.2866 | 427.4667 | 0.30947 | 527.4084 | 529.3792 | 524.24 | 0.91 | 12.9792 | 0 | 0 | 3.5 | 109463.5682 | 7.8792 | 1 |  | 3.5 | 0.91 | 11834.3239 | 121297.8921 | 5952.1079 | 122.9774 | 442.9533 | 0.27763 | 529.6568 | 2.2484
|  | 5985 | 99.75 | 130250 |  | 32562.5 |  | 2691.1157 | 527.4084 | 525.36 | 0.86429 | 13.0084 | 12.6084 | 0 | 3.5 | 106040.2238 | 3.5 | 19273.7202 | 125313.9441 | 4936.0559 | 101.9846 | 430.16 | 0.23709 | 527.6455 | 529.6568 | 524.72 | 0.91 | 13.2568 | 0 | 0 | 3.5 | 112994.488 | 8.1568 | 1 |  | 3.5 | 0.91 | 12465.2899 | 125459.7778 | 4790.2222 | 98.9715 | 444.9733 | 0.22242 | 529.8793 | 2.2337
|  | 6000 | 100 | 133250 |  | 33312.5 |  | 2753.0992 | 527.6455 | 525.52 | 0.86429 | 13.2455 | 12.8455 | 0 | 3.5 | 107180.7626 | 3.5 | 19497.6187 | 126678.3813 | 6571.6187 | 135.7772 | 431.5067 | 0.31466 | 527.9602 | 529.8793 | 525.36 | 0.89 | 13.4793 | 0 | 0 | 3.5 | 113303.9316 | 8.3793 | 1 |  | 3.5 | 0.89 | 12693.3618 | 125997.2934 | 7252.7066 | 149.8493 | 446.32 | 0.33574 | 530.215 | 2.2548
|  | 6015 | 100.25 | 136250 |  | 34062.5 |  | 2815.0826 | 527.9602 | 526.4 | 0.85 | 13.5602 | 13.1602 | 0 | 3.5 | 111022.6066 | 3.5 | 20218.3958 | 131241.0025 | 5008.9975 | 103.4917 | 433.5267 | 0.23872 | 528.1989 | 530.215 | 525.36 | 0.89 | 13.815 | 0 | 0 | 3.5 | 117563.4763 | 8.715 | 1 |  | 3.5 | 0.89 | 13463.858 | 131027.3342 | 5222.6658 | 107.9063 | 449.0133 | 0.24032 | 530.4553 | 2.2564
|  | 6030 | 100.5 | 139250 |  | 34812.5 |  | 2877.0661 | 528.1989 | 526.6 | 0.85 | 13.7989 | 13.3989 | 0 | 3.5 | 112083.4635 | 3.5 | 20427.6907 | 132511.1542 | 6738.8458 | 139.2324 | 434.8733 | 0.32017 | 528.5191 | 530.4553 | 526.4 | 0.88 | 14.0553 | 0 | 0 | 3.5 | 119288.8322 | 8.9553 | 1 |  | 3.5 | 0.88 | 13867.0041 | 133155.8363 | 6094.1637 | 125.9125 | 450.36 | 0.27958 | 530.7349 | 2.2158
|  | 6045 | 100.75 | 142250 |  | 35562.5 |  | 2939.0496 | 528.5191 | 527.6 | 0.82167 | 14.1191 | 13.7191 | 0 | 3.5 | 116006.9092 | 3.5 | 21164.2282 | 137171.1374 | 5078.8626 | 104.9352 | 437.5667 | 0.23982 | 528.7589 | 530.7349 | 526.8 | 0.88 | 14.3349 | 0 | 0 | 3.5 | 122865.7265 | 9.2349 | 1 |  | 3.5 | 0.88 | 14521.4296 | 137387.1561 | 4862.8439 | 100.472 | 452.38 | 0.2221 | 530.957 | 2.1981
|  | 6060 | 101 | 145250 |  | 36312.5 |  | 3001.0331 | 528.7589 | 527.4 | 0.82167 | 14.3589 | 13.9589 | 0 | 3.5 | 115009.1899 | 3.5 | 20997.5329 | 136006.7228 | 9243.2772 | 190.9768 | 438.9133 | 0.43511 | 529.194 | 530.957 | 527.6 | 0.86 | 14.557 | 0 | 0 | 3.5 | 122874.6187 | 9.457 | 1 |  | 3.5 | 0.86 | 14706.41 | 137581.0287 | 7668.9713 | 158.4498 | 453.7267 | 0.34922 | 531.3062 | 2.1122
|  | 6075 | 101.25 | 148250 |  | 37062.5 |  | 3063.0165 | 529.194 | 528.6 | 0.79333 | 14.794 | 14.394 | 0 | 3.5 | 120276.2226 | 3.5 | 21986.9157 | 142263.1383 | 5986.8617 | 123.6955 | 441.6067 | 0.2801 | 529.4741 | 531.3062 | 527.6 | 0.86 | 14.9062 | 0 | 0 | 3.5 | 127322.6237 | 9.8062 | 1 |  | 3.5 | 0.86 | 15528.4789 | 142851.1026 | 5398.8974 | 111.5475 | 456.42 | 0.2444 | 531.5506 | 2.0765
|  | 6090 | 101.5 | 151250 |  | 37812.5 |  | 3125 | 529.4741 | 528.4 | 0.79333 | 15.0741 | 14.6741 | 0 | 3.5 | 119442.4265 | 3.5 | 21851.4092 | 141293.8357 | 9956.1643 | 205.7059 | 443.6267 | 0.46369 | 529.9378 | 531.5506 | 528.6 | 0.83 | 15.1506 | 0 | 0 | 3.5 | 125915.5546 | 10.0506 | 1 |  | 3.5 | 0.83 | 15550.5283 | 141466.0829 | 9783.9171 | 202.147 | 457.7667 | 0.44159 | 531.9922 | 2.0544
|  | 6105 | 101.75 | 154250 |  | 38562.5 |  | 3186.9835 | 529.9378 | 529.6 | 0.765 | 15.5378 | 15.1378 | 0 | 3.5 | 124995.8075 | 3.5 | 22895.2821 | 147891.0896 | 6358.9104 | 131.3824 | 446.9933 | 0.29392 | 530.2317 | 531.9922 | 528.4 | 0.83 | 15.5922 | 0 | 0 | 3.5 | 131460.5512 | 10.4922 | 1 |  | 3.5 | 0.83 | 16586.5692 | 148047.1204 | 6202.8796 | 128.1587 | 460.46 | 0.27833 | 532.2705 | 2.0388
|  | 6120 | 102 | 157250 |  | 39312.5 |  | 3248.9669 | 530.2317 | 529.4 | 0.765 | 15.8317 | 15.4317 | 0 | 3.5 | 123967.898 | 3.5 | 22723.7128 | 146691.6109 | 10558.3891 | 218.1485 | 449.0133 | 0.48584 | 530.7176 | 532.2705 | 529.8 | 0.8 | 15.8705 | 0 | 0 | 3.5 | 130116.7703 | 10.7705 | 1 |  | 3.5 | 0.8 | 16627.3885 | 146744.1588 | 10505.8412 | 217.0628 | 462.48 | 0.46935 | 532.7399 | 2.0223
|  | 6135 | 102.25 | 160250 |  | 40062.5 |  | 3310.9504 | 530.7176 | 530.8 | 0.73667 | 16.3176 | 15.9176 | 0 | 3.5 | 129717.8964 | 3.5 | 23805.2374 | 153523.1338 | 6726.8662 | 138.9848 | 452.38 | 0.30723 | 531.0248 | 532.7399 | 529.4 | 0.8 | 16.3399 | 0 | 0 | 3.5 | 135931.2204 | 11.2399 | 1 |  | 3.5 | 0.8 | 17725.9952 | 153657.2156 | 6592.7844 | 136.2146 | 465.8467 | 0.2924 | 533.0323 | 2.0075
|  | 6150 | 102.5 | 163250 |  | 40812.5 |  | 3372.9339 | 531.0248 | 530.6 | 0.73667 | 16.6248 | 16.2248 | 0 | 3.5 | 128457.928 | 3.5 | 23590.4372 | 152048.3652 | 11201.6348 | 231.4387 | 454.4 | 0.50933 | 531.5341 | 533.0323 | 530.8 | 0.77 | 16.6323 | 0 | 0 | 3.5 | 134361.3674 | 11.5323 | 1 |  | 3.5 | 0.77 | 17731.3466 | 152092.714 | 11157.286 | 230.5224 | 467.8667 | 0.49271 | 533.525 | 1.9909
|  | 6165 | 102.75 | 166250 |  | 41562.5 |  | 3434.9174 | 531.5341 | 532 | 0.68 | 17.1341 | 16.7341 | 0 | 3.5 | 134406.1963 | 3.5 | 24709.9351 | 159116.1314 | 7133.8686 | 147.394 | 457.7667 | 0.32198 | 531.8561 | 533.525 | 530.6 | 0.77 | 17.125 | 0 | 0 | 3.5 | 140375.7835 | 12.025 | 1 |  | 3.5 | 0.77 | 18879.7389 | 159255.5225 | 6994.4775 | 144.514 | 471.2333 | 0.30667 | 533.8317 | 1.9756
|  | 6180 | 103 | 169250 |  | 42312.5 |  | 3496.9008 | 531.8561 | 530.4 | 0.73667 | 17.4561 | 17.0561 | 0 | 3.5 | 127580.8501 | 3.5 | 23470.6418 | 151051.4919 | 18198.5081 | 376.0022 | 459.7867 | 0.81778 | 532.6739 | 533.8317 | 532 | 0.72 | 17.4317 | 0 | 0 | 3.5 | 134802.0986 | 12.3317 | 1 |  | 3.5 | 0.72 | 18333.4019 | 153135.5005 | 16114.4995 | 332.9442 | 473.2533 | 0.70352 | 534.5352 | 1.8613
|  | 6195 | 103.25 | 171850 |  | 42962.5 |  | 3550.6198 | 532.6739 | 533.0333 | 0.675 | 18.2739 | 17.8739 | 0 | 3.5 | 148037.8399 | 3.5 | 27276.9334 | 175314.7734 | -3464.7734 | -71.5862 | 465.1733 | -0.15389 | 532.52 | 534.5352 | 530.8 | 0.77 | 18.1352 | 0 | 0 | 3.5 | 152978.2259 | 13.0352 | 1 |  | 3.5 | 0.77 | 21308.0929 | 174286.3188 | -2436.3188 | -50.3372 | 477.9667 | -0.10532 | 534.4299 | 1.9099
|  | 6210 | 103.5 | 174450 |  | 43612.5 |  | 3604.3388 | 532.52 | 531.8 | 0.70833 | 18.12 | 17.72 | 0 | 3.5 | 133935.6588 | 3.5 | 24671.4796 | 158607.1384 | 15842.8616 | 327.3319 | 464.5 | 0.7047 | 533.2247 | 534.4299 | 532.9688 | 0.72 | 18.0299 | 0 | 0 | 3.5 | 141800.3471 | 12.9299 | 1 |  | 3.5 | 0.72 | 19683.4756 | 161483.8228 | 12966.1772 | 267.8962 | 477.2933 | 0.56128 | 534.9912 | 1.7665
|  | 6225 | 103.75 | 176850 |  | 44212.5 |  | 3653.9256 | 533.2247 | 533.0979 | 0.675 | 18.8247 | 18.4247 | 0 | 3.5 | 148828.0675 | 3.5 | 27449.477 | 176277.5445 | 572.4555 | 11.8276 | 469.2133 | 0.025207 | 533.2499 | 534.9912 | 532.1292 | 0.72 | 18.5912 | 0 | 0 | 3.5 | 148473.1227 | 13.4912 | 1 |  | 3.5 | 0.72 | 20978.966 | 169452.0887 | 7397.9113 | 152.8494 | 480.66 | 0.318 | 535.3092 | 2.0593
|  | 6240 | 104 | 179050 |  | 44762.5 |  | 3699.3802 | 533.2499 | 532.5812 | 0.68 | 18.8499 | 18.4499 | 0 | 3.5 | 142109.3549 | 3.5 | 26211.4359 | 168320.7907 | 10729.2093 | 221.6779 | 469.2133 | 0.47245 | 533.7223 | 535.3092 | 532.6458 | 0.72 | 18.9092 | 0 | 0 | 3.5 | 152298.781 | 13.8092 | 1 |  | 3.5 | 0.72 | 21725.0597 | 174023.8406 | 5026.1594 | 103.8463 | 483.3533 | 0.21485 | 535.524 | 1.8017
|  | 6255 | 104.25 | 181050 |  | 45262.5 |  | 3740.7025 | 533.7223 | 533.0979 | 0.675 | 19.3223 | 18.9223 | 0 | 3.5 | 148577.8294 | 3.5 | 27426.3107 | 176004.1401 | 5045.8599 | 104.2533 | 472.58 | 0.2206 | 533.9429 | 535.524 | 532.9688 | 0.72 | 19.124 | 0 | 0 | 3.5 | 154901.7622 | 14.024 | 1 |  | 3.5 | 0.72 | 22234.0301 | 177135.7923 | 3914.2077 | 80.8721 | 484.7 | 0.16685 | 535.6909 | 1.7479
|  | 6270 | 104.5 | 182950 |  | 45737.5 |  | 3779.9587 | 533.9429 | 533.1625 | 0.675 | 19.5429 | 19.1429 | 0 | 3.5 | 150018.3168 | 3.5 | 27702.126 | 177720.4428 | 5229.5572 | 108.0487 | 473.9267 | 0.22799 | 534.1709 | 535.6909 | 533.1625 | 0.72 | 19.2909 | 0 | 0 | 3.5 | 156933.3658 | 14.1909 | 1 |  | 3.5 | 0.72 | 22631.9998 | 179565.3656 | 3384.6344 | 69.9305 | 485.3733 | 0.14408 | 535.8349 | 1.664
|  | 6285 | 104.75 | 184750 |  | 46187.5 |  | 3817.1488 | 534.1709 | 533.3563 | 0.675 | 19.7709 | 19.3709 | 0 | 3.5 | 152651.1066 | 3.5 | 28198.4812 | 180849.5878 | 3900.4122 | 80.587 | 475.2733 | 0.16956 | 534.3405 | 535.8349 | 533.2917 | 0.72 | 19.4349 | 0 | 0 | 3.5 | 158694.7519 | 14.3349 | 1 |  | 3.5 | 0.72 | 22977.5372 | 181672.2891 | 3077.7109 | 63.5891 | 486.72 | 0.13065 | 535.9656 | 1.6251
|  | 6300 | 105 | 186550 |  | 46637.5 |  | 3854.3388 | 534.3405 | 533.55 | 0.675 | 19.9405 | 19.5405 | 0 | 3.5 | 154619.0588 | 3.5 | 28569.5342 | 183188.5931 | 3361.4069 | 69.4506 | 476.62 | 0.14571 | 534.4862 | 535.9656 | 533.4208 | 0.72 | 19.5656 | 0 | 0 | 3.5 | 160297.6371 | 14.4656 | 1 |  | 3.5 | 0.72 | 23292.3766 | 183590.0137 | 2959.9863 | 61.1567 | 487.3933 | 0.12548 | 536.0911 | 1.6049
|  | 6315 | 105.25 | 188250 |  | 47062.5 |  | 3889.4628 | 534.4862 | 533.6792 | 0.675 | 20.0862 | 19.6862 | 0 | 3.5 | 156316.9645 | 3.5 | 28889.6966 | 185206.661 | 3043.339 | 62.8789 | 477.2933 | 0.13174 | 534.6179 | 536.0911 | 533.55 | 0.72 | 19.6911 | 0 | 0 | 3.5 | 161842.1278 | 14.5911 | 1 |  | 3.5 | 0.72 | 23596.0965 | 185438.2243 | 2811.7757 | 58.0945 | 488.0667 | 0.11903 | 536.2101 | 1.5921
|  | 6330 | 105.5 | 189950 |  | 47487.5 |  | 3924.5868 | 534.6179 | 533.8083 | 0.675 | 20.2179 | 19.8179 | 0 | 3.5 | 157857.3511 | 3.5 | 29180.177 | 187037.5281 | 2912.4719 | 60.175 | 478.64 | 0.12572 | 534.7437 | 536.2101 | 533.6792 | 0.72 | 19.8101 | 0 | 0 | 3.5 | 163311.8154 | 14.7101 | 1 |  | 3.5 | 0.72 | 23885.4204 | 187197.2358 | 2752.7642 | 56.8753 | 489.4133 | 0.11621 | 536.3263 | 1.5826
|  | 6345 | 105.75 | 191650 |  | 47912.5 |  | 3959.7107 | 534.7437 | 533.8729 | 0.675 | 20.3437 | 19.9437 | 0 | 3.5 | 159332.0395 | 3.5 | 29458.2862 | 188790.3258 | 2859.6742 | 59.0842 | 479.3133 | 0.12327 | 534.8669 | 536.3263 | 533.8083 | 0.72 | 19.9263 | 0 | 0 | 3.5 | 164750.9654 | 14.8263 | 1 |  | 3.5 | 0.72 | 24169.0244 | 188919.9899 | 2730.0101 | 56.4052 | 490.0867 | 0.11509 | 536.4414 | 1.5745
|  | 6360 | 106 | 193350 |  | 48337.5 |  | 3994.8347 | 534.8669 | 534.0021 | 0.67 | 20.4669 | 20.0669 | 0 | 3.5 | 160782.3917 | 3.5 | 29731.8227 | 190514.2144 | 2835.7856 | 58.5906 | 479.9867 | 0.12207 | 534.989 | 536.4414 | 533.8729 | 0.72 | 20.0414 | 0 | 0 | 3.5 | 166180.4009 | 14.9414 | 1 |  | 3.5 | 0.72 | 24450.9954 | 190631.3964 | 2718.6036 | 56.1695 | 490.76 | 0.11445 | 536.5558 | 1.5668
|  | 6375 | 106.25 | 195050 |  | 48762.5 |  | 4029.9587 | 534.989 | 534.0021 | 0.67 | 20.589 | 20.189 | 0 | 3.5 | 161021.2699 | 3.5 | 29781.2745 | 190802.5444 | 4247.4556 | 87.7573 | 480.66 | 0.18258 | 535.1716 | 536.5558 | 534.0021 | 0.72 | 20.1558 | 0 | 0 | 3.5 | 167605.9872 | 15.0558 | 1 |  | 3.5 | 0.72 | 24732.4821 | 192338.4693 | 2711.5307 | 56.0234 | 491.4333 | 0.114 | 536.6698 | 1.4983
|  | 6390 | 106.5 | 196750 |  | 49187.5 |  | 4065.0826 | 535.1716 | 534.1958 | 0.67 | 20.7716 | 20.3716 | 0 | 3.5 | 163167.8394 | 3.5 | 30186.1713 | 193354.0107 | 3395.9893 | 70.1651 | 482.0067 | 0.14557 | 535.3172 | 536.6698 | 534.1313 | 0.72 | 20.2698 | 0 | 0 | 3.5 | 169029.9456 | 15.1698 | 1 |  | 3.5 | 0.72 | 25013.9174 | 194043.863 | 2706.137 | 55.9119 | 492.1067 | 0.11362 | 536.7835 | 1.4663
|  | 6405 | 106.75 | 198450 |  | 49612.5 |  | 4100.2066 | 535.3172 | 534.325 | 0.67 | 20.9172 | 20.5172 | 0 | 3.5 | 164886.078 | 3.5 | 30510.2994 | 195396.3774 | 3053.6226 | 63.0914 | 483.3533 | 0.13053 | 535.4477 | 536.7835 | 534.2604 | 0.72 | 20.3835 | 0 | 0 | 3.5 | 170453.1168 | 15.2835 | 1 |  | 3.5 | 0.72 | 25295.4627 | 195748.5796 | 2701.4204 | 55.8145 | 492.78 | 0.11326 | 536.8967 | 1.4491
|  | 6420 | 107 | 200150 |  | 50037.5 |  | 4135.3306 | 535.4477 | 534.4542 | 0.67 | 21.0477 | 20.6477 | 0 | 3.5 | 166431.8815 | 3.5 | 30801.9181 | 197233.7997 | 2916.2003 | 60.2521 | 484.0267 | 0.12448 | 535.5722 | 536.8967 | 534.325 | 0.72 | 20.4967 | 0 | 0 | 3.5 | 171875.8198 | 15.3967 | 1 |  | 3.5 | 0.72 | 25577.1769 | 197452.9967 | 2697.0033 | 55.7232 | 493.4533 | 0.11292 | 537.0097 | 1.4375
|  | 6435 | 107.25 | 201850 |  | 50462.5 |  | 4170.4545 | 535.5722 | 534.5188 | 0.67 | 21.1722 | 20.7722 | 0 | 3.5 | 167910.538 | 3.5 | 31080.8858 | 198991.4238 | 2858.5762 | 59.0615 | 484.7 | 0.12185 | 535.694 | 537.0097 | 534.4542 | 0.72 | 20.6097 | 0 | 0 | 3.5 | 173298.1771 | 15.5097 | 1 |  | 3.5 | 0.72 | 25859.0801 | 199157.2571 | 2692.7429 | 55.6352 | 494.8 | 0.11244 | 537.1221 | 1.4281
|  | 6450 | 107.5 | 203550 |  | 50887.5 |  | 4205.5785 | 535.694 | 534.6479 | 0.67 | 21.294 | 20.894 | 0 | 3.5 | 169362.1791 | 3.5 | 31354.772 | 200716.9511 | 2833.0489 | 58.5341 | 485.3733 | 0.1206 | 535.8146 | 537.1221 | 534.5833 | 0.72 | 20.7221 | 0 | 0 | 3.5 | 174718.2994 | 15.6221 | 1 |  | 3.5 | 0.72 | 26140.7934 | 200859.0928 | 2690.9072 | 55.5973 | 495.4733 | 0.11221 | 537.2343 | 1.4197 |  |  |  |  | h2/h1
|  | 6465 | 107.75 | 205250 |  | 51312.5 |  | 4240.7025 | 535.8146 | 534.7771 | 0.67 | 21.4146 | 21.0146 | 0 | 3.5 | 170802.9564 | 3.5 | 31626.6234 | 202429.5798 | 2820.4202 | 58.2731 | 486.72 | 0.11973 | 535.9343 | 537.2343 | 534.6479 | 0.72 | 20.8343 | 0 | 0 | 3.5 | 176139.3713 | 15.7343 | 1 |  | 3.5 | 0.72 | 26422.9447 | 202562.316 | 2687.684 | 55.5307 | 496.1467 | 0.11192 | 537.3462 | 1.4119 |  |  |  | 0.92 | 0.89865
|  | 6480 | 108 | 207000 |  | 51750 |  | 4276.8595 | 535.9343 | 534.9062 | 0.67 | 21.5343 | 21.1343 | 0 | 3.5 | 172237.3615 | 3.5 | 31897.2868 | 204134.6483 | 2865.3517 | 59.2015 | 487.3933 | 0.12147 | 536.0558 | 537.3462 | 534.7771 | 0.72 | 20.9462 | 0 | 0 | 3.5 | 177560.6321 | 15.8462 | 1 |  | 3.5 | 0.72 | 26705.3796 | 204266.0117 | 2733.9883 | 56.4874 | 496.82 | 0.1137 | 537.4599 | 1.4041 | 171825.6027 | 31819.589 | 203645.1917 | 182143.7345
|  | 6495 | 108.25 | 206950 |  | 51737.5 |  | 4275.8264 | 536.0558 | 534.9708 | 0.67 | 21.6558 | 21.2558 | 0 | 3.5 | 173696.685 | 3.5 | 32172.6668 | 205869.3518 | 1080.6482 | 22.3274 | 488.0667 | 0.045747 | 536.1015 | 537.4599 | 534.9062 | 0.72 | 21.0599 | 0 | 0 | 3.5 | 179008.3125 | 15.9599 | 1 |  | 3.5 | 0.72 | 26993.3141 | 206001.6266 | 948.3734 | 19.5945 | 497.4933 | 0.039386 | 537.4993 | 1.3978
|  | 6510 | 108.5 | 206900 |  | 51725 |  | 4274.7934 | 536.1015 | 535.0354 | 0.665 | 21.7015 | 21.3015 | 0 | 3.5 | 174247.3628 | 3.5 | 32276.5856 | 206523.9484 | 376.0516 | 7.7697 | 488.74 | 0.015897 | 536.1174 | 537.4993 | 535.0354 | 0.71 | 21.0993 | 0 | 0 | 3.5 | 177017.5169 | 15.9993 | 1 |  | 3.5 | 0.71 | 26717.0024 | 203734.5193 | 3165.4807 | 65.4025 | 497.4933 | 0.13146 | 537.6308 | 1.5133
|  | 6525 | 108.75 | 206850 |  | 51712.5 |  | 4273.7603 | 536.1174 | 534.9708 | 0.67 | 21.7174 | 21.3174 | 0 | 3.5 | 173137.081 | 3.5 | 32071.5846 | 205208.6656 | 1641.3344 | 33.9119 | 488.74 | 0.069386 | 536.1868 | 537.6308 | 534.8417 | 0.72 | 21.2308 | 0 | 0 | 3.5 | 181191.0554 | 16.1308 | 1 |  | 3.5 | 0.72 | 27427.9159 | 208618.9712 | -1768.9712 | -36.549 | 498.84 | -0.073268 | 537.5575 | 1.3707
|  | 6540 | 109 | 206800 |  | 51700 |  | 4272.7273 | 536.1868 | 535.1 | 0.665 | 21.7868 | 21.3868 | 0 | 3.5 | 175275.5181 | 3.5 | 32470.6151 | 207746.1332 | -946.1332 | -19.5482 | 488.74 | -0.039997 | 536.1468 | 537.5575 | 535.1646 | 0.71 | 21.1575 | 0 | 0 | 3.5 | 177750.3958 | 16.0575 | 1 |  | 3.5 | 0.71 | 26862.906 | 204613.3018 | 2186.6982 | 45.1797 | 498.1667 | 0.090692 | 537.6482 | 1.5014
|  | 6555 | 109.25 | 206750 |  | 51687.5 |  | 4271.6942 | 536.1468 | 534.9708 | 0.67 | 21.7468 | 21.3468 | 0 | 3.5 | 173488.6469 | 3.5 | 32137.9304 | 205626.5773 | 1123.4227 | 23.2112 | 488.74 | 0.047492 | 536.1943 | 537.6482 | 534.9062 | 0.72 | 21.2482 | 0 | 0 | 3.5 | 181414.1551 | 16.1482 | 1 |  | 3.5 | 0.72 | 27472.3681 | 208886.5232 | -2136.5232 | -44.143 | 498.84 | -0.088491 | 537.5597 | 1.3654
|  | 6570 | 109.5 | 206700 |  | 51675 |  | 4270.6612 | 536.1943 | 535.1 | 0.665 | 21.7943 | 21.3943 | 0 | 3.5 | 175365.9696 | 3.5 | 32487.6851 | 207853.6546 | -1153.6546 | -23.8358 | 488.74 | -0.04877 | 536.1456 | 537.5597 | 535.1646 | 0.71 | 21.1597 | 0 | 0 | 3.5 | 177778.1281 | 16.0597 | 1 |  | 3.5 | 0.71 | 26868.4283 | 204646.5564 | 2053.4436 | 42.4265 | 498.1667 | 0.085165 | 537.6449 | 1.4993
|  | 6585 | 109.75 | 206650 |  | 51662.5 |  | 4269.6281 | 536.1456 | 534.9708 | 0.67 | 21.7456 | 21.3456 | 0 | 3.5 | 173473.3536 | 3.5 | 32135.0443 | 205608.3979 | 1041.6021 | 21.5207 | 488.74 | 0.044033 | 536.1896 | 537.6449 | 534.9062 | 0.72 | 21.2449 | 0 | 0 | 3.5 | 181371.5605 | 16.1449 | 1 |  | 3.5 | 0.72 | 27463.8808 | 208835.4413 | -2185.4413 | -45.1537 | 498.84 | -0.090517 | 537.5544 | 1.3648
|  | 6600 | 110 | 206600 |  | 51650 |  | 4268.595 | 536.1896 | 535.1 | 0.665 | 21.7896 | 21.3896 | 0 | 3.5 | 175308.7996 | 3.5 | 32476.8959 | 207785.6956 | -1185.6956 | -24.4978 | 488.74 | -0.050124 | 536.1395 | 537.5544 | 535.1646 | 0.71 | 21.1544 | 0 | 0 | 3.5 | 177710.6811 | 16.0544 | 1 |  | 3.5 | 0.71 | 26854.9979 | 204565.679 | 2034.321 | 42.0314 | 498.1667 | 0.084372 | 537.6387 | 1.4993
|  | 6615 | 110.25 | 206550 |  | 51637.5 |  | 4267.562 | 536.1395 | 534.9708 | 0.67 | 21.7395 | 21.3395 | 0 | 3.5 | 173400.4676 | 3.5 | 32121.2896 | 205521.7571 | 1028.2429 | 21.2447 | 488.74 | 0.043468 | 536.1829 | 537.6387 | 534.9062 | 0.72 | 21.2387 | 0 | 0 | 3.5 | 181292.8711 | 16.1387 | 1 |  | 3.5 | 0.72 | 27448.2018 | 208741.0729 | -2191.0729 | -45.2701 | 498.84 | -0.090751 | 537.548 | 1.365
|  | 6630 | 110.5 | 206500 |  | 51625 |  | 4266.5289 | 536.1829 | 535.1 | 0.665 | 21.7829 | 21.3829 | 0 | 3.5 | 175228.4767 | 3.5 | 32461.7374 | 207690.2141 | -1190.2141 | -24.5912 | 488.74 | -0.050316 | 536.1326 | 537.548 | 535.1646 | 0.71 | 21.148 | 0 | 0 | 3.5 | 177630.3114 | 16.048 | 1 |  | 3.5 | 0.71 | 26838.9949 | 204469.3062 | 2030.6938 | 41.9565 | 498.1667 | 0.084222 | 537.6322 | 1.4996
|  | 6645 | 110.75 | 206450 |  | 51612.5 |  | 4265.4959 | 536.1326 | 534.9708 | 0.67 | 21.7326 | 21.3326 | 0 | 3.5 | 173318.5507 | 3.5 | 32105.8306 | 205424.3813 | 1025.6187 | 21.1905 | 488.74 | 0.043357 | 536.176 | 537.6322 | 534.9062 | 0.72 | 21.2322 | 0 | 0 | 3.5 | 181209.2811 | 16.1322 | 1 |  | 3.5 | 0.72 | 27431.5471 | 208640.8282 | -2190.8282 | -45.265 | 498.84 | -0.090741 | 537.5415 | 1.3655
|  | 6660 | 111 | 206400 |  | 51600 |  | 4264.4628 | 536.176 | 535.1 | 0.665 | 21.776 | 21.376 | 0 | 3.5 | 175144.523 | 3.5 | 32445.8938 | 207590.4168 | -1190.4168 | -24.5954 | 488.74 | -0.050324 | 536.1256 | 537.5415 | 535.1646 | 0.71 | 21.1415 | 0 | 0 | 3.5 | 177548.1863 | 16.0415 | 1 |  | 3.5 | 0.71 | 26822.6432 | 204370.8295 | 2029.1705 | 41.925 | 498.1667 | 0.084159 | 537.6256 | 1.5
|  | 6675 | 111.25 | 206350 |  | 51587.5 |  | 4263.4298 | 536.1256 | 534.9708 | 0.67 | 21.7256 | 21.3256 | 0 | 3.5 | 173235.2174 | 3.5 | 32090.1044 | 205325.3218 | 1024.6782 | 21.171 | 488.74 | 0.043318 | 536.169 | 537.6256 | 534.9062 | 0.72 | 21.2256 | 0 | 0 | 3.5 | 181125.025 | 16.1256 | 1 |  | 3.5 | 0.72 | 27414.7605 | 208539.7855 | -2189.7855 | -45.2435 | 498.84 | -0.090697 | 537.5349 | 1.366
|  | 6690 | 111.5 | 206300 |  | 51575 |  | 4262.3967 | 536.169 | 535.1 | 0.665 | 21.769 | 21.369 | 0 | 3.5 | 175059.9999 | 3.5 | 32429.9427 | 207489.9426 | -1189.9426 | -24.5856 | 488.74 | -0.050304 | 536.1187 | 537.5349 | 535.1646 | 0.71 | 21.1349 | 0 | 0 | 3.5 | 177465.8221 | 16.0349 | 1 |  | 3.5 | 0.71 | 26806.2447 | 204272.0668 | 2027.9332 | 41.8994 | 498.1667 | 0.084107 | 537.619 | 1.5004
|  | 6705 | 111.75 | 206250 |  | 51562.5 |  | 4261.3636 | 536.1187 | 534.9708 | 0.67 | 21.7187 | 21.3187 | 0 | 3.5 | 173151.6618 | 3.5 | 32074.3362 | 205225.998 | 1024.002 | 21.1571 | 488.74 | 0.043289 | 536.162 | 537.619 | 534.9062 | 0.72 | 21.219 | 0 | 0 | 3.5 | 181040.6779 | 16.119 | 1 |  | 3.5 | 0.72 | 27397.9566 | 208438.6346 | -2188.6346 | -45.2197 | 498.84 | -0.09065 | 537.5284 | 1.3664
|  | 6720 | 112 | 206200 |  | 51550 |  | 4260.3306 | 536.162 | 535.1 | 0.665 | 21.762 | 21.362 | 0 | 3.5 | 174975.3873 | 3.5 | 32413.9748 | 207389.3621 | -1189.3621 | -24.5736 | 488.74 | -0.050279 | 536.1117 | 537.5284 | 535.1646 | 0.71 | 21.1284 | 0 | 0 | 3.5 | 177383.4248 | 16.0284 | 1 |  | 3.5 | 0.71 | 26789.8404 | 204173.2652 | 2026.7348 | 41.8747 | 498.1667 | 0.084058 | 537.6124 | 1.5008
|  | 6735 | 112.25 | 206150 |  | 51537.5 |  | 4259.2975 | 536.1117 | 534.9708 | 0.67 | 21.7117 | 21.3117 | 0 | 3.5 | 173068.0712 | 3.5 | 32058.5615 | 205126.6327 | 1023.3673 | 21.144 | 488.74 | 0.043262 | 536.1549 | 537.6124 | 534.9062 | 0.72 | 21.2124 | 0 | 0 | 3.5 | 180956.3179 | 16.1124 | 1 |  | 3.5 | 0.72 | 27381.151 | 208337.469 | -2187.469 | -45.1956 | 498.84 | -0.090601 | 537.5218 | 1.3669
|  | 6750 | 112.5 | 206100 |  | 51525 |  | 4258.2645 | 536.1549 | 535.1 | 0.665 | 21.7549 | 21.3549 | 0 | 3.5 | 174890.7608 | 3.5 | 32398.0043 | 207288.7651 | -1188.7651 | -24.5613 | 488.74 | -0.050254 | 536.1047 | 537.5218 | 535.1646 | 0.71 | 21.1218 | 0 | 0 | 3.5 | 177301.0223 | 16.0218 | 1 |  | 3.5 | 0.71 | 26773.4359 | 204074.4581 | 2025.5419 | 41.85 | 498.1667 | 0.084008 | 537.6058 | 1.5012
|  | 6765 | 112.75 | 206050 |  | 51512.5 |  | 4257.2314 | 536.1047 | 534.9708 | 0.67 | 21.7047 | 21.3047 | 0 | 3.5 | 172984.475 | 3.5 | 32042.7858 | 205027.2608 | 1022.7392 | 21.131 | 488.74 | 0.043236 | 536.1479 | 537.6058 | 534.9062 | 0.72 | 21.2058 | 0 | 0 | 3.5 | 180871.9557 | 16.1058 | 1 |  | 3.5 | 0.72 | 27364.3458 | 208236.3015 | -2186.3015 | -45.1715 | 498.84 | -0.090553 | 537.5153 | 1.3674
|  | 6780 | 113 | 206000 |  | 51500 |  | 4256.1983 | 536.1479 | 535.1 | 0.665 | 21.7479 | 21.3479 | 0 | 3.5 | 174806.132 | 3.5 | 32382.0335 | 207188.1655 | -1188.1655 | -24.5489 | 488.74 | -0.050229 | 536.0977 | 537.5153 | 535.1646 | 0.71 | 21.1153 | 0 | 0 | 3.5 | 177218.6184 | 16.0153 | 1 |  | 3.5 | 0.71 | 26757.0319 | 203975.6502 | 2024.3498 | 41.8254 | 498.1667 | 0.083959 | 537.5992 | 1.5016
|  | 6795 | 113.25 | 205950 |  | 51487.5 |  | 4255.1653 | 536.0977 | 534.9062 | 0.67 | 21.6977 | 21.2977 | 0 | 3.5 | 172900.8779 | 3.5 | 32027.01 | 204927.8879 | 1022.1121 | 21.118 | 488.0667 | 0.043269 | 536.141 | 537.5992 | 534.8417 | 0.72 | 21.1992 | 0 | 0 | 3.5 | 180787.5927 | 16.0992 | 1 |  | 3.5 | 0.72 | 27347.5412 | 208135.1339 | -2185.1339 | -45.1474 | 498.1667 | -0.090627 | 537.5086 | 1.3677
|  | 6810 | 113.5 | 205900 |  | 51475 |  | 4254.1322 | 536.141 | 535.1 | 0.665 | 21.741 | 21.341 | 0 | 3.5 | 174722.2215 | 3.5 | 32366.1982 | 207088.4197 | -1188.4197 | -24.5541 | 488.74 | -0.05024 | 536.0907 | 537.5086 | 535.1646 | 0.71 | 21.1086 | 0 | 0 | 3.5 | 177134.6738 | 16.0086 | 1 |  | 3.5 | 0.71 | 26740.322 | 203874.9959 | 2025.0041 | 41.8389 | 498.1667 | 0.083986 | 537.5926 | 1.5019
|  | 6825 | 113.75 | 205850 |  | 51462.5 |  | 4253.0992 | 536.0907 | 534.9062 | 0.67 | 21.6907 | 21.2907 | 0 | 3.5 | 172817.5614 | 3.5 | 32011.2872 | 204828.8486 | 1021.1514 | 21.0982 | 488.0667 | 0.043228 | 536.1339 | 537.5926 | 534.8417 | 0.72 | 21.1926 | 0 | 0 | 3.5 | 180702.6439 | 16.0926 | 1 |  | 3.5 | 0.72 | 27330.6208 | 208033.2647 | -2183.2647 | -45.1088 | 498.1667 | -0.09055 | 537.5021 | 1.3681
|  | 6840 | 114 | 205800 |  | 51450 |  | 4252.0661 | 536.1339 | 535.0354 | 0.665 | 21.7339 | 21.3339 | 0 | 3.5 | 174637.7047 | 3.5 | 32350.2486 | 206987.9533 | -1187.9533 | -24.5445 | 488.74 | -0.05022 | 536.0837 | 537.5021 | 535.1646 | 0.71 | 21.1021 | 0 | 0 | 3.5 | 177052.0598 | 16.0021 | 1 |  | 3.5 | 0.71 | 26723.8779 | 203775.9377 | 2024.0623 | 41.8195 | 498.1667 | 0.083947 | 537.586 | 1.5023
|  | 6855 | 114.25 | 205750 |  | 51437.5 |  | 4251.0331 | 536.0837 | 534.9062 | 0.67 | 21.6837 | 21.2837 | 0 | 3.5 | 172734.0079 | 3.5 | 31995.5197 | 204729.5276 | 1020.4724 | 21.0841 | 488.0667 | 0.043199 | 536.1269 | 537.586 | 534.8417 | 0.72 | 21.186 | 0 | 0 | 3.5 | 180618.2002 | 16.086 | 1 |  | 3.5 | 0.72 | 27313.8018 | 207932.0021 | -2182.0021 | -45.0827 | 498.1667 | -0.090497 | 537.4955 | 1.3686
|  | 6870 | 114.5 | 205700 |  | 51425 |  | 4250 | 536.1269 | 535.0354 | 0.665 | 21.7269 | 21.3269 | 0 | 3.5 | 174553.0928 | 3.5 | 32334.281 | 206887.3738 | -1187.3738 | -24.5325 | 488.74 | -0.050195 | 536.0767 | 537.4955 | 535.1 | 0.71 | 21.0955 | 0 | 0 | 3.5 | 176969.626 | 15.9955 | 1 |  | 3.5 | 0.71 | 26707.4704 | 203677.0964 | 2022.9036 | 41.7955 | 497.4933 | 0.084012 | 537.5795 | 1.5028
|  | 6885 | 114.75 | 205650 |  | 51412.5 |  | 4248.9669 | 536.0767 | 534.9062 | 0.67 | 21.6767 | 21.2767 | 0 | 3.5 | 172650.4172 | 3.5 | 31979.7452 | 204630.1624 | 1019.8376 | 21.071 | 488.0667 | 0.043172 | 536.1199 | 537.5795 | 534.8417 | 0.72 | 21.1795 | 0 | 0 | 3.5 | 180535.2767 | 16.0795 | 1 |  | 3.5 | 0.72 | 27297.2865 | 207832.5632 | -2182.5632 | -45.0943 | 498.1667 | -0.09052 | 537.489 | 1.3691
|  | 6900 | 115 | 205550 |  | 51387.5 |  | 4246.9008 | 536.1199 | 535.0354 | 0.665 | 21.7199 | 21.3199 | 0 | 3.5 | 174468.4659 | 3.5 | 32318.3107 | 206786.7766 | -1236.7766 | -25.5532 | 488.74 | -0.052284 | 536.0676 | 537.489 | 535.1 | 0.71 | 21.089 | 0 | 0 | 3.5 | 176887.7363 | 15.989 | 1 |  | 3.5 | 0.71 | 26691.172 | 203578.9083 | 1971.0917 | 40.725 | 497.4933 | 0.08186 | 537.5709 | 1.5032
|  | 6915 | 115.25 | 205450 |  | 51362.5 |  | 4244.8347 | 536.0676 | 534.9062 | 0.67 | 21.6676 | 21.2676 | 0 | 3.5 | 172541.5723 | 3.5 | 31959.2051 | 204500.7773 | 949.2227 | 19.612 | 488.0667 | 0.040183 | 536.1078 | 537.5709 | 534.8417 | 0.72 | 21.1709 | 0 | 0 | 3.5 | 180424.5606 | 16.0709 | 1 |  | 3.5 | 0.72 | 27275.237 | 207699.7976 | -2249.7976 | -46.4834 | 498.1667 | -0.093309 | 537.4776 | 1.3698
|  | 6930 | 115.5 | 205350 |  | 51337.5 |  | 4242.7686 | 536.1078 | 535.0354 | 0.665 | 21.7078 | 21.3078 | 0 | 3.5 | 174322.684 | 3.5 | 32290.7997 | 206613.4837 | -1263.4837 | -26.105 | 488.74 | -0.053413 | 536.0544 | 537.4776 | 535.1 | 0.71 | 21.0776 | 0 | 0 | 3.5 | 176743.7162 | 15.9776 | 1 |  | 3.5 | 0.71 | 26662.5099 | 203406.2261 | 1943.7739 | 40.1606 | 497.4933 | 0.080726 | 537.5583 | 1.5039
|  | 6945 | 115.75 | 205250 |  | 51312.5 |  | 4240.7025 | 536.0544 | 534.9062 | 0.67 | 21.6544 | 21.2544 | 0 | 3.5 | 172383.5707 | 3.5 | 31929.3887 | 204312.9594 | 937.0406 | 19.3603 | 488.0667 | 0.039667 | 536.0941 | 537.5583 | 534.8417 | 0.72 | 21.1583 | 0 | 0 | 3.5 | 180263.7298 | 16.0583 | 1 |  | 3.5 | 0.72 | 27243.2097 | 207506.9395 | -2256.9395 | -46.631 | 498.1667 | -0.093605 | 537.4647 | 1.3706
|  | 6960 | 116 | 205150 |  | 51287.5 |  | 4238.6364 | 536.0941 | 535.0354 | 0.665 | 21.6941 | 21.2941 | 0 | 3.5 | 174157.1369 | 3.5 | 32259.5589 | 206416.6958 | -1266.6958 | -26.1714 | 488.0667 | -0.053623 | 536.0404 | 537.4647 | 535.1 | 0.71 | 21.0647 | 0 | 0 | 3.5 | 176581.7446 | 15.9647 | 1 |  | 3.5 | 0.71 | 26630.278 | 203212.0227 | 1937.9773 | 40.0409 | 497.4933 | 0.080485 | 537.5452 | 1.5047
|  | 6975 | 116.25 | 205050 |  | 51262.5 |  | 4236.5702 | 536.0404 | 534.9062 | 0.67 | 21.6404 | 21.2404 | 0 | 3.5 | 172216.9586 | 3.5 | 31897.9476 | 204114.9062 | 935.0938 | 19.3201 | 488.0667 | 0.039585 | 536.08 | 537.5452 | 534.8417 | 0.72 | 21.1452 | 0 | 0 | 3.5 | 180096.087 | 16.0452 | 1 |  | 3.5 | 0.72 | 27209.829 | 207305.916 | -2255.916 | -46.6098 | 498.1667 | -0.093563 | 537.4516 | 1.3716
|  | 6990 | 116.5 | 204950 |  | 51237.5 |  | 4234.5041 | 536.08 | 535.0354 | 0.665 | 21.68 | 21.28 | 0 | 3.5 | 173988.1262 | 3.5 | 32227.6646 | 206215.7909 | -1265.7909 | -26.1527 | 488.0667 | -0.053584 | 536.0264 | 537.4516 | 535.1 | 0.71 | 21.0516 | 0 | 0 | 3.5 | 176417.33 | 15.9516 | 1 |  | 3.5 | 0.71 | 26597.5633 | 203014.8933 | 1935.1067 | 39.9815 | 497.4933 | 0.080366 | 537.532 | 1.5055
|  | 7005 | 116.75 | 204850 |  | 51212.5 |  | 4232.438 | 536.0264 | 534.8417 | 0.67 | 21.6264 | 21.2264 | 0 | 3.5 | 172049.8738 | 3.5 | 31866.4176 | 203916.2914 | 933.7086 | 19.2915 | 488.0667 | 0.039526 | 536.066 | 537.532 | 534.8417 | 0.72 | 21.132 | 0 | 0 | 3.5 | 179927.5157 | 16.032 | 1 |  | 3.5 | 0.72 | 27176.2668 | 207103.7825 | -2253.7825 | -46.5658 | 498.1667 | -0.093474 | 537.4385 | 1.3725
|  | 7020 | 117 | 204750 |  | 51187.5 |  | 4230.3719 | 536.066 | 535.0354 | 0.665 | 21.666 | 21.266 | 0 | 3.5 | 173818.9256 | 3.5 | 32195.7347 | 206014.6603 | -1264.6603 | -26.1293 | 488.0667 | -0.053536 | 536.0124 | 537.4385 | 535.1 | 0.71 | 21.0385 | 0 | 0 | 3.5 | 176252.5802 | 15.9385 | 1 |  | 3.5 | 0.71 | 26564.7851 | 202817.3653 | 1932.6347 | 39.9305 | 497.4933 | 0.080263 | 537.5188 | 1.5063
|  | 7035 | 117.25 | 204650 |  | 51162.5 |  | 4228.3058 | 536.0124 | 534.8417 | 0.67 | 21.6124 | 21.2124 | 0 | 3.5 | 171882.7145 | 3.5 | 31834.8736 | 203717.5882 | 932.4118 | 19.2647 | 488.0667 | 0.039471 | 536.0519 | 537.5188 | 534.7771 | 0.72 | 21.1188 | 0 | 0 | 3.5 | 179758.816 | 16.0188 | 1 |  | 3.5 | 0.72 | 27142.6824 | 206901.4984 | -2251.4984 | -46.5186 | 498.1667 | -0.09338 | 537.4254 | 1.3735
|  | 7050 | 117.5 | 204550 |  | 51137.5 |  | 4226.2397 | 536.0519 | 534.9708 | 0.67 | 21.6519 | 21.2519 | 0 | 3.5 | 173649.6952 | 3.5 | 32163.7994 | 205813.4946 | -1263.4946 | -26.1053 | 488.0667 | -0.053487 | 535.9984 | 537.4254 | 535.0354 | 0.71 | 21.0254 | 0 | 0 | 3.5 | 176087.7821 | 15.9254 | 1 |  | 3.5 | 0.71 | 26532.0006 | 202619.7827 | 1930.2173 | 39.8805 | 497.4933 | 0.080163 | 537.5055 | 1.5071
|  | 7065 | 117.75 | 204450 |  | 51112.5 |  | 4224.1736 | 535.9984 | 534.9708 | 0.67 | 21.5984 | 21.1984 | 0 | 3.5 | 173006.6376 | 3.5 | 32042.4504 | 205049.088 | -599.088 | -12.3779 | 487.3933 | -0.025396 | 535.973 | 537.5055 | 534.7771 | 0.72 | 21.1055 | 0 | 0 | 3.5 | 179590.0968 | 16.0055 | 1 |  | 3.5 | 0.72 | 27109.0974 | 206699.1942 | -2249.1942 | -46.471 | 498.1667 | -0.093284 | 537.4122 | 1.4392
|  | 7080 | 118 | 204350 |  | 51087.5 |  | 4222.1074 | 535.973 | 534.9062 | 0.67 | 21.573 | 21.173 | 0 | 3.5 | 172701.5881 | 3.5 | 31984.8866 | 204686.4747 | -336.4747 | -6.952 | 487.3933 | -0.014264 | 535.9587 | 537.4122 | 535.0354 | 0.71 | 21.0122 | 0 | 0 | 3.5 | 175922.9747 | 15.9122 | 1 |  | 3.5 | 0.71 | 26499.2175 | 202422.1922 | 1927.8078 | 39.8307 | 497.4933 | 0.080063 | 537.4923 | 1.5336
|  | 7095 | 118.25 | 204250 |  | 51062.5 |  | 4220.0413 | 535.9587 | 534.9062 | 0.67 | 21.5587 | 21.1587 | 0 | 3.5 | 172530.3374 | 3.5 | 31952.5713 | 204482.9087 | -232.9087 | -4.8122 | 487.3933 | -0.0098733 | 535.9489 | 537.4923 | 534.7771 | 0.72 | 21.0923 | 0 | 0 | 3.5 | 179421.3729 | 15.9923 | 1 |  | 3.5 | 0.72 | 27075.5149 | 206496.8878 | -2246.8878 | -46.4233 | 497.4933 | -0.093314 | 537.399 | 1.4501
|  | 7110 | 118.5 | 204150 |  | 51037.5 |  | 4217.9752 | 535.9489 | 534.9062 | 0.67 | 21.5489 | 21.1489 | 0 | 3.5 | 172411.8303 | 3.5 | 31930.209 | 204342.0393 | -192.0393 | -3.9678 | 487.3933 | -0.0081408 | 535.9407 | 537.399 | 535.0354 | 0.71 | 20.999 | 0 | 0 | 3.5 | 175756.5799 | 15.899 | 1 |  | 3.5 | 0.71 | 26466.122 | 202222.7019 | 1927.2981 | 39.8202 | 496.82 | 0.08015 | 537.4791 | 1.5384
|  | 7125 | 118.75 | 204050 |  | 51012.5 |  | 4215.9091 | 535.9407 | 534.9062 | 0.67 | 21.5407 | 21.1407 | 0 | 3.5 | 172314.1386 | 3.5 | 31911.7746 | 204225.9131 | -175.9131 | -3.6346 | 487.3933 | -0.0074572 | 535.9333 | 537.4791 | 534.7771 | 0.72 | 21.0791 | 0 | 0 | 3.5 | 179253.427 | 15.9791 | 1 |  | 3.5 | 0.72 | 27042.0905 | 206295.5175 | -2245.5175 | -46.395 | 497.4933 | -0.093258 | 537.3859 | 1.4526
|  | 7140 | 119 | 203950 |  | 50987.5 |  | 4213.843 | 535.9333 | 534.9062 | 0.67 | 21.5333 | 21.1333 | 0 | 3.5 | 172224.6665 | 3.5 | 31894.8913 | 204119.5578 | -169.5578 | -3.5033 | 487.3933 | -0.0071877 | 535.9261 | 537.3859 | 535.0354 | 0.71 | 20.9859 | 0 | 0 | 3.5 | 175592.0477 | 15.8859 | 1 |  | 3.5 | 0.71 | 26433.4002 | 202025.4479 | 1924.5521 | 39.7635 | 496.82 | 0.080036 | 537.4659 | 1.5398
|  | 7155 | 119.25 | 203850 |  | 50962.5 |  | 4211.7769 | 535.9261 | 534.9062 | 0.67 | 21.5261 | 21.1261 | 0 | 3.5 | 172138.4415 | 3.5 | 31878.6208 | 204017.0623 | -167.0623 | -3.4517 | 487.3933 | -0.007082 | 535.919 | 537.4659 | 534.7771 | 0.72 | 21.0659 | 0 | 0 | 3.5 | 179084.803 | 15.9659 | 1 |  | 3.5 | 0.72 | 27008.5345 | 206093.3375 | -2243.3375 | -46.3499 | 497.4933 | -0.093167 | 537.3728 | 1.4538
|  | 7170 | 119.5 | 203750 |  | 50937.5 |  | 4209.7107 | 535.919 | 534.8417 | 0.67 | 21.519 | 21.119 | 0 | 3.5 | 172053.4997 | 3.5 | 31862.5924 | 203916.0921 | -166.0921 | -3.4317 | 487.3933 | -0.0070408 | 535.912 | 537.3728 | 535.0354 | 0.71 | 20.9728 | 0 | 0 | 3.5 | 175427.27 | 15.8728 | 1 |  | 3.5 | 0.71 | 26400.6329 | 201827.9029 | 1922.0971 | 39.7128 | 496.82 | 0.079934 | 537.4527 | 1.5407
|  | 7185 | 119.75 | 203650 |  | 50912.5 |  | 4207.6446 | 535.912 | 534.8417 | 0.67 | 21.512 | 21.112 | 0 | 3.5 | 171969.065 | 3.5 | 31846.6598 | 203815.7248 | -165.7248 | -3.4241 | 487.3933 | -0.0070253 | 535.9049 | 537.4527 | 534.7125 | 0.72 | 21.0527 | 0 | 0 | 3.5 | 178916.0845 | 15.9527 | 1 |  | 3.5 | 0.72 | 26974.9631 | 205891.0476 | -2241.0476 | -46.3026 | 497.4933 | -0.093072 | 537.3596 | 1.4547
|  | 7200 | 120 | 203550 | 179998.9583 | 50887.5 |  | 4205.5785 | 535.9049 | 534.8417 | 0.67 | 21.5049 | 21.1049 | 0 | 3.5 | 171884.8307 | 3.5 | 31830.7651 | 203715.5958 | -165.5958 | -3.4214 | 487.3933 | -0.0070198 | 535.8979 | 537.3596 | 534.9708 | 0.72 | 20.9596 | 0 | 0 | 3.5 | 177730.9414 | 15.8596 | 1 |  | 3.5 | 0.72 | 26739.2401 | 204470.1814 | -920.1814 | -19.012 | 496.82 | -0.038267 | 537.3214 | 1.4234
|  | 7215 | 120.25 | 201550 |  | 50387.5 |  | 4164.2562 | 535.8979 | 534.8417 | 0.67 | 21.4979 | 21.0979 | 0 | 3.5 | 171800.6758 | 3.5 | 31814.8854 | 203615.5612 | -2065.5612 | -42.6769 | 486.72 | -0.087683 | 535.8102 | 537.3214 | 534.9062 | 0.72 | 20.9214 | 0 | 0 | 3.5 | 177244.4204 | 15.8214 | 1 |  | 3.5 | 0.72 | 26642.5205 | 203886.9409 | -2336.9409 | -48.2839 | 496.82 | -0.097186 | 537.2242 | 1.4139
|  | 7230 | 120.5 | 197550 |  | 49387.5 |  | 4081.6116 | 535.8102 | 534.7771 | 0.67 | 21.4102 | 21.0102 | 0 | 3.5 | 170750.6745 | 3.5 | 31616.7584 | 202367.4329 | -4817.4329 | -99.5337 | 486.72 | -0.2045 | 535.6057 | 537.2242 | 534.8417 | 0.72 | 20.8242 | 0 | 0 | 3.5 | 176010.8263 | 15.7242 | 1 |  | 3.5 | 0.72 | 26397.4122 | 202408.2384 | -4858.2384 | -100.3768 | 496.1467 | -0.20231 | 537.0219 | 1.4161
|  | 7245 | 120.75 | 192550 |  | 48137.5 |  | 3978.3058 | 535.6057 | 534.5833 | 0.67 | 21.2057 | 20.8057 | 0 | 3.5 | 168310.1489 | 3.5 | 31156.2803 | 199466.4292 | -6916.4292 | -142.9014 | 485.3733 | -0.29442 | 535.3113 | 537.0219 | 534.7771 | 0.72 | 20.6219 | 0 | 0 | 3.5 | 173452.0723 | 15.5219 | 1 |  | 3.5 | 0.72 | 25889.5965 | 199341.6688 | -6791.6688 | -140.3237 | 494.8 | -0.2836 | 536.7383 | 1.4269
|  | 7260 | 121 | 187550 |  | 46887.5 |  | 3875 | 535.3113 | 534.325 | 0.67 | 20.9113 | 20.5113 | 0 | 3.5 | 164817.1756 | 3.5 | 30497.3012 | 195314.4769 | -7764.4769 | -160.4231 | 483.3533 | -0.3319 | 534.9794 | 536.7383 | 534.5833 | 0.72 | 20.3383 | 0 | 0 | 3.5 | 169886.3682 | 15.2383 | 1 |  | 3.5 | 0.72 | 25183.3115 | 195069.6797 | -7519.6797 | -155.3653 | 492.78 | -0.31528 | 536.423 | 1.4435
|  | 7275 | 121.25 | 182550 |  | 45637.5 |  | 3771.6942 | 534.9794 | 534.0021 | 0.67 | 20.5794 | 20.1794 | 0 | 3.5 | 160908.9191 | 3.5 | 29760.0833 | 190669.0024 | -8119.0024 | -167.748 | 480.66 | -0.349 | 534.6304 | 536.423 | 534.325 | 0.72 | 20.023 | 0 | 0 | 3.5 | 165951.3553 | 14.923 | 1 |  | 3.5 | 0.72 | 24405.7951 | 190357.1504 | -7807.1504 | -161.3048 | 490.76 | -0.32868 | 536.0943 | 1.4639
|  | 7290 | 121.5 | 177550 |  | 44387.5 |  | 3668.3884 | 534.6304 | 533.6792 | 0.675 | 20.2304 | 19.8304 | 0 | 3.5 | 156833.1742 | 3.5 | 28991.3979 | 185824.5721 | -8274.5721 | -170.9622 | 478.64 | -0.35718 | 534.2732 | 536.0943 | 534.0021 | 0.72 | 19.6943 | 0 | 0 | 3.5 | 161881.9531 | 14.5943 | 1 |  | 3.5 | 0.72 | 23603.9325 | 185485.8857 | -7935.8857 | -163.9646 | 488.0667 | -0.33595 | 535.7583 | 1.4851
|  | 7305 | 121.75 | 172550 |  | 43137.5 |  | 3565.0826 | 534.2732 | 533.4854 | 0.675 | 19.8732 | 19.4732 | 0 | 3.5 | 153837.5899 | 3.5 | 28422.1861 | 182259.776 | -9709.776 | -200.6152 | 475.9467 | -0.42151 | 533.8517 | 535.7583 | 533.6792 | 0.72 | 19.3583 | 0 | 0 | 3.5 | 157757.5712 | 14.2583 | 1 |  | 3.5 | 0.72 | 22793.6299 | 180551.2011 | -8001.2011 | -165.3141 | 486.0467 | -0.34012 | 535.4182 | 1.5665
|  | 7320 | 122 | 167550 |  | 41887.5 |  | 3461.7769 | 533.8517 | 533.0979 | 0.675 | 19.4517 | 19.0517 | 0 | 3.5 | 148969.3361 | 3.5 | 27504.3803 | 176473.7165 | -8923.7165 | -184.3743 | 473.2533 | -0.38959 | 533.4622 | 535.4182 | 533.3563 | 0.72 | 19.0182 | 0 | 0 | 3.5 | 153618.2641 | 13.9182 | 1 |  | 3.5 | 0.72 | 21982.9314 | 175601.1955 | -8051.1955 | -166.347 | 484.0267 | -0.34367 | 535.0746 | 1.6124
|  | 7335 | 122.25 | 161550 |  | 40387.5 |  | 3337.8099 | 533.4622 | 532.775 | 0.68 | 19.0622 | 18.6622 | 0 | 3.5 | 144516.374 | 3.5 | 26665.0526 | 171181.4266 | -9631.4266 | -198.9964 | 470.56 | -0.42289 | 533.0393 | 535.0746 | 533.0333 | 0.72 | 18.6746 | 0 | 0 | 3.5 | 149473.1411 | 13.5746 | 1 |  | 3.5 | 0.72 | 21173.7642 | 170646.9052 | -9096.9052 | -187.9526 | 481.3333 | -0.39048 | 534.6841 | 1.6448
|  | 7350 | 122.5 | 155550 |  | 38887.5 |  | 3213.843 | 533.0393 | 532.4521 | 0.68 | 18.6393 | 18.2393 | 0 | 3.5 | 140769.0816 | 3.5 | 25954.6869 | 166723.7685 | -11173.7685 | -230.863 | 467.8667 | -0.49344 | 532.5458 | 534.6841 | 532.7104 | 0.72 | 18.2841 | 0 | 0 | 3.5 | 144809.5295 | 13.1841 | 1 |  | 3.5 | 0.72 | 20266.745 | 165076.2746 | -9526.2746 | -196.8239 | 478.64 | -0.41121 | 534.2729 | 1.727
|  | 7365 | 122.75 | 150550 |  | 37637.5 |  | 3110.5372 | 532.5458 | 532.0646 | 0.68 | 18.1458 | 17.7458 | 0 | 3.5 | 135216.3668 | 3.5 | 24908.5915 | 160124.9583 | -9574.9583 | -197.8297 | 464.5 | -0.4259 | 532.1199 | 534.2729 | 532.3875 | 0.72 | 17.8729 | 0 | 0 | 3.5 | 139951.879 | 12.7729 | 1 |  | 3.5 | 0.72 | 19325.9892 | 159277.8682 | -8727.8682 | -180.3279 | 475.9467 | -0.37888 | 533.894 | 1.774
|  | 7380 | 123 | 145550 |  | 36387.5 |  | 3007.2314 | 532.1199 | 531 | 0.70833 | 17.7199 | 17.3199 | 0 | 3.5 | 130483.9417 | 3.5 | 24017.2874 | 154501.2291 | -8951.2291 | -184.9427 | 461.8067 | -0.40048 | 531.7194 | 533.894 | 532 | 0.72 | 17.494 | 0 | 0 | 3.5 | 135525.3366 | 12.394 | 1 |  | 3.5 | 0.72 | 18472.4947 | 153997.8313 | -8447.8313 | -174.542 | 473.2533 | -0.36881 | 533.5252 | 1.8057
|  | 7395 | 123.25 | 140550 |  | 35137.5 |  | 2903.9256 | 531.7194 | 531.2 | 0.70833 | 17.3194 | 16.9194 | 0 | 3.5 | 131339.1193 | 3.5 | 24155.332 | 155494.4513 | -14944.4513 | -308.7697 | 459.1133 | -0.67253 | 531.0469 | 533.5252 | 530.8 | 0.77 | 17.1252 | 0 | 0 | 3.5 | 140377.6609 | 12.0252 | 1 |  | 3.5 | 0.77 | 18880.0985 | 159257.7595 | -18707.7595 | -386.524 | 471.2333 | -0.82024 | 532.7049 | 1.658
|  | 7410 | 123.5 | 135550 |  | 33887.5 |  | 2800.6198 | 531.0469 | 529.4 | 0.765 | 16.6469 | 16.2469 | 0 | 3.5 | 123763.7914 | 3.5 | 22729.5071 | 146493.2985 | -10943.2985 | -226.1012 | 454.4 | -0.49758 | 530.5493 | 532.7049 | 532 | 0.72 | 16.3049 | 0 | 0 | 3.5 | 121945.5233 | 11.2049 | 1 |  | 3.5 | 0.72 | 15878.9918 | 137824.5151 | -2274.5151 | -46.9941 | 465.8467 | -0.10088 | 532.604 | 2.0547
|  | 7425 | 123.75 | 130550 |  | 32637.5 |  | 2697.314 | 530.5493 | 530.4 | 0.73667 | 16.1493 | 15.7493 | 0 | 3.5 | 127716.9691 | 3.5 | 23428.8333 | 151145.8024 | -20595.8024 | -425.5331 | 451.0333 | -0.94346 | 529.6059 | 532.604 | 527.6 | 0.86 | 16.204 | 0 | 0 | 3.5 | 144307.4694 | 11.104 | 1 |  | 3.5 | 0.86 | 18711.0142 | 163018.4835 | -32468.4835 | -670.8364 | 465.1733 | -1.4421 | 531.1619 | 1.5561
|  | 7440 | 124 | 125550 |  | 31387.5 |  | 2594.0083 | 529.6059 | 526.6 | 0.85 | 15.2059 | 14.8059 | 0 | 3.5 | 112368.1475 | 3.5 | 20564.4881 | 132932.6356 | -7382.6356 | -152.5338 | 444.9733 | -0.34279 | 529.2631 | 531.1619 | 532.2583 | 0.72 | 14.7619 | 0 | 0 | 3.5 | 105051.4631 | 9.6619 | 1 |  | 3.5 | 0.72 | 12714.6646 | 117766.1277 | 7783.8723 | 160.8238 | 455.0733 | 0.3534 | 531.5153 | 2.2522
|  | 7455 | 124.25 | 120550 |  | 30137.5 |  | 2490.7025 | 529.2631 | 529.8 | 0.765 | 14.8631 | 14.4631 | 0 | 3.5 | 125296.0277 | 3.5 | 22908.9905 | 148205.0182 | -27655.0182 | -571.3847 | 442.28 | -1.2919 | 527.9712 | 531.5153 | 524.08 | 0.91 | 15.1153 | 0 | 0 | 3.5 | 137569.714 | 10.0153 | 1 |  | 3.5 | 0.91 | 16959.6163 | 154529.3304 | -33979.3304 | -702.0523 | 457.7667 | -1.5336 | 529.9817 | 2.0105
|  | 7470 | 124.5 | 116550 |  | 29137.5 |  | 2408.0579 | 527.9712 | 523.92 | 0.89286 | 13.5712 | 13.1712 | 0 | 3.5 | 98388.1155 | 3.5 | 17918.1815 | 116306.297 | 243.703 | 5.0352 | 433.5267 | 0.011614 | 527.9828 | 529.9817 | 531 | 0.74 | 13.5817 | 0 | 0 | 3.5 | 95283.3621 | 8.4817 | 1 |  | 3.5 | 0.74 | 10748.0935 | 106031.4556 | 10518.5444 | 217.3253 | 446.9933 | 0.48619 | 530.4679 | 2.4851
|  | 7485 | 124.75 | 112550 |  | 28137.5 |  | 2325.4132 | 527.9828 | 527.2 | 0.82167 | 13.5828 | 13.1828 | 0 | 3.5 | 114979.5125 | 3.5 | 20940.5782 | 135920.0907 | -23370.0907 | -482.8531 | 433.5267 | -1.1138 | 526.869 | 530.4679 | 522.32 | 0.95 | 14.0679 | 0 | 0 | 3.5 | 128950.0199 | 8.9679 | 1 |  | 3.5 | 0.95 | 15001.5018 | 143951.5217 | -31401.5217 | -648.7918 | 450.36 | -1.4406 | 529.0273 | 2.1583
|  | 7500 | 125 | 108550 |  | 27137.5 |  | 2242.7686 | 526.869 | 522.8 | 0.90714 | 12.469 | 12.069 | 0 | 3.5 | 93067.6242 | 3.5 | 16881.0254 | 109948.6495 | -1398.6495 | -28.8977 | 426.12 | -0.067816 | 526.8012 | 529.0273 | 528.8 | 0.83 | 12.6273 | 0 | 0 | 3.5 | 95806.9929 | 7.5273 | 1 |  | 3.5 | 0.83 | 10078.8476 | 105885.8404 | 2664.1596 | 55.0446 | 440.9333 | 0.12484 | 529.1521 | 2.3509
|  | 7515 | 125.25 | 105550 |  | 26387.5 |  | 2180.7851 | 526.8012 | 524.56 | 0.87857 | 12.4012 | 12.0012 | 0 | 3.5 | 101912.1441 | 3.5 | 18480.259 | 120392.4031 | -14842.4031 | -306.6612 | 426.12 | -0.71966 | 526.0815 | 529.1521 | 522.16 | 0.95 | 12.7521 | 0 | 0 | 3.5 | 111288.792 | 7.6521 | 1 |  | 3.5 | 0.95 | 11824.1976 | 123112.9895 | -17562.9895 | -362.8717 | 441.6067 | -0.82171 | 528.3304 | 2.2489
|  | 7530 | 125.5 | 102550 |  | 25637.5 |  | 2118.8017 | 526.0815 | 522.32 | 0.90714 | 11.6815 | 11.2815 | 0 | 3.5 | 90236.4307 | 3.5 | 16312.6685 | 106549.0992 | -3999.0992 | -82.626 | 420.7333 | -0.19639 | 525.8851 | 528.3304 | 525.04 | 0.89 | 11.9304 | 0 | 0 | 3.5 | 94346.8343 | 6.8304 | 1 |  | 3.5 | 0.89 | 9341.9073 | 103688.7416 | -1138.7416 | -23.5277 | 436.22 | -0.053935 | 528.2765 | 2.3913
|  | 7545 | 125.75 | 99550 |  | 24887.5 |  | 2056.8182 | 525.8851 | 522.48 | 0.90714 | 11.4851 | 11.0851 | 0 | 3.5 | 90831.3158 | 3.5 | 16405.2797 | 107236.5955 | -7686.5955 | -158.814 | 419.3867 | -0.37868 | 525.5065 | 528.2765 | 521.84 | 0.96 | 11.8765 | 0 | 0 | 3.5 | 101078.0406 | 6.7765 | 1 |  | 3.5 | 0.96 | 9957.546 | 111035.5866 | -11485.5866 | -237.3055 | 435.5467 | -0.54485 | 527.7316 | 2.2251
|  | 7560 | 126 | 96550 |  | 24137.5 |  | 1994.8347 | 525.5065 | 521.52 | 0.92143 | 11.1065 | 10.7065 | 0 | 3.5 | 86376.2943 | 3.5 | 15571.8649 | 101948.1592 | -5398.1592 | -111.5322 | 417.3667 | -0.26723 | 525.2392 | 527.7316 | 523.12 | 0.92 | 11.3316 | 0 | 0 | 3.5 | 90277.7201 | 6.2316 | 1 |  | 3.5 | 0.92 | 8415.2195 | 98692.9396 | -2142.9396 | -44.2756 | 432.18 | -0.10245 | 527.6292 | 2.3899
|  | 7575 | 126.25 | 93550 |  | 23387.5 |  | 1932.8512 | 525.2392 | 521.2 | 0.92143 | 10.8392 | 10.4392 | 0 | 3.5 | 84589.1806 | 3.5 | 15228.6207 | 99817.8013 | -6267.8013 | -129.5 | 415.3467 | -0.31179 | 524.9274 | 527.6292 | 521.04 | 0.96 | 11.2292 | 0 | 0 | 3.5 | 92928.2223 | 6.1292 | 1 |  | 3.5 | 0.96 | 8565.4502 | 101493.6725 | -7943.6725 | -164.1255 | 431.5067 | -0.38035 | 527.2488 | 2.3214
|  | 7590 | 126.5 | 90550 |  | 22637.5 |  | 1870.8678 | 524.9274 | 520.56 | 0.93571 | 10.5274 | 10.1274 | 0 | 3.5 | 80965.7739 | 3.5 | 14551.4923 | 95517.2662 | -4967.2662 | -102.6295 | 412.6286 | -0.24872 | 524.6787 | 527.2488 | 521.52 | 0.96 | 10.8488 | 0 | 0 | 3.5 | 88246.9325 | 5.7488 | 1 |  | 3.5 | 0.96 | 7780.6379 | 96027.5704 | -5477.5704 | -113.1729 | 428.8133 | -0.26392 | 526.9849 | 2.3062
|  | 7605 | 126.75 | 87550 |  | 21887.5 |  | 1808.8843 | 524.6787 | 520.24 | 0.93571 | 10.2787 | 9.8787 | 0 | 3.5 | 79324.5065 | 3.5 | 14236.0841 | 93560.5906 | -6010.5906 | -124.1858 | 408.5143 | -0.30399 | 524.3747 | 526.9849 | 520.72 | 0.97 | 10.5849 | 0 | 0 | 3.5 | 85932.2946 | 5.4849 | 1 |  | 3.5 | 0.97 | 7326.5665 | 93258.8611 | -5708.8611 | -117.9517 | 426.7933 | -0.27637 | 526.7085 | 2.3338
|  | 7620 | 127 | 86550 |  | 21637.5 |  | 1788.2231 | 524.3747 | 519.6 | 0.95 | 9.9747 | 9.5747 | 0 | 3.5 | 75831.6167 | 3.5 | 13584.0443 | 89415.661 | -2865.661 | -59.2079 | 404.4 | -0.14641 | 524.2283 | 526.7085 | 520.24 | 0.97 | 10.3085 | 0 | 0 | 3.5 | 82588.8717 | 5.2085 | 1 |  | 3.5 | 0.97 | 6779.8556 | 89368.7273 | -2818.7273 | -58.2382 | 425.4467 | -0.13689 | 526.5716 | 2.3433
|  | 7635 | 127.25 | 85550 |  | 21387.5 |  | 1767.562 | 524.2283 | 519.44 | 0.95 | 9.8283 | 9.4283 | 0 | 3.5 | 75300.5109 | 3.5 | 13476.3151 | 88776.8261 | -3226.8261 | -66.67 | 403.0286 | -0.16542 | 524.0629 | 526.5716 | 519.6 | 0.98 | 10.1716 | 0 | 0 | 3.5 | 81783.8239 | 5.0716 | 1 |  | 3.5 | 0.98 | 6581.5016 | 88365.3255 | -2815.3255 | -58.1679 | 424.1 | -0.13716 | 526.4345 | 2.3716
|  | 7650 | 127.5 | 84550 |  | 21137.5 |  | 1746.9008 | 524.0629 | 519.12 | 0.95 | 9.6629 | 9.2629 | 0 | 3.5 | 73407.436 | 3.5 | 13123.207 | 86530.6431 | -1980.6431 | -40.9224 | 400.2857 | -0.10223 | 523.9607 | 526.4345 | 519.44 | 0.98 | 10.0345 | 0 | 0 | 3.5 | 80135.2319 | 4.9345 | 1 |  | 3.5 | 0.98 | 6316.3319 | 86451.5638 | -1901.5638 | -39.2885 | 423.4267 | -0.092787 | 526.3417 | 2.381
|  | 7665 | 127.75 | 83550 |  | 20887.5 |  | 1726.2397 | 523.9607 | 518.96 | 0.97 | 9.5607 | 9.1607 | 0 | 3.5 | 72245.5529 | 3.5 | 12906.5499 | 85152.1028 | -1602.1028 | -33.1013 | 398.9143 | -0.082978 | 523.8777 | 526.3417 | 519.12 | 0.98 | 9.9417 | 0 | 0 | 3.5 | 79026.3106 | 4.8417 | 1 |  | 3.5 | 0.98 | 6139.0152 | 85165.3258 | -1615.3258 | -33.3745 | 422.7533 | -0.078946 | 526.2627 | 2.3851
|  | 7680 | 128 | 82550 |  | 20637.5 |  | 1705.5785 | 523.8777 | 518.96 | 0.97 | 9.4777 | 9.0777 | 0 | 3.5 | 72808.2524 | 3.5 | 12999.6172 | 85807.8696 | -3257.8696 | -67.3114 | 397.5429 | -0.16932 | 523.7084 | 526.2627 | 518.96 | 0.99 | 9.8627 | 0 | 0 | 3.5 | 78883.6813 | 4.7627 | 1 |  | 3.5 | 0.99 | 6050.5977 | 84934.2789 | -2384.2789 | -49.262 | 422.08 | -0.11671 | 526.146 | 2.4377
|  | 7695 | 128.25 | 81550 |  | 20387.5 |  | 1684.9174 | 523.7084 | 518.64 | 0.97 | 9.3084 | 8.9084 | 0 | 3.5 | 70865.9177 | 3.5 | 12637.612 | 83503.5297 | -1953.5297 | -40.3622 | 396.1714 | -0.10188 | 523.6065 | 526.146 | 518.8 | 0.99 | 9.746 | 0 | 0 | 3.5 | 77487.6076 | 4.646 | 1 |  | 3.5 | 0.99 | 5829.5584 | 83317.166 | -1767.166 | -36.5117 | 421.4067 | -0.086642 | 526.0594 | 2.4529
|  | 7710 | 128.5 | 80550 |  | 20137.5 |  | 1664.2562 | 523.6065 | 518.48 | 0.97 | 9.2065 | 8.8065 | 0 | 3.5 | 69705.6599 | 3.5 | 12421.4379 | 82127.0978 | -1577.0978 | -32.5847 | 394.8 | -0.082535 | 523.524 | 526.0594 | 518.64 | 0.99 | 9.6594 | 0 | 0 | 3.5 | 76456.6078 | 4.5594 | 1 |  | 3.5 | 0.99 | 5667.2505 | 82123.8583 | -1573.8583 | -32.5177 | 420.7333 | -0.077288 | 525.9821 | 2.4581
|  | 7725 | 128.75 | 79550 |  | 19887.5 |  | 1643.595 | 523.524 | 518.32 | 0.97 | 9.124 | 8.724 | 0 | 3.5 | 68770.4145 | 3.5 | 12247.2266 | 81017.6412 | -1467.6412 | -30.3232 | 393.4286 | -0.077074 | 523.4469 | 525.9821 | 518.48 | 0.99 | 9.5821 | 0 | 0 | 3.5 | 75540.8107 | 4.4821 | 1 |  | 3.5 | 0.99 | 5523.7608 | 81064.5716 | -1514.5716 | -31.2928 | 420.06 | -0.074496 | 525.9076 | 2.4607
|  | 7740 | 129 | 78600 |  | 19650 |  | 1623.9669 | 523.4469 | 518 | 0.97 | 9.0469 | 8.6469 | 0 | 3.5 | 67900.8555 | 3.5 | 12085.2834 | 79986.139 | -1386.139 | -28.6392 | 392.0571 | -0.073049 | 523.3738 | 525.9076 | 518.32 | 0.99 | 9.5076 | 0 | 0 | 3.5 | 74661.5873 | 4.4076 | 1 |  | 3.5 | 0.99 | 5386.6208 | 80048.208 | -1448.208 | -29.9217 | 420.06 | -0.071232 | 525.8364 | 2.4625
|  | 7755 | 129.25 | 77700 |  | 19425 |  | 1605.3719 | 523.3738 | 518 | 0.97 | 8.9738 | 8.5738 | 0 | 3.5 | 67080.1241 | 3.5 | 11932.4631 | 79012.5872 | -1312.5872 | -27.1196 | 390.6857 | -0.069415 | 523.3044 | 525.8364 | 518.16 | 0.99 | 9.4364 | 0 | 0 | 3.5 | 73824.1034 | 4.3364 | 1 |  | 3.5 | 0.99 | 5256.569 | 79080.6724 | -1380.6724 | -28.5263 | 419.3867 | -0.068019 | 525.7684 | 2.4639
|  | 7770 | 129.5 | 76850 |  | 19212.5 |  | 1587.8099 | 523.3044 | 517.8552 | 0.98 | 8.9044 | 8.5044 | 0 | 3.5 | 66303.3034 | 3.5 | 11787.8456 | 78091.149 | -1241.149 | -25.6436 | 390.6857 | -0.065637 | 523.2388 | 525.7684 | 518 | 0.99 | 9.3684 | 0 | 0 | 3.5 | 73027.3375 | 4.2684 | 1 |  | 3.5 | 0.99 | 5133.3758 | 78160.7132 | -1310.7132 | -27.0809 | 418.7133 | -0.064676 | 525.7037 | 2.4649
|  | 7785 | 129.75 | 76320 |  | 19080 |  | 1576.8595 | 523.2388 | 517.8552 | 0.98 | 8.8388 | 8.4388 | 0 | 3.5 | 66247.5364 | 3.5 | 11771.7608 | 78019.2972 | -1699.2972 | -35.1094 | 389.3143 | -0.090183 | 523.1486 | 525.7037 | 517.8552 | 1 | 9.3037 | 0 | 0 | 3.5 | 73002.4296 | 4.2037 | 1 |  | 3.5 | 1 | 5067.8216 | 78070.2512 | -1750.2512 | -36.1622 | 418.7133 | -0.086365 | 525.6173 | 2.4687
|  | 7800 | 130 | 75820 |  | 18955 |  | 1566.5289 | 523.1486 | 517.5655 | 0.98 | 8.7486 | 8.3486 | 0 | 3.5 | 65236.2332 | 3.5 | 11583.5637 | 76819.797 | -999.797 | -20.657 | 387.9429 | -0.053247 | 523.0953 | 525.6173 | 517.8552 | 1 | 9.2173 | 0 | 0 | 3.5 | 71988.2811 | 4.1173 | 1 |  | 3.5 | 1 | 4912.448 | 76900.729 | -1080.729 | -22.3291 | 418.04 | -0.053414 | 525.5639 | 2.4686
|  | 7815 | 130.25 | 75320 |  | 18830 |  | 1556.1983 | 523.0953 | 517.5655 | 0.98 | 8.6953 | 8.2953 | 0 | 3.5 | 64641.5598 | 3.5 | 11472.9205 | 76114.4802 | -794.4802 | -16.4149 | 386.5714 | -0.042463 | 523.0529 | 525.5639 | 517.5655 | 1 | 9.1639 | 0 | 0 | 3.5 | 71363.4363 | 4.0639 | 1 |  | 3.5 | 1 | 4817.165 | 76180.6013 | -860.6013 | -17.781 | 417.3667 | -0.042603 | 525.5213 | 2.4684
|  | 7830 | 130.5 | 74820 |  | 18705 |  | 1545.8678 | 523.0529 | 517.4207 | 0.98 | 8.6529 | 8.2529 | 0 | 3.5 | 64168.6338 | 3.5 | 11384.9409 | 75553.5746 | -733.5746 | -15.1565 | 386.5714 | -0.039208 | 523.0137 | 525.5213 | 517.5655 | 1 | 9.1213 | 0 | 0 | 3.5 | 70866.3632 | 4.0213 | 1 |  | 3.5 | 1 | 4741.6146 | 75607.9778 | -787.9778 | -16.2805 | 417.3667 | -0.039008 | 525.4823 | 2.4686
|  | 7845 | 130.75 | 74320 |  | 18580 |  | 1535.5372 | 523.0137 | 517.4207 | 0.98 | 8.6137 | 8.2137 | 0 | 3.5 | 63732.9918 | 3.5 | 11303.9065 | 75036.8983 | -716.8983 | -14.8119 | 386.5714 | -0.038316 | 522.9754 | 525.4823 | 517.4207 | 1 | 9.0823 | 0 | 0 | 3.5 | 70412.2534 | 3.9823 | 1 |  | 3.4 | 1 | 4539.2813 | 74951.5347 | -631.5347 | -13.0482 | 416.6933 | -0.031314 | 525.451 | 2.4756
|  | 7860 | 131 | 73820 |  | 18455 |  | 1525.2066 | 522.9754 | 517.2759 | 0.98 | 8.5754 | 8.1754 | 0 | 3.5 | 63308.21 | 3.5 | 11224.901 | 74533.111 | -713.111 | -14.7337 | 385.2 | -0.038249 | 522.9371 | 525.451 | 517.2759 | 1 | 9.051 | 0 | 0 | 3.5 | 70048.4181 | 3.951 | 1 |  | 3.4 | 1 | 4485.8463 | 74534.2645 | -714.2645 | -14.7575 | 416.6933 | -0.035416 | 525.4156 | 2.4784
|  | 7875 | 131.25 | 73320 |  | 18330 |  | 1514.876 | 522.9371 | 517.2759 | 0.98 | 8.5371 | 8.1371 | 0 | 3.5 | 62885.1134 | 3.5 | 11146.2175 | 74031.3309 | -711.3309 | -14.6969 | 385.2 | -0.038154 | 522.899 | 525.4156 | 517.2759 | 1 | 9.0156 | 0 | 0 | 3.5 | 69637.679 | 3.9156 | 1 |  | 3.4 | 1 | 4425.6663 | 74063.3452 | -743.3452 | -15.3584 | 416.6933 | -0.036858 | 525.3787 | 2.4797
|  | 7890 | 131.5 | 72820 |  | 18205 |  | 1504.5455 | 522.899 | 517.131 | 0.98 | 8.499 | 8.099 | 0 | 3.5 | 62464.0162 | 3.5 | 11067.9144 | 73531.9307 | -711.9307 | -14.7093 | 383.8286 | -0.038323 | 522.8606 | 525.3787 | 517.2759 | 1 | 8.9787 | 0 | 0 | 3.5 | 69211.0728 | 3.8787 | 1 |  | 3.4 | 1 | 4363.3243 | 73574.3971 | -754.3971 | -15.5867 | 416.02 | -0.037466 | 525.3412 | 2.4806
|  | 7905 | 131.75 | 72320 |  | 18080 |  | 1494.2149 | 522.8606 | 517.131 | 0.98 | 8.4606 | 8.0606 | 0 | 3.5 | 62042.0085 | 3.5 | 10989.4508 | 73031.4593 | -711.4593 | -14.6996 | 383.8286 | -0.038297 | 522.8223 | 525.3412 | 517.131 | 1 | 8.9412 | 0 | 0 | 3.5 | 68778.3196 | 3.8412 | 1 |  | 3.4 | 1 | 4300.256 | 73078.5757 | -758.5757 | -15.6731 | 416.02 | -0.037674 | 525.3036 | 2.4812
|  | 7920 | 132 | 71820 |  | 17955 |  | 1483.8843 | 522.8223 | 516.9862 | 0.99 | 8.4223 | 8.0223 | 0 | 3.5 | 61621.234 | 3.5 | 10911.2252 | 72532.4592 | -712.4592 | -14.7202 | 383.8286 | -0.038351 | 522.784 | 525.3036 | 517.131 | 1 | 8.9036 | 0 | 0 | 3.5 | 68344.0828 | 3.8036 | 1 |  | 3.4 | 1 | 4237.1478 | 72581.2306 | -761.2306 | -15.7279 | 416.02 | -0.037806 | 525.2658 | 2.4818
|  | 7935 | 132.25 | 71320 |  | 17830 |  | 1473.5537 | 522.784 | 516.9862 | 0.99 | 8.384 | 7.984 | 0 | 3.5 | 61825.3239 | 3.5 | 10943.6181 | 72768.942 | -1448.942 | -29.9368 | 382.4571 | -0.078275 | 522.7057 | 525.2658 | 516.9862 | 1 | 8.8658 | 0 | 0 | 3.5 | 67909.2487 | 3.7658 | 1 |  | 3.3 | 1 | 4051.3635 | 71960.6122 | -640.6122 | -13.2358 | 415.3467 | -0.031867 | 525.2339 | 2.5282
|  | 7950 | 132.5 | 70820 |  | 17705 |  | 1463.2231 | 522.7057 | 516.8414 | 0.99 | 8.3057 | 7.9057 | 0 | 3.5 | 60961.5232 | 3.5 | 10783.0765 | 71744.5997 | -924.5997 | -19.1033 | 382.4571 | -0.049949 | 522.6558 | 525.2339 | 516.8414 | 1 | 8.8339 | 0 | 0 | 3.5 | 67543.441 | 3.7339 | 1 |  | 3.3 | 1 | 4000.0468 | 71543.4877 | -723.4877 | -14.9481 | 415.3467 | -0.035989 | 525.1979 | 2.5421
|  | 7965 | 132.75 | 70320 |  | 17580 |  | 1452.8926 | 522.6558 | 516.8414 | 0.99 | 8.2558 | 7.8558 | 0 | 3.5 | 60412.4355 | 3.5 | 10681.0457 | 71093.4811 | -773.4811 | -15.981 | 381.0857 | -0.041935 | 522.6138 | 525.1979 | 516.8414 | 1 | 8.7979 | 0 | 0 | 3.5 | 67131.1016 | 3.6979 | 1 |  | 3.3 | 1 | 3942.3541 | 71073.4557 | -753.4557 | -15.5673 | 414.6733 | -0.037541 | 525.1604 | 2.5465
|  | 7980 | 133 | 69820 |  | 17455 |  | 1442.562 | 522.6138 | 516.6966 | 0.99 | 8.2138 | 7.8138 | 0 | 3.5 | 59952.7193 | 3.5 | 10595.6338 | 70548.3531 | -728.3531 | -15.0486 | 381.0857 | -0.039489 | 522.5743 | 525.1604 | 516.8414 | 1 | 8.7604 | 0 | 0 | 3.5 | 66701.883 | 3.6604 | 1 |  | 3.3 | 1 | 3882.4726 | 70584.3556 | -764.3556 | -15.7925 | 414.6733 | -0.038084 | 525.1223 | 2.5479
|  | 7995 | 133.25 | 69320 |  | 17330 |  | 1432.2314 | 522.5743 | 516.6966 | 0.99 | 8.1743 | 7.7743 | 0 | 3.5 | 59520.8962 | 3.5 | 10515.4145 | 70036.3107 | -716.3107 | -14.7998 | 379.7143 | -0.038976 | 522.5354 | 525.1223 | 516.6966 | 1 | 8.7223 | 0 | 0 | 3.5 | 66267.3939 | 3.6223 | 1 |  | 3.3 | 1 | 3822.0378 | 70089.4317 | -769.4317 | -15.8973 | 414.6733 | -0.038337 | 525.0839 | 2.5486
|  | 8010 | 133.5 | 68820 |  | 17205 |  | 1421.9008 | 522.5354 | 516.5517 | 0.99 | 8.1354 | 7.7354 | 0 | 3.5 | 59095.7005 | 3.5 | 10436.4362 | 69532.1366 | -712.1366 | -14.7136 | 379.7143 | -0.038749 | 522.4966 | 525.0839 | 516.6966 | 1 | 8.6839 | 0 | 0 | 3.5 | 65830.9763 | 3.5839 | 1 |  | 3.2 | 1 | 3647.5362 | 69478.5125 | -658.5125 | -13.6056 | 414 | -0.032864 | 525.0511 | 2.5545
|  | 8025 | 133.75 | 68320 |  | 17080 |  | 1411.5702 | 522.4966 | 516.5517 | 0.99 | 8.0966 | 7.6966 | 0 | 3.5 | 58673.9909 | 3.5 | 10358.115 | 69032.1059 | -712.1059 | -14.7129 | 378.3429 | -0.038888 | 522.4577 | 525.0511 | 516.5517 | 1 | 8.6511 | 0 | 0 | 3.5 | 65457.63 | 3.5511 | 1 |  | 3.2 | 1 | 3597.4808 | 69055.1108 | -735.1108 | -15.1882 | 414 | -0.036687 | 525.0144 | 2.5567
|  | 8040 | 134 | 67820 |  | 16955 |  | 1401.2397 | 522.4577 | 516.4069 | 0.99 | 8.0577 | 7.6577 | 0 | 3.5 | 58251.7843 | 3.5 | 10279.7113 | 68531.4956 | -711.4956 | -14.7003 | 378.3429 | -0.038854 | 522.4189 | 525.0144 | 516.5517 | 1 | 8.6144 | 0 | 0 | 3.5 | 65041.6928 | 3.5144 | 1 |  | 3.2 | 1 | 3541.876 | 68583.5688 | -763.5688 | -15.7762 | 414 | -0.038107 | 524.9763 | 2.5574
|  | 8055 | 134.25 | 67320 |  | 16830 |  | 1390.9091 | 522.4189 | 516.4069 | 0.99 | 8.0189 | 7.6189 | 0 | 3.5 | 57830.9559 | 3.5 | 10201.5733 | 68032.5292 | -712.5292 | -14.7217 | 378.3429 | -0.038911 | 522.38 | 524.9763 | 516.4069 | 1 | 8.5763 | 0 | 0 | 3.5 | 64610.5905 | 3.4763 | 1 |  | 3.2 | 1 | 3484.4251 | 68095.0156 | -775.0156 | -16.0127 | 412.6286 | -0.038807 | 524.9375 | 2.5575
|  | 8070 | 134.5 | 66820 |  | 16705 |  | 1380.5785 | 522.38 | 516.2621 | 0.99 | 7.98 | 7.58 | 0 | 3.5 | 57410.5366 | 3.5 | 10123.5213 | 67534.0579 | -714.0579 | -14.7533 | 376.9714 | -0.039136 | 522.3408 | 524.9375 | 516.4069 | 1 | 8.5375 | 0 | 0 | 3.5 | 64172.5543 | 3.4375 | 1 |  | 3.2 | 1 | 3426.2419 | 67598.7963 | -778.7963 | -16.0908 | 412.6286 | -0.038996 | 524.8985 | 2.5577
|  | 8085 | 134.75 | 66320 |  | 16580 |  | 1370.2479 | 522.3408 | 516.2621 | 0.99 | 7.9408 | 7.5408 | 0 | 3.5 | 56988.7153 | 3.5 | 10045.219 | 67033.9343 | -713.9343 | -14.7507 | 376.9714 | -0.03913 | 522.3017 | 524.8985 | 516.2621 | 1 | 8.4985 | 0 | 0 | 3.5 | 63733.3831 | 3.3985 | 1 |  | 3.1 | 1 | 3262.8515 | 66996.2346 | -676.2346 | -13.9718 | 411.2571 | -0.033973 | 524.8645 | 2.5628
|  | 8100 | 135 | 65820 |  | 16455 |  | 1359.9174 | 522.3017 | 516.1172 | 0.99 | 7.9017 | 7.5017 | 0 | 3.5 | 56568.0048 | 3.5 | 9967.1332 | 66535.1381 | -715.1381 | -14.7756 | 376.9714 | -0.039195 | 522.2625 | 524.8645 | 516.1172 | 1 | 8.4645 | 0 | 0 | 3.5 | 63351.596 | 3.3645 | 1 |  | 3.1 | 1 | 3214.0476 | 66565.6437 | -745.6437 | -15.4059 | 411.2571 | -0.03746 | 524.827 | 2.5645
|  | 8115 | 135.25 | 65320 |  | 16330 |  | 1349.5868 | 522.2625 | 516.1172 | 0.99 | 7.8625 | 7.4625 | 0 | 3.5 | 56147.6281 | 3.5 | 9889.1197 | 66036.7478 | -716.7478 | -14.8088 | 375.6 | -0.039427 | 522.2231 | 524.827 | 516.1172 | 1 | 8.427 | 0 | 0 | 3.5 | 62931.5095 | 3.327 | 1 |  | 3.1 | 1 | 3160.5195 | 66092.029 | -772.029 | -15.951 | 411.2571 | -0.038786 | 524.7883 | 2.5652
|  | 8130 | 135.5 | 64820 |  | 16205 |  | 1339.2562 | 522.2231 | 515.9724 | 1 | 7.8231 | 7.4231 | 0 | 3.5 | 55725.8226 | 3.5 | 9810.8514 | 65536.674 | -716.674 | -14.8073 | 375.6 | -0.039423 | 522.1836 | 524.7883 | 516.1172 | 1 | 8.3883 | 0 | 0 | 3.5 | 62497.5406 | 3.2883 | 1 |  | 3.1 | 1 | 3105.4138 | 65602.9544 | -782.9544 | -16.1767 | 409.8857 | -0.039466 | 524.7488 | 2.5651
|  | 8145 | 135.75 | 64320 |  | 16080 |  | 1328.9256 | 522.1836 | 515.9724 | 1 | 7.7836 | 7.3836 | 0 | 3.5 | 55863.7595 | 3.5 | 9831.1099 | 65694.8694 | -1374.8694 | -28.4064 | 374.2286 | -0.075907 | 522.1077 | 524.7488 | 515.9724 | 1 | 8.3488 | 0 | 0 | 3.5 | 62056.9864 | 3.2488 | 1 |  | 3.1 | 1 | 3049.674 | 65106.6604 | -786.6604 | -16.2533 | 409.8857 | -0.039653 | 524.7091 | 2.6014
|  | 8160 | 136 | 63820 |  | 15955 |  | 1318.595 | 522.1077 | 515.8276 | 1 | 7.7077 | 7.3077 | 0 | 3.5 | 55048.5757 | 3.5 | 9679.8992 | 64728.4749 | -908.4749 | -18.7701 | 374.2286 | -0.050157 | 522.0576 | 524.7091 | 515.9724 | 1 | 8.3091 | 0 | 0 | 3.5 | 61615.3945 | 3.2091 | 1 |  | 3.1 | 1 | 2994.0103 | 64609.4047 | -789.4047 | -16.31 | 409.8857 | -0.039792 | 524.6693 | 2.6118
|  | 8175 | 136.25 | 63320 |  | 15830 |  | 1308.2645 | 522.0576 | 515.8276 | 1 | 7.6576 | 7.2576 | 0 | 3.5 | 54512.1211 | 3.5 | 9580.413 | 64092.5341 | -772.5341 | -15.9614 | 372.8571 | -0.042808 | 522.0148 | 524.6693 | 515.8276 | 1 | 8.2693 | 0 | 0 | 3.5 | 61173.3199 | 3.1693 | 1 |  | 3 | 1 | 2843.7068 | 64017.0267 | -697.0267 | -14.4014 | 408.5143 | -0.035253 | 524.6341 | 2.6193
|  | 8190 | 136.5 | 62820 |  | 15705 |  | 1297.9339 | 522.0148 | 515.6828 | 1 | 7.6148 | 7.2148 | 0 | 3.5 | 54055.6488 | 3.5 | 9495.7738 | 63551.4226 | -731.4226 | -15.112 | 372.8571 | -0.04053 | 521.9742 | 524.6341 | 515.8276 | 1 | 8.2341 | 0 | 0 | 3.5 | 60782.555 | 3.1341 | 1 |  | 3 | 1 | 2796.3926 | 63578.9476 | -758.9476 | -15.6807 | 408.5143 | -0.038385 | 524.5957 | 2.6215
|  | 8205 | 136.75 | 62320 |  | 15580 |  | 1287.6033 | 521.9742 | 515.6828 | 1 | 7.5742 | 7.1742 | 0 | 3.5 | 53624.6491 | 3.5 | 9415.8698 | 63040.5189 | -720.5189 | -14.8868 | 371.4857 | -0.040074 | 521.9342 | 524.5957 | 515.6828 | 1 | 8.1957 | 0 | 0 | 3.5 | 60358.0265 | 3.0957 | 1 |  | 3 | 1 | 2745.1769 | 63103.2035 | -783.2035 | -16.1819 | 407.1429 | -0.039745 | 524.556 | 2.6218
|  | 8220 | 137 | 61820 |  | 15455 |  | 1277.2727 | 521.9342 | 515.5379 | 1 | 7.5342 | 7.1342 | 0 | 3.5 | 53199.6393 | 3.5 | 9337.088 | 62536.7273 | -716.7273 | -14.8084 | 371.4857 | -0.039863 | 521.8943 | 524.556 | 515.6828 | 1 | 8.156 | 0 | 0 | 3.5 | 59919.5009 | 3.056 | 1 |  | 3 | 1 | 2692.4801 | 62611.9809 | -791.9809 | -16.3632 | 407.1429 | -0.04019 | 524.5158 | 2.6215
|  | 8235 | 137.25 | 61320 |  | 15330 |  | 1266.9421 | 521.8943 | 515.5379 | 1 | 7.4943 | 7.0943 | 0 | 3.5 | 52777.986 | 3.5 | 9258.94 | 62036.926 | -716.926 | -14.8125 | 370.1143 | -0.040021 | 521.8543 | 524.5158 | 515.5379 | 1 | 8.1158 | 0 | 0 | 3.5 | 59477.1458 | 3.0158 | 1 |  | 3 | 1 | 2639.5399 | 62116.6858 | -796.6858 | -16.4604 | 407.1429 | -0.040429 | 524.4753 | 2.6211
|  | 8250 | 137.5 | 60820 |  | 15205 |  | 1256.6116 | 521.8543 | 515.3931 | 1 | 7.4543 | 7.0543 | 0 | 3.5 | 52355.7795 | 3.5 | 9180.7012 | 61536.4808 | -716.4808 | -14.8033 | 370.1143 | -0.039997 | 521.8143 | 524.4753 | 515.5379 | 1 | 8.0753 | 0 | 0 | 3.5 | 59033.2666 | 2.9753 | 1 |  | 2.9 | 1 | 2500.4187 | 61533.6854 | -713.6854 | -14.7456 | 405.7714 | -0.03634 | 524.439 | 2.6247
|  | 8265 | 137.75 | 60320 |  | 15080 |  | 1246.281 | 521.8143 | 515.3931 | 1 | 7.4143 | 7.0143 | 0 | 3.5 | 51934.9661 | 3.5 | 9102.7325 | 61037.6986 | -717.6986 | -14.8285 | 370.1143 | -0.040065 | 521.7742 | 524.439 | 515.3931 | 1 | 8.039 | 0 | 0 | 3.5 | 58635.2348 | 2.939 | 1 |  | 2.9 | 1 | 2454.7503 | 61089.9851 | -769.9851 | -15.9088 | 405.7714 | -0.039206 | 524.3998 | 2.6256
|  | 8280 | 138 | 59820 |  | 14955 |  | 1235.9504 | 521.7742 | 515.2483 | 1 | 7.3742 | 6.9742 | 0 | 3.5 | 51514.5739 | 3.5 | 9024.8537 | 60539.4276 | -719.4276 | -14.8642 | 368.7429 | -0.04031 | 521.7339 | 524.3998 | 515.3931 | 1 | 7.9998 | 0 | 0 | 3.5 | 58206.8116 | 2.8998 | 1 |  | 2.9 | 1 | 2405.795 | 60612.6066 | -792.6066 | -16.3762 | 404.4 | -0.040495 | 524.3593 | 2.6254
|  | 8295 | 138.25 | 59320 |  | 14830 |  | 1225.6198 | 521.7339 | 515.2483 | 1 | 7.3339 | 6.9339 | 0 | 3.5 | 51092.7525 | 3.5 | 8946.7225 | 60039.475 | -719.475 | -14.8652 | 368.7429 | -0.040313 | 521.6936 | 524.3593 | 515.2483 | 1 | 7.9593 | 0 | 0 | 3.5 | 57765.407 | 2.8593 | 1 |  | 2.9 | 1 | 2355.5768 | 60120.9838 | -800.9838 | -16.5493 | 404.4 | -0.040923 | 524.3184 | 2.6248
|  | 8310 | 138.5 | 58820 |  | 14705 |  | 1215.2893 | 521.6936 | 515.1034 | 1 | 7.2936 | 6.8936 | 0 | 3.5 | 50672.0612 | 3.5 | 8868.8128 | 59540.874 | -720.874 | -14.8941 | 367.3714 | -0.040542 | 521.6531 | 524.3184 | 515.2483 | 1 | 7.9184 | 0 | 0 | 3.5 | 57320.4764 | 2.8184 | 1 |  | 2.9 | 1 | 2305.1878 | 59625.6642 | -805.6642 | -16.646 | 404.4 | -0.041162 | 524.2772 | 2.6242
|  | 8325 | 138.75 | 58320 |  | 14580 |  | 1204.9587 | 521.6531 | 515.1034 | 1 | 7.2531 | 6.8531 | 0 | 3.5 | 50250.1492 | 3.5 | 8790.6897 | 59040.839 | -720.839 | -14.8934 | 367.3714 | -0.04054 | 521.6125 | 524.2772 | 515.1034 | 1 | 7.8772 | 0 | 0 | 3.5 | 56874.1043 | 2.7772 | 1 |  | 2.8 | 1 | 2177.1179 | 59051.2222 | -731.2222 | -15.1079 | 403.0286 | -0.037486 | 524.2397 | 2.6272
|  | 8340 | 139 | 57820 |  | 14455 |  | 1194.6281 | 521.6125 | 514.9586 | 1 | 7.2125 | 6.8125 | 0 | 3.5 | 49829.4352 | 3.5 | 8712.8012 | 58542.2364 | -722.2364 | -14.9222 | 367.3714 | -0.040619 | 521.5719 | 524.2397 | 515.1034 | 1 | 7.8397 | 0 | 0 | 3.5 | 56468.6108 | 2.7397 | 1 |  | 2.8 | 1 | 2133.188 | 58601.7989 | -781.7989 | -16.1529 | 403.0286 | -0.040079 | 524.1997 | 2.6278
|  | 8355 | 139.25 | 57320 |  | 14330 |  | 1184.2975 | 521.5719 | 514.9586 | 1 | 7.1719 | 6.7719 | 0 | 3.5 | 49409.0898 | 3.5 | 8634.9937 | 58044.0835 | -724.0835 | -14.9604 | 366 | -0.040875 | 521.531 | 524.1997 | 514.9586 | 1 | 7.7997 | 0 | 0 | 3.5 | 56036.1417 | 2.6997 | 1 |  | 2.8 | 1 | 2086.551 | 58122.6926 | -802.6926 | -16.5846 | 401.6571 | -0.04129 | 524.1584 | 2.6273
|  | 8370 | 139.5 | 56820 |  | 14205 |  | 1173.9669 | 521.531 | 514.8138 | 1 | 7.131 | 6.731 | 0 | 3.5 | 48987.2902 | 3.5 | 8556.9301 | 57544.2203 | -724.2203 | -14.9632 | 366 | -0.040883 | 521.4901 | 524.1584 | 514.9586 | 1 | 7.7584 | 0 | 0 | 3.5 | 55591.7591 | 2.6584 | 1 |  | 2.8 | 1 | 2038.8647 | 57630.6238 | -810.6238 | -16.7484 | 401.6571 | -0.041698 | 524.1167 | 2.6265
|  | 8385 | 139.75 | 56320 |  | 14080 |  | 1163.6364 | 521.4901 | 514.8138 | 1 | 7.0901 | 6.6901 | 0 | 3.5 | 48566.6184 | 3.5 | 8479.0886 | 57045.7069 | -725.7069 | -14.9939 | 364.6286 | -0.041121 | 521.449 | 524.1167 | 514.8138 | 1 | 7.7167 | 0 | 0 | 3.5 | 55144.1842 | 2.6167 | 1 |  | 2.8 | 1 | 1991.0818 | 57135.266 | -815.266 | -16.8443 | 401.6571 | -0.041937 | 524.0747 | 2.6257
|  | 8400 | 140 | 55820 |  | 13955 |  | 1153.3058 | 521.449 | 514.669 | 1 | 7.049 | 6.649 | 0 | 3.5 | 48144.7193 | 3.5 | 8401.0334 | 56545.7527 | -725.7527 | -14.9949 | 364.6286 | -0.041124 | 521.4079 | 524.0747 | 514.8138 | 1 | 7.6747 | 0 | 0 | 3.5 | 54695.2643 | 2.5747 | 1 |  | 2.7 | 1 | 1874.0002 | 56569.2645 | -749.2645 | -15.4807 | 400.2857 | -0.038674 | 524.0361 | 2.6282
|  | 8415 | 140.25 | 55320 |  | 13830 |  | 1142.9752 | 521.4079 | 514.669 | 1 | 7.0079 | 6.6079 | 0 | 3.5 | 47724.0225 | 3.5 | 8323.2143 | 56047.2368 | -727.2368 | -15.0256 | 364.6286 | -0.041208 | 521.3667 | 524.0361 | 514.669 | 1 | 7.6361 | 0 | 0 | 3.5 | 54282.3595 | 2.5361 | 1 |  | 2.7 | 1 | 1831.9361 | 56114.2957 | -794.2957 | -16.4111 | 400.2857 | -0.040998 | 523.9951 | 2.6284
|  | 8430 | 140.5 | 54820 |  | 13705 |  | 1132.6446 | 521.3667 | 514.5241 | 1 | 6.9667 | 6.5667 | 0 | 3.5 | 47303.7018 | 3.5 | 8245.4786 | 55549.1804 | -729.1804 | -15.0657 | 363.2571 | -0.041474 | 521.3252 | 523.9951 | 514.669 | 1 | 7.5951 | 0 | 0 | 3.5 | 53845.7794 | 2.4951 | 1 |  | 2.5 | 1 | 1655.2712 | 55501.0506 | -681.0506 | -14.0713 | 398.9143 | -0.035274 | 523.9598 | 2.6346
|  | 8445 | 140.75 | 54320 |  | 13580 |  | 1122.314 | 521.3252 | 514.5241 | 1 | 6.9252 | 6.5252 | 0 | 3.5 | 46881.92 | 3.5 | 8167.4868 | 55049.4067 | -729.4067 | -15.0704 | 363.2571 | -0.041487 | 521.2837 | 523.9598 | 514.5241 | 1 | 7.5598 | 0 | 0 | 3.5 | 53471.0985 | 2.4598 | 1 |  | 2.5 | 1 | 1620.2933 | 55091.3918 | -771.3918 | -15.9378 | 398.9143 | -0.039953 | 523.9198 | 2.6361
|  | 8460 | 141 | 53820 |  | 13455 |  | 1111.9835 | 521.2837 | 514.3793 | 1 | 6.8837 | 6.4837 | 0 | 3.5 | 46461.2689 | 3.5 | 8089.7183 | 54550.9872 | -730.9872 | -15.103 | 361.8857 | -0.041734 | 521.242 | 523.9198 | 514.5241 | 1 | 7.5198 | 0 | 0 | 3.5 | 53047.7709 | 2.4198 | 1 |  | 2.5 | 1 | 1580.9776 | 54628.7484 | -808.7484 | -16.7097 | 398.9143 | -0.041888 | 523.8779 | 2.6359
|  | 8475 | 141.25 | 53320 |  | 13330 |  | 1101.6529 | 521.242 | 514.3793 | 1 | 6.842 | 6.442 | 0 | 3.5 | 46039.3858 | 3.5 | 8011.7366 | 54051.1225 | -731.1225 | -15.1058 | 361.8857 | -0.041742 | 521.2003 | 523.8779 | 514.3793 | 1 | 7.4779 | 0 | 0 | 3.5 | 52605.1486 | 2.3779 | 1 |  | 2.5 | 1 | 1540.105 | 54145.2535 | -825.2535 | -17.0507 | 397.5429 | -0.04289 | 523.835 | 2.6348
|  | 8490 | 141.5 | 52820 |  | 13205 |  | 1091.3223 | 521.2003 | 514.2345 | 1 | 6.8003 | 6.4003 | 0 | 3.5 | 45618.7098 | 3.5 | 7933.9928 | 53552.7026 | -732.7026 | -15.1385 | 361.8857 | -0.041832 | 521.1584 | 523.835 | 514.3793 | 1 | 7.435 | 0 | 0 | 3.5 | 52153.2178 | 2.335 | 1 |  | 2.5 | 1 | 1498.6258 | 53651.8436 | -831.8436 | -17.1869 | 397.5429 | -0.043233 | 523.7918 | 2.6334
|  | 8505 | 141.75 | 52320 |  | 13080 |  | 1080.9917 | 521.1584 | 514.2345 | 1 | 6.7584 | 6.3584 | 0 | 3.5 | 45198.4179 | 3.5 | 7856.3349 | 53054.7528 | -734.7528 | -15.1808 | 360.5143 | -0.042109 | 521.1163 | 523.7918 | 514.2345 | 1 | 7.3918 | 0 | 0 | 3.5 | 51698.9954 | 2.2918 | 1 |  | 2.4 | 1 | 1398.9112 | 53097.9066 | -777.9066 | -16.0725 | 396.1714 | -0.040569 | 523.7512 | 2.6349
|  | 8520 | 142 | 51820 |  | 12955 |  | 1070.6612 | 521.1163 | 514.0897 | 1 | 6.7163 | 6.3163 | 0 | 3.5 | 44776.6583 | 3.5 | 7778.421 | 52555.0793 | -735.0793 | -15.1876 | 360.5143 | -0.042128 | 521.0742 | 523.7512 | 514.2345 | 1 | 7.3512 | 0 | 0 | 3.5 | 51273.9608 | 2.2512 | 1 |  | 2.4 | 1 | 1361.931 | 52635.8918 | -815.8918 | -16.8573 | 396.1714 | -0.04255 | 523.7087 | 2.6345
|  | 8535 | 142.25 | 51320 |  | 12830 |  | 1060.3306 | 521.0742 | 514.0897 | 1 | 6.6742 | 6.2742 | 0 | 3.5 | 44356.0323 | 3.5 | 7700.7319 | 52056.7642 | -736.7642 | -15.2224 | 359.1429 | -0.042385 | 521.0318 | 523.7087 | 514.0897 | 1 | 7.3087 | 0 | 0 | 3.5 | 50829.4302 | 2.2087 | 1 |  | 2.4 | 1 | 1323.5016 | 52152.9318 | -832.9318 | -17.2093 | 396.1714 | -0.043439 | 523.6653 | 2.6335
|  | 8550 | 142.5 | 50820 |  | 12705 |  | 1050 | 521.0318 | 513.9448 | 1 | 6.6318 | 6.2318 | 0 | 3.5 | 43934.1698 | 3.5 | 7622.8302 | 51557 | -737 | -15.2273 | 359.1429 | -0.042399 | 520.9894 | 523.6653 | 514.0897 | 1 | 7.2653 | 0 | 0 | 3.5 | 50376.9484 | 2.1653 | 1 |  | 2.4 | 1 | 1284.6496 | 51661.598 | -841.598 | -17.3884 | 394.8 | -0.044044 | 523.6212 | 2.6318
|  | 8565 | 142.75 | 50320 |  | 12580 |  | 1039.6694 | 520.9894 | 513.9448 | 1 | 6.5894 | 6.1894 | 0 | 3.5 | 43513.519 | 3.5 | 7545.1681 | 51058.6871 | -738.6871 | -15.2621 | 357.7714 | -0.042659 | 520.9467 | 523.6212 | 513.9448 | 1 | 7.2212 | 0 | 0 | 3.5 | 49919.5496 | 2.1212 | 1 |  | 2.4 | 1 | 1245.653 | 51165.2027 | -845.2027 | -17.4629 | 394.8 | -0.044232 | 523.577 | 2.6302
|  | 8580 | 143 | 49820 |  | 12455 |  | 1029.3388 | 520.9467 | 513.8 | 1 | 6.5467 | 6.1467 | 0 | 3.5 | 43091.6526 | 3.5 | 7467.2979 | 50558.9506 | -738.9506 | -15.2676 | 357.7714 | -0.042674 | 520.9041 | 523.577 | 513.9448 | 1 | 7.177 | 0 | 0 | 3.5 | 49461.5935 | 2.077 | 1 |  | 2.3 | 1 | 1156.6075 | 50618.201 | -798.201 | -16.4918 | 393.4286 | -0.041918 | 523.5351 | 2.631
|  | 8595 | 143.25 | 49320 |  | 12330 |  | 1019.0083 | 520.9041 | 513.8 | 1 | 6.5041 | 6.1041 | 0 | 3.5 | 42671.0088 | 3.5 | 7389.6699 | 50060.6787 | -740.6787 | -15.3033 | 357.7714 | -0.042774 | 520.8613 | 523.5351 | 513.8 | 1 | 7.1351 | 0 | 0 | 3.5 | 49028.8971 | 2.0351 | 1 |  | 2.3 | 1 | 1121.7704 | 50150.6675 | -830.6675 | -17.1626 | 393.4286 | -0.043623 | 523.4914 | 2.6301
|  | 8610 | 143.5 | 48820 |  | 12205 |  | 1008.6777 | 520.8613 | 513.56 | 1 | 6.4613 | 6.0613 | 0 | 3.5 | 42250.7638 | 3.5 | 7312.1321 | 49562.8959 | -742.8959 | -15.3491 | 356.4 | -0.043067 | 520.8182 | 523.4914 | 513.8 | 1 | 7.0914 | 0 | 0 | 3.5 | 48579.9486 | 1.9914 | 1 |  | 2.3 | 1 | 1085.8955 | 49665.8441 | -845.8441 | -17.4761 | 392.0571 | -0.044575 | 523.4469 | 2.6286
|  | 8625 | 143.75 | 48320 |  | 12080 |  | 998.3471 | 520.8182 | 513.56 | 1 | 6.4182 | 6.0182 | 0 | 3.5 | 41829.0419 | 3.5 | 7234.3388 | 49063.3807 | -743.3807 | -15.3591 | 356.4 | -0.043095 | 520.7751 | 523.4469 | 513.56 | 1 | 7.0469 | 0 | 0 | 3.5 | 48122.6228 | 1.9469 | 1 |  | 2.3 | 1 | 1049.641 | 49172.2638 | -852.2638 | -17.6088 | 392.0571 | -0.044914 | 523.402 | 2.6268
|  | 8640 | 144 | 47820 | 86004.7917 | 11955 |  | 988.0165 | 520.7751 | 513.32 | 1 | 6.3751 | 5.9751 | 0 | 3.5 | 41408.4587 | 3.5 | 7156.773 | 48565.2316 | -745.2316 | -15.3973 | 355.0286 | -0.043369 | 520.7318 | 523.402 | 513.56 | 1 | 7.002 | 0 | 0 | 3.5 | 47663.2866 | 1.902 | 1 |  | 2.3 | 1 | 1013.5288 | 48676.8155 | -856.8155 | -17.7028 | 392.0571 | -0.045154 | 523.3568 | 2.625
|  | 8655 | 144.25 | 47420 |  | 11855 |  | 979.7521 | 520.7318 | 513.32 | 1 | 6.3318 | 5.9318 | 0 | 3.5 | 40986.6323 | 3.5 | 7078.9955 | 48065.6278 | -645.6278 | -13.3394 | 355.0286 | -0.037573 | 520.6942 | 523.3568 | 513.32 | 1 | 6.9568 | 0 | 0 | 3.5 | 47202.98 | 1.8568 | 1 |  | 2.2 | 1 | 935.1445 | 48138.1245 | -718.1245 | -14.8373 | 390.6857 | -0.037978 | 523.3188 | 2.6246
|  | 8670 | 144.5 | 47020 |  | 11755 |  | 971.4876 | 520.6942 | 513.08 | 1 | 6.2942 | 5.8942 | 0 | 3.5 | 40622.3508 | 3.5 | 7011.8427 | 47634.1936 | -614.1936 | -12.6899 | 353.6571 | -0.035882 | 520.6583 | 523.3188 | 513.32 | 1 | 6.9188 | 0 | 0 | 3.5 | 46816.9824 | 1.8188 | 1 |  | 2.2 | 1 | 906.6016 | 47723.5841 | -703.5841 | -14.5369 | 390.6857 | -0.037209 | 523.2816 | 2.6233
|  | 8685 | 144.75 | 46620 |  | 11655 |  | 963.2231 | 520.6583 | 513.08 | 1 | 6.2583 | 5.8583 | 0 | 3.5 | 40275.475 | 3.5 | 6947.9113 | 47223.3863 | -603.3863 | -12.4667 | 353.6571 | -0.035251 | 520.6231 | 523.2816 | 513.08 | 1 | 6.8816 | 0 | 0 | 3.5 | 46439.8265 | 1.7816 | 1 |  | 2.2 | 1 | 878.9241 | 47318.7506 | -698.7506 | -14.437 | 389.3143 | -0.037083 | 523.2445 | 2.6215
|  | 8700 | 145 | 46220 |  | 11555 |  | 954.9587 | 520.6231 | 512.84 | 1 | 6.2231 | 5.8231 | 0 | 3.5 | 39935.6697 | 3.5 | 6885.2951 | 46820.9648 | -600.9648 | -12.4166 | 353.6571 | -0.035109 | 520.5879 | 523.2445 | 513.08 | 1 | 6.8445 | 0 | 0 | 3.5 | 46064.9552 | 1.7445 | 1 |  | 2.2 | 1 | 851.626 | 46916.5812 | -696.5812 | -14.3922 | 389.3143 | -0.036968 | 523.2076 | 2.6196
|  | 8715 | 145.25 | 45820 |  | 11455 |  | 946.6942 | 520.5879 | 512.84 | 1 | 6.1879 | 5.7879 | 0 | 3.5 | 39598.1834 | 3.5 | 6823.1183 | 46421.3017 | -601.3017 | -12.4236 | 352.2857 | -0.035266 | 520.5527 | 523.2076 | 512.84 | 1 | 6.8076 | 0 | 0 | 3.5 | 45692.2571 | 1.7076 | 1 |  | 2.2 | 1 | 824.7 | 46516.9571 | -696.9571 | -14.3999 | 389.3143 | -0.036988 | 523.1706 | 2.6179
|  | 8730 | 145.5 | 45420 |  | 11355 |  | 938.4298 | 520.5527 | 512.84 | 1 | 6.1527 | 5.7527 | 0 | 3.5 | 39260.1558 | 3.5 | 6760.854 | 46021.0098 | -601.0098 | -12.4176 | 352.2857 | -0.035249 | 520.5174 | 523.1706 | 512.84 | 1 | 6.7706 | 0 | 0 | 3.5 | 45320.3694 | 1.6706 | 1 |  | 2.1 | 1 | 761.7745 | 46082.1439 | -662.1439 | -13.6807 | 387.9429 | -0.035265 | 523.1353 | 2.6179
|  | 8745 | 145.75 | 45020 |  | 11255 |  | 930.1653 | 520.5174 | 512.6 | 1 | 6.1174 | 5.7174 | 0 | 3.5 | 38923.2589 | 3.5 | 6698.8104 | 45622.0693 | -602.0693 | -12.4394 | 352.2857 | -0.035311 | 520.4821 | 523.1353 | 512.84 | 1 | 6.7353 | 0 | 0 | 3.5 | 44966.7531 | 1.6353 | 1 |  | 2.1 | 1 | 737.7815 | 45704.5346 | -684.5346 | -14.1433 | 387.9429 | -0.036457 | 523.0989 | 2.6167
|  | 8760 | 146 | 44620 |  | 11155 |  | 921.9008 | 520.4821 | 512.6 | 1 | 6.0821 | 5.6821 | 0 | 3.5 | 38586.7399 | 3.5 | 6636.8488 | 45223.5888 | -603.5888 | -12.4708 | 350.9143 | -0.035538 | 520.4466 | 523.0989 | 512.6 | 1 | 6.6989 | 0 | 0 | 3.5 | 44602.1512 | 1.5989 | 1 |  | 2.1 | 1 | 713.2476 | 45315.3988 | -695.3988 | -14.3677 | 386.5714 | -0.037167 | 523.0617 | 2.6151
|  | 8775 | 146.25 | 44220 |  | 11055 |  | 913.6364 | 520.4466 | 512.36 | 1 | 6.0466 | 5.6466 | 0 | 3.5 | 38249.0381 | 3.5 | 6574.6822 | 44823.7203 | -603.7203 | -12.4736 | 350.9143 | -0.035546 | 520.411 | 523.0617 | 512.6 | 1 | 6.6617 | 0 | 0 | 3.5 | 44231.4685 | 1.5617 | 1 |  | 2.1 | 1 | 688.5223 | 44919.9909 | -699.9909 | -14.4626 | 386.5714 | -0.037413 | 523.0243 | 2.6132
|  | 8790 | 146.5 | 43920 |  | 10980 |  | 907.438 | 520.411 | 512.36 | 1 | 6.011 | 5.611 | 0 | 3.5 | 37912.2539 | 3.5 | 6512.6975 | 44424.9514 | -504.9514 | -10.4329 | 350.9143 | -0.029731 | 520.3813 | 523.0243 | 512.36 | 1 | 6.6243 | 0 | 0 | 3.5 | 43859.381 | 1.5243 | 1 |  | 2.1 | 1 | 663.9292 | 44523.3102 | -603.3102 | -12.4651 | 386.5714 | -0.032245 | 522.992 | 2.6107
|  | 8805 | 146.75 | 43620 |  | 10905 |  | 901.2397 | 520.3813 | 512.36 | 1 | 5.9813 | 5.5813 | 0 | 3.5 | 37631.3312 | 3.5 | 6461.004 | 44092.3352 | -472.3352 | -9.759 | 349.5429 | -0.027919 | 520.3534 | 522.992 | 512.36 | 1 | 6.592 | 0 | 0 | 3.5 | 43539.5269 | 1.492 | 1 |  | 2 | 1 | 612.3556 | 44151.8824 | -531.8824 | -10.9893 | 385.2 | -0.028529 | 522.9635 | 2.6101
|  | 8820 | 147 | 43320 |  | 10830 |  | 895.0413 | 520.3534 | 512.12 | 1 | 5.9534 | 5.5534 | 0 | 3.5 | 37368.158 | 3.5 | 6412.585 | 43780.7429 | -460.7429 | -9.5195 | 349.5429 | -0.027234 | 520.3262 | 522.9635 | 512.36 | 1 | 6.5635 | 0 | 0 | 3.5 | 43257.1887 | 1.4635 | 1 |  | 2 | 1 | 594.8766 | 43852.0653 | -532.0653 | -10.9931 | 385.2 | -0.028539 | 522.935 | 2.6088
|  | 8835 | 147.25 | 43020 |  | 10755 |  | 888.843 | 520.3262 | 512.12 | 1 | 5.9262 | 5.5262 | 0 | 3.5 | 37112.0375 | 3.5 | 6365.4714 | 43477.5089 | -457.5089 | -9.4527 | 349.5429 | -0.027043 | 520.2991 | 522.935 | 512.12 | 1 | 6.535 | 0 | 0 | 3.5 | 42975.3667 | 1.435 | 1 |  | 2 | 1 | 577.5613 | 43552.928 | -532.928 | -11.0109 | 385.2 | -0.028585 | 522.9064 | 2.6073
|  | 8850 | 147.5 | 42720 |  | 10680 |  | 882.6446 | 520.2991 | 512.12 | 1 | 5.8991 | 5.4991 | 0 | 3.5 | 36858.2964 | 3.5 | 6318.8033 | 43177.0997 | -457.0997 | -9.4442 | 348.1714 | -0.027125 | 520.272 | 522.9064 | 512.12 | 1 | 6.5064 | 0 | 0 | 3.5 | 42693.7039 | 1.4064 | 1 |  | 2 | 1 | 560.3897 | 43254.0936 | -534.0936 | -11.035 | 385.2 | -0.028647 | 522.8777 | 2.6057
|  | 8865 | 147.75 | 42420 |  | 10605 |  | 876.4463 | 520.272 | 511.88 | 1 | 5.872 | 5.472 | 0 | 3.5 | 36604.3673 | 3.5 | 6272.1083 | 42876.4757 | -456.4757 | -9.4313 | 348.1714 | -0.027088 | 520.2449 | 522.8777 | 512.12 | 1 | 6.4777 | 0 | 0 | 3.5 | 42412.0452 | 1.3777 | 1 |  | 1.9 | 1 | 516.187 | 42928.2322 | -508.2322 | -10.5007 | 383.8286 | -0.027358 | 522.8504 | 2.6055
|  | 8880 | 148 | 42120 |  | 10530 |  | 870.2479 | 520.2449 | 511.88 | 1 | 5.8449 | 5.4449 | 0 | 3.5 | 36351.3695 | 3.5 | 6225.5925 | 42576.962 | -456.962 | -9.4414 | 348.1714 | -0.027117 | 520.2178 | 522.8504 | 511.88 | 1 | 6.4504 | 0 | 0 | 3.5 | 42143.6478 | 1.3504 | 1 |  | 1.9 | 1 | 500.8885 | 42644.5364 | -524.5364 | -10.8375 | 383.8286 | -0.028235 | 522.8221 | 2.6044
|  | 8895 | 148.25 | 41820 |  | 10455 |  | 864.0496 | 520.2178 | 511.88 | 1 | 5.8178 | 5.4178 | 0 | 3.5 | 36098.6887 | 3.5 | 6179.1429 | 42277.8315 | -457.8315 | -9.4593 | 348.1714 | -0.027169 | 520.1906 | 522.8221 | 511.88 | 1 | 6.4221 | 0 | 0 | 3.5 | 41867.2364 | 1.3221 | 1 |  | 1.9 | 1 | 485.2611 | 42352.4975 | -532.4975 | -11.002 | 383.8286 | -0.028664 | 522.7935 | 2.6029
|  | 8910 | 148.5 | 41520 |  | 10380 |  | 857.8512 | 520.1906 | 511.64 | 1 | 5.7906 | 5.3906 | 0 | 3.5 | 35846.1169 | 3.5 | 6132.7213 | 41978.8382 | -458.8382 | -9.4801 | 346.8 | -0.027336 | 520.1633 | 522.7935 | 511.88 | 1 | 6.3935 | 0 | 0 | 3.5 | 41587.2507 | 1.2935 | 1 |  | 1.8 | 1 | 444.8522 | 42032.1028 | -512.1028 | -10.5806 | 382.4571 | -0.027665 | 522.7658 | 2.6025
|  | 8925 | 148.75 | 41220 |  | 10305 |  | 851.6529 | 520.1633 | 511.64 | 1 | 5.7633 | 5.3633 | 0 | 3.5 | 35592.5861 | 3.5 | 6086.1316 | 41678.7177 | -458.7177 | -9.4776 | 346.8 | -0.027329 | 520.1359 | 522.7658 | 511.88 | 1 | 6.3658 | 0 | 0 | 3.5 | 41317.6173 | 1.2658 | 1 |  | 1.8 | 1 | 430.6569 | 41748.2743 | -528.2743 | -10.9148 | 382.4571 | -0.028539 | 522.7373 | 2.6013
|  | 8940 | 149 | 40920 |  | 10230 |  | 845.4545 | 520.1359 | 511.64 | 1 | 5.7359 | 5.3359 | 0 | 3.5 | 35339.7222 | 3.5 | 6039.6726 | 41379.3948 | -459.3948 | -9.4916 | 346.8 | -0.027369 | 520.1086 | 522.7373 | 511.64 | 1 | 6.3373 | 0 | 0 | 3.5 | 41040.0827 | 1.2373 | 1 |  | 1.8 | 1 | 416.1751 | 41456.2578 | -536.2578 | -11.0797 | 382.4571 | -0.02897 | 522.7083 | 2.5997
|  | 8955 | 149.25 | 40660 |  | 10165 |  | 840.0826 | 520.1086 | 511.64 | 1 | 5.7086 | 5.3086 | 0 | 3.5 | 35087.088 | 3.5 | 5993.2642 | 41080.3522 | -420.3522 | -8.685 | 346.8 | -0.025043 | 520.0835 | 522.7083 | 511.64 | 1 | 6.3083 | 0 | 0 | 3.5 | 40758.9922 | 1.2083 | 1 |  | 1.8 | 1 | 401.6443 | 41160.6365 | -500.6365 | -10.3437 | 382.4571 | -0.027045 | 522.6813 | 2.5977
|  | 8970 | 149.5 | 40460 |  | 10115 |  | 835.9504 | 520.0835 | 511.4 | 1 | 5.6835 | 5.2835 | 0 | 3.5 | 34856.4544 | 3.5 | 5950.9045 | 40807.3589 | -347.3589 | -7.1768 | 345.4286 | -0.020777 | 520.0628 | 522.6813 | 511.64 | 1 | 6.2813 | 0 | 0 | 3.5 | 40497.1553 | 1.1813 | 1 |  | 1.7 | 1 | 366.6663 | 40863.8216 | -403.8216 | -8.3434 | 381.0857 | -0.021894 | 522.6594 | 2.5966
|  | 8985 | 149.75 | 40260 |  | 10065 |  | 831.8182 | 520.0628 | 511.4 | 1 | 5.6628 | 5.2628 | 0 | 3.5 | 34665.4984 | 3.5 | 5915.8376 | 40581.336 | -321.336 | -6.6392 | 345.4286 | -0.01922 | 520.0435 | 522.6594 | 511.4 | 1 | 6.2594 | 0 | 0 | 3.5 | 40285.6056 | 1.1594 | 1 |  | 1.7 | 1 | 356.5198 | 40642.1254 | -382.1254 | -7.8952 | 381.0857 | -0.020718 | 522.6386 | 2.5951
|  | 9000 | 150 | 40060 |  | 10015 |  | 827.686 | 520.0435 | 511.4 | 1 | 5.6435 | 5.2435 | 0 | 3.5 | 34489.1597 | 3.5 | 5883.4594 | 40372.6191 | -312.6191 | -6.4591 | 345.4286 | -0.018699 | 520.0248 | 522.6386 | 511.4 | 1 | 6.2386 | 0 | 0 | 3.5 | 40085.7623 | 1.1386 | 1 |  | 1.7 | 1 | 347.0062 | 40432.7684 | -372.7684 | -7.7018 | 381.0857 | -0.02021 | 522.6184 | 2.5936
|  | 9015 | 150.25 | 39860 |  | 9965 |  | 823.5537 | 520.0248 | 511.4 | 1 | 5.6248 | 5.2248 | 0 | 3.5 | 34317.8925 | 3.5 | 5852.0164 | 40169.9089 | -309.9089 | -6.4031 | 345.4286 | -0.018537 | 520.0063 | 522.6184 | 511.4 | 1 | 6.2184 | 0 | 0 | 3.5 | 39891.1319 | 1.1184 | 1 |  | 1.7 | 1 | 337.8085 | 40228.9404 | -368.9404 | -7.6227 | 381.0857 | -0.020003 | 522.5984 | 2.5921
|  | 9030 | 150.5 | 39660 |  | 9915 |  | 819.4215 | 520.0063 | 511.16 | 1 | 5.6063 | 5.2063 | 0 | 3.5 | 34148.3908 | 3.5 | 5820.9015 | 39969.2923 | -309.2923 | -6.3903 | 345.4286 | -0.0185 | 519.9878 | 522.5984 | 511.4 | 1 | 6.1984 | 0 | 0 | 3.5 | 39698.8114 | 1.0984 | 1 |  | 1.55 | 1 | 299.7762 | 39998.5876 | -338.5876 | -6.9956 | 379.7143 | -0.018423 | 522.58 | 2.5922
|  | 9045 | 150.75 | 39460 |  | 9865 |  | 815.2893 | 519.9878 | 511.16 | 1 | 5.5878 | 5.1878 | 0 | 3.5 | 33979.5055 | 3.5 | 5789.9037 | 39769.4092 | -309.4092 | -6.3928 | 344.0571 | -0.01858 | 519.9692 | 522.58 | 511.16 | 1 | 6.18 | 0 | 0 | 3.5 | 39521.95 | 1.08 | 1 |  | 1.55 | 1 | 292.2659 | 39814.2159 | -354.2159 | -7.3185 | 379.7143 | -0.019274 | 522.5607 | 2.5915
|  | 9060 | 151 | 39260 |  | 9815 |  | 811.157 | 519.9692 | 511.16 | 1 | 5.5692 | 5.1692 | 0 | 3.5 | 33810.1641 | 3.5 | 5758.8261 | 39568.9902 | -308.9902 | -6.3841 | 344.0571 | -0.018555 | 519.9507 | 522.5607 | 511.16 | 1 | 6.1607 | 0 | 0 | 3.5 | 39337.2071 | 1.0607 | 1 |  | 1.55 | 1 | 284.4772 | 39621.6843 | -361.6843 | -7.4728 | 379.7143 | -0.01968 | 522.541 | 2.5904
|  | 9075 | 151.25 | 39060 |  | 9765 |  | 807.0248 | 519.9507 | 511.16 | 1 | 5.5507 | 5.1507 | 0 | 3.5 | 33641.3337 | 3.5 | 5727.8463 | 39369.18 | -309.18 | -6.388 | 344.0571 | -0.018567 | 519.9321 | 522.541 | 511.16 | 1 | 6.141 | 0 | 0 | 3.5 | 39148.8669 | 1.041 | 1 |  | 1.55 | 1 | 276.5971 | 39425.464 | -365.464 | -7.5509 | 379.7143 | -0.019886 | 522.5212 | 2.5891
|  | 9090 | 151.5 | 38860 |  | 9715 |  | 802.8926 | 519.9321 | 511.16 | 1 | 5.5321 | 5.1321 | 0 | 3.5 | 33472.6818 | 3.5 | 5696.9033 | 39169.5851 | -309.5851 | -6.3964 | 344.0571 | -0.018591 | 519.9135 | 522.5212 | 511.16 | 1 | 6.1212 | 0 | 0 | 3.5 | 38958.8649 | 1.0212 | 1 |  | 1.55 | 1 | 268.7098 | 39227.5747 | -367.5747 | -7.5945 | 379.7143 | -0.020001 | 522.5012 | 2.5877
|  | 9105 | 151.75 | 38660 |  | 9665 |  | 798.7603 | 519.9135 | 510.92 | 1 | 5.5135 | 5.1135 | 0 | 3.5 | 33304.0923 | 3.5 | 5665.9757 | 38970.0681 | -310.0681 | -6.4064 | 344.0571 | -0.01862 | 519.8949 | 522.5012 | 511.16 | 1 | 6.1012 | 0 | 0 | 3.5 | 38768.0765 | 1.0012 | 1 |  | 1.55 | 1 | 260.8541 | 39028.9307 | -368.9307 | -7.6225 | 379.7143 | -0.020074 | 522.4811 | 2.5862
|  | 9120 | 152 | 38460 |  | 9615 |  | 794.6281 | 519.8949 | 510.92 | 1 | 5.4949 | 5.0949 | 0 | 3.5 | 33135.5245 | 3.5 | 5635.0563 | 38770.5807 | -310.5807 | -6.417 | 342.6857 | -0.018725 | 519.8762 | 522.4811 | 511.16 | 1 | 6.0811 | 0 | 0 | 3.5 | 38576.8986 | 0.98109 | 1 |  | 1.55 | 1 | 253.048 | 38829.9466 | -369.9466 | -7.6435 | 378.3429 | -0.020203 | 522.4609 | 2.5847
|  | 9135 | 152.25 | 38260 |  | 9565 |  | 790.4959 | 519.8762 | 510.92 | 1 | 5.4762 | 5.0762 | 0 | 3.5 | 32966.29 | 3.5 | 5604.0186 | 38570.3086 | -310.3086 | -6.4113 | 342.6857 | -0.018709 | 519.8575 | 522.4609 | 510.92 | 1 | 6.0609 | 0 | 0 | 3.5 | 38384.8176 | 0.96089 | 1 |  | 1.55 | 1 | 245.2722 | 38630.0898 | -370.0898 | -7.6465 | 378.3429 | -0.02021 | 522.4407 | 2.5832
|  | 9150 | 152.5 | 38060 |  | 9515 |  | 786.3636 | 519.8575 | 510.92 | 1 | 5.4575 | 5.0575 | 0 | 3.5 | 32797.4925 | 3.5 | 5573.0653 | 38370.5578 | -310.5578 | -6.4165 | 342.6857 | -0.018724 | 519.8387 | 522.4407 | 510.92 | 1 | 6.0407 | 0 | 0 | 3.5 | 38192.9823 | 0.94067 | 1 |  | 1.55 | 1 | 237.5747 | 38430.5571 | -370.5571 | -7.6561 | 378.3429 | -0.020236 | 522.4204 | 2.5817
|  | 9165 | 152.75 | 37860 |  | 9465 |  | 782.2314 | 519.8387 | 510.92 | 1 | 5.4387 | 5.0387 | 0 | 3.5 | 32628.8488 | 3.5 | 5542.1444 | 38170.9933 | -310.9933 | -6.4255 | 342.6857 | -0.01875 | 519.82 | 522.4204 | 510.92 | 1 | 6.0204 | 0 | 0 | 3.5 | 38001.2261 | 0.92044 | 1 |  | 1.55 | 1 | 229.95 | 38231.1761 | -371.1761 | -7.6689 | 378.3429 | -0.02027 | 522.4002 | 2.5802
|  | 9180 | 153 | 37660 |  | 9415 |  | 778.0992 | 519.82 | 510.68 | 1 | 5.42 | 5.02 | 0 | 3.5 | 32460.2594 | 3.5 | 5511.2377 | 37971.4971 | -311.4971 | -6.4359 | 342.6857 | -0.018781 | 519.8012 | 522.4002 | 510.92 | 1 | 6.0002 | 0 | 0 | 3.5 | 37809.4723 | 0.90017 | 1 |  | 1.55 | 1 | 222.3961 | 38031.8684 | -371.8684 | -7.6832 | 378.3429 | -0.020308 | 522.3799 | 2.5787
|  | 9195 | 153.25 | 37460 |  | 9365 |  | 773.9669 | 519.8012 | 510.68 | 1 | 5.4012 | 5.0012 | 0 | 3.5 | 32291.6889 | 3.5 | 5480.3387 | 37772.0276 | -312.0276 | -6.4469 | 342.6857 | -0.018813 | 519.7824 | 522.3799 | 510.92 | 1 | 5.9799 | 0 | 0 | 3.5 | 37617.6854 | 0.87986 | 1 |  | 1.55 | 1 | 214.9129 | 37832.5983 | -372.5983 | -7.6983 | 376.9714 | -0.020421 | 522.3594 | 2.5771
|  | 9210 | 153.5 | 37260 |  | 9315 |  | 769.8347 | 519.7824 | 510.68 | 1 | 5.3824 | 4.9824 | 0 | 3.5 | 32123.1249 | 3.5 | 5449.4452 | 37572.5701 | -312.5701 | -6.4581 | 341.3143 | -0.018921 | 519.7635 | 522.3594 | 510.68 | 1 | 5.9594 | 0 | 0 | 3.5 | 37425.1511 | 0.85944 | 1 |  | 1.55 | 1 | 207.4743 | 37632.6254 | -372.6254 | -7.6989 | 376.9714 | -0.020423 | 522.339 | 2.5756
|  | 9225 | 153.75 | 37060 |  | 9265 |  | 765.7025 | 519.7635 | 510.68 | 1 | 5.3635 | 4.9635 | 0 | 3.5 | 31953.8862 | 3.5 | 5418.4324 | 37372.3186 | -312.3186 | -6.4529 | 341.3143 | -0.018906 | 519.7446 | 522.339 | 510.68 | 1 | 5.939 | 0 | 0 | 3.5 | 37232.9324 | 0.83902 | 1 |  | 1.55 | 1 | 200.1231 | 37433.0555 | -373.0555 | -7.7078 | 376.9714 | -0.020447 | 522.3186 | 2.574
|  | 9240 | 154 | 36860 |  | 9215 |  | 761.5702 | 519.7446 | 510.68 | 1 | 5.3446 | 4.9446 | 0 | 3.5 | 31785.0816 | 3.5 | 5387.5035 | 37172.5851 | -312.5851 | -6.4584 | 341.3143 | -0.018922 | 519.7256 | 522.3186 | 510.68 | 1 | 5.9186 | 0 | 0 | 3.5 | 37040.8227 | 0.81857 | 1 |  | 1.55 | 1 | 192.8524 | 37233.6751 | -373.6751 | -7.7206 | 376.9714 | -0.02048 | 522.2981 | 2.5725
|  | 9255 | 154.25 | 36660 |  | 9165 |  | 757.438 | 519.7256 | 510.44 | 1 | 5.3256 | 4.9256 | 0 | 3.5 | 31616.4316 | 3.5 | 5356.6074 | 36973.039 | -313.039 | -6.4677 | 341.3143 | -0.01895 | 519.7067 | 522.2981 | 510.68 | 1 | 5.8981 | 0 | 0 | 3.5 | 36848.7262 | 0.79809 | 1 |  | 1.55 | 1 | 185.6602 | 37034.3864 | -374.3864 | -7.7353 | 375.6 | -0.020594 | 522.2775 | 2.5708
|  | 9270 | 154.5 | 36460 |  | 9115 |  | 753.3058 | 519.7067 | 510.44 | 1 | 5.3067 | 4.9067 | 0 | 3.5 | 31447.8367 | 3.5 | 5325.7259 | 36773.5626 | -313.5626 | -6.4786 | 341.3143 | -0.018981 | 519.6877 | 522.2775 | 510.68 | 1 | 5.8775 | 0 | 0 | 3.5 | 36655.8974 | 0.7775 | 1 |  | 1.55 | 1 | 178.5204 | 36834.4178 | -374.4178 | -7.7359 | 375.6 | -0.020596 | 522.2569 | 2.5692
|  | 9285 | 154.75 | 36260 |  | 9065 |  | 749.1736 | 519.6877 | 510.44 | 1 | 5.2877 | 4.8877 | 0 | 3.5 | 31279.2613 | 3.5 | 5294.8524 | 36574.1138 | -314.1138 | -6.49 | 339.9429 | -0.019091 | 519.6686 | 522.2569 | 510.44 | 1 | 5.8569 | 0 | 0 | 3.5 | 36463.39 | 0.7569 | 1 |  | 1.55 | 1 | 171.474 | 36634.864 | -374.864 | -7.7451 | 375.6 | -0.020621 | 522.2363 | 2.5677
|  | 9300 | 155 | 36060 |  | 9015 |  | 745.0413 | 519.6686 | 510.44 | 1 | 5.2686 | 4.8686 | 0 | 3.5 | 31110.0133 | 3.5 | 5263.8603 | 36373.8736 | -313.8736 | -6.485 | 339.9429 | -0.019077 | 519.6495 | 522.2363 | 510.44 | 1 | 5.8363 | 0 | 0 | 3.5 | 36270.9919 | 0.73628 | 1 |  | 1.55 | 1 | 164.5146 | 36435.5065 | -375.5065 | -7.7584 | 375.6 | -0.020656 | 522.2156 | 2.5661
|  | 9315 | 155.25 | 35860 |  | 8965 |  | 740.9091 | 519.6495 | 510.44 | 1 | 5.2495 | 4.8495 | 0 | 3.5 | 30941.2007 | 3.5 | 5232.9525 | 36174.1532 | -314.1532 | -6.4908 | 339.9429 | -0.019094 | 519.6304 | 522.2156 | 510.44 | 1 | 5.8156 | 0 | 0 | 3.5 | 36078.6046 | 0.71562 | 1 |  | 1.55 | 1 | 157.6403 | 36236.2449 | -376.2449 | -7.7737 | 375.6 | -0.020697 | 522.1949 | 2.5645
|  | 9330 | 155.5 | 35660 |  | 8915 |  | 736.7769 | 519.6304 | 510.2 | 1 | 5.2304 | 4.8304 | 0 | 3.5 | 30772.5445 | 3.5 | 5202.078 | 35974.6226 | -314.6226 | -6.5005 | 339.9429 | -0.019122 | 519.6113 | 522.1949 | 510.44 | 1 | 5.7949 | 0 | 0 | 3.5 | 35886.1813 | 0.69493 | 1 |  | 1.55 | 1 | 150.8513 | 36037.0326 | -377.0326 | -7.7899 | 374.2286 | -0.020816 | 522.1741 | 2.5628
|  | 9345 | 155.75 | 35460 |  | 8865 |  | 732.6446 | 519.6113 | 510.2 | 1 | 5.2113 | 4.8113 | 0 | 3.5 | 30603.9447 | 3.5 | 5171.2185 | 35775.1632 | -315.1632 | -6.5116 | 339.9429 | -0.019155 | 519.5922 | 522.1741 | 510.44 | 1 | 5.7741 | 0 | 0 | 3.5 | 35692.9948 | 0.67411 | 1 |  | 1.55 | 1 | 144.1243 | 35837.1191 | -377.1191 | -7.7917 | 374.2286 | -0.020821 | 522.1533 | 2.5611
|  | 9360 | 156 | 35260 |  | 8815 |  | 728.5124 | 519.5922 | 510.2 | 1 | 5.1922 | 4.7922 | 0 | 3.5 | 30435.3649 | 3.5 | 5140.3674 | 35575.7323 | -315.7323 | -6.5234 | 338.5714 | -0.019267 | 519.5729 | 522.1533 | 510.2 | 1 | 5.7533 | 0 | 0 | 3.5 | 35500.112 | 0.65329 | 1 |  | 1.55 | 1 | 137.499 | 35637.611 | -377.611 | -7.8019 | 374.2286 | -0.020848 | 522.1324 | 2.5595
|  | 9375 | 156.25 | 35060 |  | 8765 |  | 724.3802 | 519.5729 | 510.2 | 1 | 5.1729 | 4.7729 | 0 | 3.5 | 30266.1101 | 3.5 | 5109.3975 | 35375.5076 | -315.5076 | -6.5188 | 338.5714 | -0.019254 | 519.5536 | 522.1324 | 510.2 | 1 | 5.7324 | 0 | 0 | 3.5 | 35307.327 | 0.63244 | 1 |  | 1.55 | 1 | 130.9699 | 35438.2969 | -378.2969 | -7.8161 | 374.2286 | -0.020886 | 522.1116 | 2.5579
|  | 9390 | 156.5 | 34860 |  | 8715 |  | 720.2479 | 519.5536 | 510.2 | 1 | 5.1536 | 4.7536 | 0 | 3.5 | 30097.2903 | 3.5 | 5078.512 | 35175.8024 | -315.8024 | -6.5248 | 338.5714 | -0.019272 | 519.5344 | 522.1116 | 510.2 | 1 | 5.7116 | 0 | 0 | 3.5 | 35114.543 | 0.61156 | 1 |  | 1.55 | 1 | 124.5361 | 35239.0791 | -379.0791 | -7.8322 | 374.2286 | -0.020929 | 522.0906 | 2.5563
|  | 9405 | 156.75 | 34660 |  | 8665 |  | 716.1157 | 519.5344 | 509.96 | 1 | 5.1344 | 4.7344 | 0 | 3.5 | 29928.6283 | 3.5 | 5047.6603 | 34976.2886 | -316.2886 | -6.5349 | 338.5714 | -0.019301 | 519.5151 | 522.0906 | 510.2 | 1 | 5.6906 | 0 | 0 | 3.5 | 34921.7137 | 0.59063 | 1 |  | 1.55 | 1 | 118.1982 | 35039.9119 | -379.9119 | -7.8494 | 372.8571 | -0.021052 | 522.0696 | 2.5545
|  | 9420 | 157 | 34460 |  | 8615 |  | 711.9835 | 519.5151 | 509.96 | 1 | 5.1151 | 4.7151 | 0 | 3.5 | 29760.0236 | 3.5 | 5016.8239 | 34776.8475 | -316.8475 | -6.5464 | 338.5714 | -0.019335 | 519.4957 | 522.0696 | 510.2 | 1 | 5.6696 | 0 | 0 | 3.5 | 34728.1073 | 0.56957 | 1 |  | 1.55 | 1 | 111.9353 | 34840.0426 | -380.0426 | -7.8521 | 372.8571 | -0.021059 | 522.0485 | 2.5528
|  | 9435 | 157.25 | 34260 |  | 8565 |  | 707.8512 | 519.4957 | 509.96 | 1 | 5.0957 | 4.6957 | 0 | 3.5 | 29591.4396 | 3.5 | 4985.9962 | 34577.4359 | -317.4359 | -6.5586 | 337.2 | -0.01945 | 519.4763 | 522.0485 | 509.96 | 1 | 5.6485 | 0 | 0 | 3.5 | 34534.7936 | 0.54852 | 1 |  | 1.55 | 1 | 105.785 | 34640.5787 | -380.5787 | -7.8632 | 372.8571 | -0.021089 | 522.0274 | 2.5511
|  | 9450 | 157.5 | 34060 |  | 8515 |  | 703.719 | 519.4763 | 509.96 | 1 | 5.0763 | 4.6763 | 0 | 3.5 | 29422.178 | 3.5 | 4955.0497 | 34377.2277 | -317.2277 | -6.5543 | 337.2 | -0.019437 | 519.4569 | 522.0274 | 509.96 | 1 | 5.6274 | 0 | 0 | 3.5 | 34341.568 | 0.52743 | 1 |  | 1.55 | 1 | 99.7433 | 34441.3114 | -381.3114 | -7.8783 | 372.8571 | -0.02113 | 522.0063 | 2.5494
|  | 9465 | 157.75 | 33860 |  | 8465 |  | 699.5868 | 519.4569 | 509.96 | 1 | 5.0569 | 4.6569 | 0 | 3.5 | 29253.3511 | 3.5 | 4924.1877 | 34177.5388 | -317.5388 | -6.5607 | 337.2 | -0.019456 | 519.4374 | 522.0063 | 509.96 | 1 | 5.6063 | 0 | 0 | 3.5 | 34148.3332 | 0.5063 | 1 |  | 1.55 | 1 | 93.8099 | 34242.1432 | -382.1432 | -7.8955 | 372.8571 | -0.021176 | 521.9851 | 2.5477
|  | 9480 | 158 | 33660 |  | 8415 |  | 695.4545 | 519.4374 | 509.72 | 1 | 5.0374 | 4.6374 | 0 | 3.5 | 29084.6832 | 3.5 | 4893.3598 | 33978.0431 | -318.0431 | -6.5711 | 337.2 | -0.019487 | 519.4179 | 521.9851 | 509.96 | 1 | 5.5851 | 0 | 0 | 3.5 | 33955.0419 | 0.48512 | 1 |  | 1.55 | 1 | 87.9865 | 34043.0284 | -383.0284 | -7.9138 | 371.4857 | -0.021303 | 521.9638 | 2.5459
|  | 9495 | 158.25 | 33460 |  | 8365 |  | 691.3223 | 519.4179 | 509.72 | 1 | 5.0179 | 4.6179 | 0 | 3.5 | 28916.0737 | 3.5 | 4862.5478 | 33778.6215 | -318.6215 | -6.5831 | 337.2 | -0.019523 | 519.3984 | 521.9638 | 509.96 | 1 | 5.5638 | 0 | 0 | 3.5 | 33760.9569 | 0.46382 | 1 |  | 1.55 | 1 | 82.255 | 33843.2119 | -383.2119 | -7.9176 | 371.4857 | -0.021313 | 521.9425 | 2.5441
|  | 9510 | 158.5 | 33260 |  | 8315 |  | 687.1901 | 519.3984 | 509.72 | 1 | 4.9984 | 4.5984 | 0 | 3.5 | 28747.4855 | 3.5 | 4831.7448 | 33579.2303 | -319.2303 | -6.5957 | 335.8286 | -0.01964 | 519.3787 | 521.9425 | 509.72 | 1 | 5.5425 | 0 | 0 | 3.5 | 33567.1505 | 0.4425 | 1 |  | 1.55 | 1 | 76.651 | 33643.8014 | -383.8014 | -7.9298 | 371.4857 | -0.021346 | 521.9212 | 2.5424
|  | 9525 | 158.75 | 33060 |  | 8265 |  | 683.0579 | 519.3787 | 509.72 | 1 | 4.9787 | 4.5787 | 0 | 3.5 | 28578.2172 | 3.5 | 4800.8229 | 33379.0401 | -319.0401 | -6.5917 | 335.8286 | -0.019628 | 519.3591 | 521.9212 | 509.72 | 1 | 5.5212 | 0 | 0 | 3.5 | 33373.419 | 0.42116 | 1 |  | 1.55 | 1 | 71.172 | 33444.591 | -384.591 | -7.9461 | 371.4857 | -0.02139 | 521.8998 | 2.5407
|  | 9540 | 159 | 32860 |  | 8215 |  | 678.9256 | 519.3591 | 509.72 | 1 | 4.9591 | 4.5591 | 0 | 3.5 | 28409.3831 | 3.5 | 4769.9856 | 33179.3686 | -319.3686 | -6.5985 | 335.8286 | -0.019648 | 519.3395 | 521.8998 | 509.72 | 1 | 5.4998 | 0 | 0 | 3.5 | 33179.6643 | 0.39977 | 1 |  | 1.55 | 1 | 65.8194 | 33245.4836 | -385.4836 | -7.9645 | 370.1143 | -0.021519 | 521.8782 | 2.5388
|  | 9555 | 159.25 | 32660 |  | 8165 |  | 674.7934 | 519.3395 | 509.48 | 1 | 4.9395 | 4.5395 | 0 | 3.5 | 28240.7094 | 3.5 | 4739.1829 | 32979.8923 | -319.8923 | -6.6093 | 335.8286 | -0.019681 | 519.3198 | 521.8782 | 509.72 | 1 | 5.4782 | 0 | 0 | 3.5 | 32985.1201 | 0.37825 | 1 |  | 1.55 | 1 | 60.5771 | 33045.6971 | -385.6971 | -7.9689 | 370.1143 | -0.021531 | 521.8567 | 2.5369
|  | 9570 | 159.5 | 32460 |  | 8115 |  | 670.6612 | 519.3198 | 509.48 | 1 | 4.9198 | 4.5198 | 0 | 3.5 | 28072.0951 | 3.5 | 4708.3965 | 32780.4916 | -320.4916 | -6.6217 | 335.8286 | -0.019718 | 519.3001 | 521.8567 | 509.72 | 1 | 5.4567 | 0 | 0 | 3.5 | 32790.8502 | 0.35672 | 1 |  | 1.55 | 1 | 55.479 | 32846.3292 | -386.3292 | -7.982 | 370.1143 | -0.021566 | 521.8352 | 2.5351
|  | 9585 | 159.75 | 32260 |  | 8065 |  | 666.5289 | 519.3001 | 509.48 | 1 | 4.9001 | 4.5001 | 0 | 3.5 | 27903.5028 | 3.5 | 4677.6195 | 32581.1223 | -321.1223 | -6.6348 | 335.8286 | -0.019756 | 519.2803 | 521.8352 | 509.48 | 1 | 5.4352 | 0 | 0 | 3.5 | 32596.6457 | 0.33515 | 1 |  | 1.55 | 1 | 50.5247 | 32647.1704 | -387.1704 | -7.9994 | 370.1143 | -0.021613 | 521.8135 | 2.5332
|  | 9600 | 160 | 32060 |  | 8015 |  | 662.3967 | 519.2803 | 509.48 | 1 | 4.8803 | 4.4803 | 0 | 3.5 | 27734.9186 | 3.5 | 4646.8495 | 32381.7681 | -321.7681 | -6.6481 | 334.4571 | -0.019877 | 519.2604 | 521.8135 | 509.48 | 1 | 5.4135 | 0 | 0 | 3.5 | 32402.4046 | 0.31354 | 1 |  | 1.55 | 1 | 45.717 | 32448.1216 | -388.1216 | -8.019 | 370.1143 | -0.021666 | 521.7919 | 2.5314
|  | 9615 | 160.25 | 31860 |  | 7965 |  | 658.2645 | 519.2604 | 509.48 | 1 | 4.8604 | 4.4604 | 0 | 3.5 | 27565.6467 | 3.5 | 4615.9596 | 32181.6063 | -321.6063 | -6.6448 | 334.4571 | -0.019867 | 519.2406 | 521.7919 | 509.48 | 1 | 5.3919 | 0 | 0 | 3.5 | 32208.0751 | 0.29187 | 1 |  | 1.55 | 1 | 41.0611 | 32249.1361 | -389.1361 | -8.04 | 368.7429 | -0.021804 | 521.7701 | 2.5295
|  | 9630 | 160.5 | 31660 |  | 7915 |  | 654.1322 | 519.2406 | 509.24 | 1 | 4.8406 | 4.4406 | 0 | 3.5 | 27396.8054 | 3.5 | 4585.154 | 31981.9594 | -321.9594 | -6.6521 | 334.4571 | -0.019889 | 519.2207 | 521.7701 | 509.48 | 1 | 5.3701 | 0 | 0 | 3.5 | 32012.9067 | 0.27007 | 1 |  | 1.55 | 1 | 36.547 | 32049.4537 | -389.4537 | -8.0466 | 368.7429 | -0.021822 | 521.7482 | 2.5276
|  | 9645 | 160.75 | 31460 |  | 7865 |  | 650 | 519.2207 | 509.24 | 1 | 4.8207 | 4.4207 | 0 | 3.5 | 27228.1255 | 3.5 | 4554.3835 | 31782.5089 | -322.5089 | -6.6634 | 334.4571 | -0.019923 | 519.2008 | 521.7482 | 509.48 | 1 | 5.3482 | 0 | 0 | 3.5 | 31817.9754 | 0.24825 | 1 |  | 1.55 | 1 | 32.2082 | 31850.1836 | -390.1836 | -8.0616 | 368.7429 | -0.021863 | 521.7264 | 2.5256
|  | 9660 | 161 | 31260 |  | 7815 |  | 645.8678 | 519.2008 | 509.24 | 1 | 4.8008 | 4.4008 | 0 | 3.5 | 27059.5061 | 3.5 | 4523.6297 | 31583.1358 | -323.1358 | -6.6764 | 334.4571 | -0.019962 | 519.1808 | 521.7264 | 509.24 | 1 | 5.3264 | 0 | 0 | 3.5 | 31623.0771 | 0.22638 | 1 |  | 1.55 | 1 | 28.0485 | 31651.1256 | -391.1256 | -8.0811 | 368.7429 | -0.021915 | 521.7045 | 2.5237
|  | 9675 | 161.25 | 31060 |  | 7765 |  | 641.7355 | 519.1808 | 509.24 | 1 | 4.7808 | 4.3808 | 0 | 3.5 | 26890.9095 | 3.5 | 4492.886 | 31383.7955 | -323.7955 | -6.69 | 333.0857 | -0.020085 | 519.1607 | 521.7045 | 509.24 | 1 | 5.3045 | 0 | 0 | 3.5 | 31428.1093 | 0.20447 | 1 |  | 1.55 | 1 | 24.0759 | 31452.1851 | -392.1851 | -8.103 | 368.7429 | -0.021975 | 521.6825 | 2.5218
|  | 9690 | 161.5 | 30960 |  | 7740 |  | 639.6694 | 519.1607 | 509.24 | 1 | 4.7607 | 4.3607 | 0 | 3.5 | 26721.6281 | 3.5 | 4462.0232 | 31183.6513 | -223.6513 | -4.6209 | 333.0857 | -0.013873 | 519.1468 | 521.6825 | 509.24 | 1 | 5.2825 | 0 | 0 | 3.5 | 31233.0173 | 0.18249 | 1 |  | 1.55 | 1 | 20.3009 | 31253.3182 | -293.3182 | -6.0603 | 367.3714 | -0.016496 | 521.666 | 2.5192
|  | 9705 | 161.75 | 30860 |  | 7715 |  | 637.6033 | 519.1468 | 509.24 | 1 | 4.7468 | 4.3468 | 0 | 3.5 | 26604.9106 | 3.5 | 4440.7472 | 31045.6578 | -185.6578 | -3.8359 | 333.0857 | -0.011516 | 519.1353 | 521.666 | 509.24 | 1 | 5.266 | 0 | 0 | 3.5 | 31086.8282 | 0.166 | 1 |  | 1.55 | 1 | 17.6114 | 31104.4396 | -244.4396 | -5.0504 | 367.3714 | -0.013747 | 521.6523 | 2.5169
|  | 9720 | 162 | 30760 |  | 7690 |  | 635.5372 | 519.1353 | 509 | 1 | 4.7353 | 4.3353 | 0 | 3.5 | 26508.1504 | 3.5 | 4423.1113 | 30931.2616 | -171.2616 | -3.5385 | 333.0857 | -0.010623 | 519.1247 | 521.6523 | 509.24 | 1 | 5.2523 | 0 | 0 | 3.5 | 30965.1748 | 0.15225 | 1 |  | 1.55 | 1 | 15.4696 | 30980.6444 | -220.6444 | -4.5588 | 367.3714 | -0.012409 | 521.6398 | 2.5151
|  | 9735 | 162.25 | 30660 |  | 7665 |  | 633.4711 | 519.1247 | 509 | 1 | 4.7247 | 4.3247 | 0 | 3.5 | 26418.9973 | 3.5 | 4406.8636 | 30825.8609 | -165.8609 | -3.4269 | 333.0857 | -0.010288 | 519.1144 | 521.6398 | 509 | 1 | 5.2398 | 0 | 0 | 3.5 | 30855.5005 | 0.13984 | 1 |  | 1.55 | 1 | 13.6174 | 30869.1179 | -209.1179 | -4.3206 | 367.3714 | -0.011761 | 521.6281 | 2.5137
|  | 9750 | 162.5 | 30560 |  | 7640 |  | 631.405 | 519.1144 | 509 | 1 | 4.7144 | 4.3144 | 0 | 3.5 | 26332.7511 | 3.5 | 4391.1474 | 30723.8985 | -163.8985 | -3.3863 | 333.0857 | -0.010167 | 519.1042 | 521.6281 | 509 | 1 | 5.2281 | 0 | 0 | 3.5 | 30751.6754 | 0.12808 | 1 |  | 1.55 | 1 | 11.9362 | 30763.6116 | -203.6116 | -4.2069 | 367.3714 | -0.011451 | 521.6166 | 2.5124
|  | 9765 | 162.75 | 30460 |  | 7615 |  | 629.3388 | 519.1042 | 509 | 1 | 4.7042 | 4.3042 | 0 | 3.5 | 26247.6178 | 3.5 | 4375.6354 | 30623.2533 | -163.2533 | -3.373 | 333.0857 | -0.010127 | 519.0941 | 521.6166 | 509 | 1 | 5.2166 | 0 | 0 | 3.5 | 30650.6963 | 0.11663 | 1 |  | 1.55 | 1 | 10.3718 | 30661.068 | -201.068 | -4.1543 | 367.3714 | -0.011308 | 521.6053 | 2.5112
|  | 9780 | 163 | 30360 |  | 7590 |  | 627.2727 | 519.0941 | 509 | 1 | 4.6941 | 4.2941 | 0 | 3.5 | 26162.911 | 3.5 | 4360.2028 | 30523.1138 | -163.1138 | -3.3701 | 331.7143 | -0.01016 | 519.084 | 521.6053 | 509 | 1 | 5.2053 | 0 | 0 | 3.5 | 30551.0873 | 0.10532 | 1 |  | 1.55 | 1 | 8.9005 | 30559.9878 | -199.9878 | -4.132 | 367.3714 | -0.011247 | 521.5941 | 2.5101
|  | 9795 | 163.25 | 30260 |  | 7565 |  | 625.2066 | 519.084 | 509 | 1 | 4.684 | 4.284 | 0 | 3.5 | 26078.0185 | 3.5 | 4344.7378 | 30422.7563 | -162.7563 | -3.3627 | 331.7143 | -0.010137 | 519.0738 | 521.5941 | 509 | 1 | 5.1941 | 0 | 0 | 3.5 | 30452.1208 | 0.094074 | 1 |  | 1.55 | 1 | 7.5135 | 30459.6343 | -199.6343 | -4.1247 | 366 | -0.01127 | 521.5828 | 2.509
|  | 9810 | 163.5 | 30160 |  | 7540 |  | 623.1405 | 519.0738 | 509 | 1 | 4.6738 | 4.2738 | 0 | 3.5 | 25993.4037 | 3.5 | 4329.3251 | 30322.7288 | -162.7288 | -3.3622 | 331.7143 | -0.010136 | 519.0637 | 521.5828 | 509 | 1 | 5.1828 | 0 | 0 | 3.5 | 30353.0664 | 0.082804 | 1 |  | 1.55 | 1 | 6.2047 | 30359.2711 | -199.2711 | -4.1172 | 366 | -0.011249 | 521.5716 | 2.5079
|  | 9825 | 163.75 | 30060 |  | 7515 |  | 621.0744 | 519.0637 | 509 | 1 | 4.6637 | 4.2637 | 0 | 3.5 | 25908.8949 | 3.5 | 4313.9332 | 30222.8281 | -162.8281 | -3.3642 | 331.7143 | -0.010142 | 519.0535 | 521.5716 | 509 | 1 | 5.1716 | 0 | 0 | 3.5 | 30254.2996 | 0.071555 | 1 |  | 1.55 | 1 | 4.9843 | 30259.2838 | -199.2838 | -4.1174 | 366 | -0.01125 | 521.5603 | 2.5068
|  | 9840 | 164 | 29960 |  | 7490 |  | 619.0083 | 519.0535 | 509 | 1 | 4.6535 | 4.2535 | 0 | 3.5 | 25824.4265 | 3.5 | 4298.5502 | 30122.9766 | -162.9766 | -3.3673 | 331.7143 | -0.010151 | 519.0434 | 521.5603 | 509 | 1 | 5.1603 | 0 | 0 | 3.5 | 30155.6338 | 0.060305 | 1 |  | 1.55 | 1 | 3.8563 | 30159.4901 | -199.4901 | -4.1217 | 366 | -0.011261 | 521.549 | 2.5057
|  | 9855 | 164.25 | 29860 |  | 7465 |  | 616.9421 | 519.0434 | 509 | 1 | 4.6434 | 4.2434 | 0 | 3.5 | 25739.9731 | 3.5 | 4283.1715 | 30023.1445 | -163.1445 | -3.3708 | 331.7143 | -0.010162 | 519.0332 | 521.549 | 509 | 1 | 5.149 | 0 | 0 | 3.5 | 30056.9736 | 0.049044 | 1 |  | 1.55 | 1 | 2.8282 | 30059.8018 | -199.8018 | -4.1281 | 366 | -0.011279 | 521.5378 | 2.5045
|  | 9870 | 164.5 | 29760 |  | 7440 |  | 614.876 | 519.0332 | 508.76 | 1 | 4.6332 | 4.2332 | 0 | 3.5 | 25655.525 | 3.5 | 4267.7954 | 29923.3204 | -163.3204 | -3.3744 | 331.7143 | -0.010173 | 519.0231 | 521.5378 | 509 | 1 | 5.1378 | 0 | 0 | 3.5 | 29958.2673 | 0.037765 | 1 |  | 1.55 | 1 | 1.911 | 29960.1783 | -200.1783 | -4.1359 | 366 | -0.0113 | 521.5265 | 2.5034
|  | 9885 | 164.75 | 29660 |  | 7415 |  | 612.8099 | 519.0231 | 508.76 | 1 | 4.6231 | 4.2231 | 0 | 3.5 | 25571.0787 | 3.5 | 4252.4211 | 29823.4998 | -163.4998 | -3.3781 | 331.7143 | -0.010184 | 519.0129 | 521.5265 | 508.76 | 1 | 5.1265 | 0 | 0 | 3.5 | 29859.4835 | 0.026464 | 1 |  | 1.55 | 1 | 1.1211 | 29860.6046 | -200.6046 | -4.1447 | 366 | -0.011324 | 521.5151 | 2.5023
|  | 9900 | 165 | 29560 |  | 7390 |  | 610.7438 | 519.0129 | 508.76 | 1 | 4.6129 | 4.2129 | 0 | 3.5 | 25486.6326 | 3.5 | 4237.0486 | 29723.6812 | -163.6812 | -3.3818 | 331.7143 | -0.010195 | 519.0027 | 521.5151 | 508.76 | 1 | 5.1151 | 0 | 0 | 3.5 | 29760.5986 | 0.01514 | 1 |  | 1.55 | 1 | 0.4851 | 29761.0837 | -201.0837 | -4.1546 | 366 | -0.011351 | 521.5038 | 2.5011
|  | 9915 | 165.25 | 29460 |  | 7365 |  | 608.6777 | 519.0027 | 508.76 | 1 | 4.6027 | 4.2027 | 0 | 3.5 | 25402.1861 | 3.5 | 4221.6776 | 29623.8637 | -163.8637 | -3.3856 | 331.7143 | -0.010206 | 518.9925 | 521.5038 | 508.76 | 1 | 5.1038 | 0 | 0 | 3.5 | 29661.5873 | 0.0037885 | 1 |  | 1.55 | 1 | 0.060722 | 29661.648 | -201.648 | -4.1663 | 366 | -0.011383 | 521.4924 | 2.4999
|  | 9930 | 165.5 | 29360 |  | 7340 |  | 606.6116 | 518.9925 | 508.76 | 1 | 4.5925 | 4.1925 | 0 | 3.5 | 25317.7392 | 3.5 | 4206.3081 | 29524.0472 | -164.0472 | -3.3894 | 330.3429 | -0.01026 | 518.9822 | 521.4924 | 508.76 | 1 | 5.0924 | 0 | 0 | 3.5 | 29562.4087 | -0.0075948 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 29562.4087 | -202.4087 | -4.182 | 364.6286 | -0.011469 | 521.4809 | 2.4987
|  | 9945 | 165.75 | 29260 |  | 7315 |  | 604.5455 | 518.9822 | 508.76 | 1 | 4.5822 | 4.1822 | 0 | 3.5 | 25232.9411 | 3.5 | 4190.8763 | 29423.8175 | -163.8175 | -3.3847 | 330.3429 | -0.010246 | 518.972 | 521.4809 | 508.76 | 1 | 5.0809 | 0 | 0 | 3.5 | 29462.5935 | -0.019064 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 29462.5935 | -202.5935 | -4.1858 | 364.6286 | -0.01148 | 521.4695 | 2.4975
|  | 9960 | 166 | 29160 |  | 7290 |  | 602.4793 | 518.972 | 508.76 | 1 | 4.572 | 4.172 | 0 | 3.5 | 25148.3566 | 3.5 | 4175.4851 | 29323.8416 | -163.8416 | -3.3852 | 330.3429 | -0.010247 | 518.9617 | 521.4695 | 508.76 | 1 | 5.0695 | 0 | 0 | 3.5 | 29362.8 | -0.030544 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 29362.8 | -202.8 | -4.1901 | 364.6286 | -0.011491 | 521.458 | 2.4962
|  | 9975 | 166.25 | 29060 |  | 7265 |  | 600.4132 | 518.9617 | 508.76 | 1 | 4.5617 | 4.1617 | 0 | 3.5 | 25063.8543 | 3.5 | 4160.1104 | 29223.9647 | -163.9647 | -3.3877 | 330.3429 | -0.010255 | 518.9515 | 521.458 | 508.76 | 1 | 5.058 | 0 | 0 | 3.5 | 29263.0178 | -0.042035 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 29263.0178 | -203.0178 | -4.1946 | 364.6286 | -0.011504 | 521.4465 | 2.495
|  | 9990 | 166.5 | 28960 |  | 7240 |  | 598.3471 | 518.9515 | 508.76 | 1 | 4.5515 | 4.1515 | 0 | 3.5 | 24979.3835 | 3.5 | 4144.7432 | 29124.1267 | -164.1267 | -3.391 | 330.3429 | -0.010265 | 518.9412 | 521.4465 | 508.76 | 1 | 5.0465 | 0 | 0 | 3.5 | 29163.2419 | -0.053539 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 29163.2419 | -203.2419 | -4.1992 | 364.6286 | -0.011516 | 521.4349 | 2.4937
|  | 10005 | 166.75 | 28860 |  | 7215 |  | 596.281 | 518.9412 | 508.76 | 1 | 4.5412 | 4.1412 | 0 | 3.5 | 24894.9245 | 3.5 | 4129.3798 | 29024.3042 | -164.3042 | -3.3947 | 330.3429 | -0.010276 | 518.9309 | 521.4349 | 508.76 | 1 | 5.0349 | 0 | 0 | 3.5 | 29063.4698 | -0.065055 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 29063.4698 | -203.4698 | -4.2039 | 364.6286 | -0.011529 | 521.4234 | 2.4925
|  | 10020 | 167 | 28760 |  | 7190 |  | 594.2149 | 518.9309 | 508.52 | 1 | 4.5309 | 4.1309 | 0 | 3.5 | 24810.4697 | 3.5 | 4114.0188 | 28924.4884 | -164.4884 | -3.3985 | 330.3429 | -0.010288 | 518.9206 | 521.4234 | 508.76 | 1 | 5.0234 | 0 | 0 | 3.5 | 28963.7 | -0.076584 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 28963.7 | -203.7 | -4.2087 | 364.6286 | -0.011542 | 521.4119 | 2.4912
|  | 10035 | 167.25 | 28660 |  | 7165 |  | 592.1488 | 518.9206 | 508.52 | 1 | 4.5206 | 4.1206 | 0 | 3.5 | 24726.0161 | 3.5 | 4098.6597 | 28824.6757 | -164.6757 | -3.4024 | 330.3429 | -0.0103 | 518.9103 | 521.4119 | 508.52 | 1 | 5.0119 | 0 | 0 | 3.5 | 28863.9319 | -0.088127 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 28863.9319 | -203.9319 | -4.2135 | 364.6286 | -0.011556 | 521.4003 | 2.49
|  | 10050 | 167.5 | 28560 |  | 7140 |  | 590.0826 | 518.9103 | 508.52 | 1 | 4.5103 | 4.1103 | 0 | 3.5 | 24641.5625 | 3.5 | 4083.3023 | 28724.8648 | -164.8648 | -3.4063 | 330.3429 | -0.010311 | 518.9 | 521.4003 | 508.52 | 1 | 5.0003 | 0 | 0 | 3.5 | 28764.1653 | -0.099682 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 28764.1653 | -204.1653 | -4.2183 | 364.6286 | -0.011569 | 521.3887 | 2.4887
|  | 10065 | 167.75 | 28460 |  | 7115 |  | 588.0165 | 518.9 | 508.52 | 1 | 4.5 | 4.1 | 0 | 3.5 | 24557.1085 | 3.5 | 4067.9466 | 28625.0551 | -165.0551 | -3.4102 | 330.3429 | -0.010323 | 518.8897 | 521.3887 | 508.52 | 1 | 4.9887 | 0 | 0 | 3.5 | 28664.3999 | -0.11125 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 28664.3999 | -204.3999 | -4.2231 | 363.2571 | -0.011626 | 521.3771 | 2.4874
|  | 10080 | 168 | 28360 | 35801.6667 | 7090 |  | 585.9504 | 518.8897 | 508.52 | 1 | 4.4897 | 4.0897 | 0 | 3.5 | 24472.6539 | 3.5 | 4052.5924 | 28525.2463 | -165.2463 | -3.4142 | 328.9714 | -0.010378 | 518.8793 | 521.3771 | 508.52 | 1 | 4.9771 | 0 | 0 | 3.5 | 28564.2592 | -0.12288 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 28564.2592 | -204.2592 | -4.2202 | 363.2571 | -0.011618 | 521.3655 | 2.4862
|  | 10095 | 168.25 | 28260 |  | 7065 |  | 583.8843 | 518.8793 | 508.52 | 1 | 4.4793 | 4.0793 | 0 | 3.5 | 24387.8468 | 3.5 | 4037.1759 | 28425.0227 | -165.0227 | -3.4096 | 328.9714 | -0.010364 | 518.869 | 521.3655 | 508.52 | 1 | 4.9655 | 0 | 0 | 3.5 | 28464.3043 | -0.13449 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 28464.3043 | -204.3043 | -4.2212 | 363.2571 | -0.01162 | 521.3539 | 2.4849
|  | 10110 | 168.5 | 28160 |  | 7040 |  | 581.8182 | 518.869 | 508.52 | 1 | 4.469 | 4.069 | 0 | 3.5 | 24303.2524 | 3.5 | 4021.7999 | 28325.0523 | -165.0523 | -3.4102 | 328.9714 | -0.010366 | 518.8586 | 521.3539 | 508.52 | 1 | 4.9539 | 0 | 0 | 3.5 | 28364.4442 | -0.14611 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 28364.4442 | -204.4442 | -4.2241 | 363.2571 | -0.011628 | 521.3423 | 2.4837
|  | 10125 | 168.75 | 28060 |  | 7015 |  | 579.7521 | 518.8586 | 508.52 | 1 | 4.4586 | 4.0586 | 0 | 3.5 | 24218.7409 | 3.5 | 4006.4406 | 28225.1816 | -165.1816 | -3.4128 | 328.9714 | -0.010374 | 518.8482 | 521.3423 | 508.52 | 1 | 4.9423 | 0 | 0 | 3.5 | 28264.6328 | -0.15774 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 28264.6328 | -204.6328 | -4.228 | 363.2571 | -0.011639 | 521.3306 | 2.4824
|  | 10140 | 169 | 27960 |  | 6990 |  | 577.686 | 518.8482 | 508.52 | 1 | 4.4482 | 4.0482 | 0 | 3.5 | 24134.2616 | 3.5 | 3991.089 | 28125.3506 | -165.3506 | -3.4163 | 328.9714 | -0.010385 | 518.8378 | 521.3306 | 508.52 | 1 | 4.9306 | 0 | 0 | 3.5 | 28164.8469 | -0.16938 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 28164.8469 | -204.8469 | -4.2324 | 363.2571 | -0.011651 | 521.319 | 2.4811
|  | 10155 | 169.25 | 27860 |  | 6965 |  | 575.6198 | 518.8378 | 508.52 | 1 | 4.4378 | 4.0378 | 0 | 3.5 | 24049.7944 | 3.5 | 3975.7413 | 28025.5357 | -165.5357 | -3.4202 | 328.9714 | -0.010397 | 518.8274 | 521.319 | 508.52 | 1 | 4.919 | 0 | 0 | 3.5 | 28065.0745 | -0.18103 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 28065.0745 | -205.0745 | -4.2371 | 363.2571 | -0.011664 | 521.3073 | 2.4799
|  | 10170 | 169.5 | 27760 |  | 6940 |  | 573.5537 | 518.8274 | 508.28 | 1 | 4.4274 | 4.0274 | 0 | 3.5 | 23965.3316 | 3.5 | 3960.3962 | 27925.7278 | -165.7278 | -3.4241 | 328.9714 | -0.010409 | 518.817 | 521.3073 | 508.52 | 1 | 4.9073 | 0 | 0 | 3.5 | 27965.3095 | -0.1927 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 27965.3095 | -205.3095 | -4.2419 | 363.2571 | -0.011677 | 521.2956 | 2.4786
|  | 10185 | 169.75 | 27660 |  | 6915 |  | 571.4876 | 518.817 | 508.28 | 1 | 4.417 | 4.017 | 0 | 3.5 | 23880.87 | 3.5 | 3945.0531 | 27825.9232 | -165.9232 | -3.4282 | 328.9714 | -0.010421 | 518.8066 | 521.2956 | 508.28 | 1 | 4.8956 | 0 | 0 | 3.5 | 27865.5489 | -0.20437 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 27865.5489 | -205.5489 | -4.2469 | 361.8857 | -0.011735 | 521.2839 | 2.4773
|  | 10200 | 170 | 27560 |  | 6890 |  | 569.4215 | 518.8066 | 508.28 | 1 | 4.4066 | 4.0066 | 0 | 3.5 | 23796.4086 | 3.5 | 3929.7119 | 27726.1204 | -166.1204 | -3.4322 | 328.9714 | -0.010433 | 518.7962 | 521.2839 | 508.28 | 1 | 4.8839 | 0 | 0 | 3.5 | 27765.4133 | -0.21611 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 27765.4133 | -205.4133 | -4.2441 | 361.8857 | -0.011728 | 521.2722 | 2.476
|  | 10215 | 170.25 | 27460 |  | 6865 |  | 567.3554 | 518.7962 | 508.28 | 1 | 4.3962 | 3.9962 | 0 | 3.5 | 23711.9467 | 3.4 | 3802.5331 | 27514.4798 | -54.4798 | -1.1256 | 327.6 | -0.0034359 | 518.7927 | 521.2722 | 508.28 | 1 | 4.8722 | 0 | 0 | 3.5 | 27665.4638 | -0.22784 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 27665.4638 | -205.4638 | -4.2451 | 361.8857 | -0.011731 | 521.2604 | 2.4677
|  | 10230 | 170.5 | 27360 |  | 6840 |  | 565.2893 | 518.7927 | 508.28 | 1 | 4.3927 | 3.9927 | 0 | 3.5 | 23684.153 | 3.4 | 3797.63 | 27481.783 | -121.783 | -2.5162 | 327.6 | -0.0076806 | 518.7851 | 521.2604 | 508.28 | 1 | 4.8604 | 0 | 0 | 3.5 | 27565.6101 | -0.23957 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 27565.6101 | -205.6101 | -4.2481 | 361.8857 | -0.011739 | 521.2487 | 2.4636
|  | 10245 | 170.75 | 27260 |  | 6815 |  | 563.2231 | 518.7851 | 508.28 | 1 | 4.3851 | 3.9851 | 0 | 3.5 | 23622.063 | 3.4 | 3786.6773 | 27408.7403 | -148.7403 | -3.0731 | 327.6 | -0.0093808 | 518.7757 | 521.2487 | 508.28 | 1 | 4.8487 | 0 | 0 | 3.5 | 27465.8058 | -0.25131 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 27465.8058 | -205.8058 | -4.2522 | 361.8857 | -0.01175 | 521.2369 | 2.4613
|  | 10260 | 171 | 27160 |  | 6790 |  | 561.157 | 518.7757 | 508.28 | 1 | 4.3757 | 3.9757 | 0 | 3.5 | 23546.3028 | 3.4 | 3773.3144 | 27319.6173 | -159.6173 | -3.2979 | 327.6 | -0.010067 | 518.7656 | 521.2369 | 508.28 | 1 | 4.8369 | 0 | 0 | 3.5 | 27366.0274 | -0.26306 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 27366.0274 | -206.0274 | -4.2568 | 361.8857 | -0.011763 | 521.2252 | 2.4596
|  | 10275 | 171.25 | 27060 |  | 6765 |  | 559.0909 | 518.7656 | 508.28 | 1 | 4.3656 | 3.9656 | 0 | 3.5 | 23465.0928 | 3.4 | 3758.9919 | 27224.0847 | -164.0847 | -3.3902 | 327.6 | -0.010349 | 518.7553 | 521.2252 | 508.28 | 1 | 4.8252 | 0 | 0 | 3.5 | 27266.2629 | -0.27482 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 27266.2629 | -206.2629 | -4.2616 | 361.8857 | -0.011776 | 521.2134 | 2.4581
|  | 10290 | 171.5 | 26960 |  | 6740 |  | 557.0248 | 518.7553 | 508.28 | 1 | 4.3553 | 3.9553 | 0 | 3.5 | 23381.7073 | 3.4 | 3744.2875 | 27125.9948 | -165.9948 | -3.4296 | 327.6 | -0.010469 | 518.7448 | 521.2134 | 508.28 | 1 | 4.8134 | 0 | 0 | 3.5 | 27166.5061 | -0.2866 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 27166.5061 | -206.5061 | -4.2667 | 361.8857 | -0.01179 | 521.2016 | 2.4568
|  | 10305 | 171.75 | 26860 |  | 6715 |  | 554.9587 | 518.7448 | 508.28 | 1 | 4.3448 | 3.9448 | 0 | 3.5 | 23297.452 | 3.4 | 3729.4314 | 27026.8834 | -166.8834 | -3.448 | 327.6 | -0.010525 | 518.7343 | 521.2016 | 508.28 | 1 | 4.8016 | 0 | 0 | 3.5 | 27066.7538 | -0.29839 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 27066.7538 | -206.7538 | -4.2718 | 361.8857 | -0.011804 | 521.1898 | 2.4555
|  | 10320 | 172 | 26760 |  | 6690 |  | 552.8926 | 518.7343 | 508.04 | 1 | 4.3343 | 3.9343 | 0 | 3.5 | 23212.8478 | 3.4 | 3714.5157 | 26927.3635 | -167.3635 | -3.4579 | 327.6 | -0.010555 | 518.7237 | 521.1898 | 508.28 | 1 | 4.7898 | 0 | 0 | 3.5 | 26967.0045 | -0.31019 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 26967.0045 | -207.0045 | -4.277 | 360.5143 | -0.011863 | 521.1779 | 2.4542
|  | 10335 | 172.25 | 26660 |  | 6665 |  | 550.8264 | 518.7237 | 508.04 | 1 | 4.3237 | 3.9237 | 0 | 3.5 | 23128.1034 | 3.4 | 3699.5771 | 26827.6805 | -167.6805 | -3.4645 | 327.6 | -0.010575 | 518.7131 | 521.1779 | 508.04 | 1 | 4.7779 | 0 | 0 | 3.5 | 26866.8781 | -0.32205 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 26866.8781 | -206.8781 | -4.2743 | 360.5143 | -0.011856 | 521.1661 | 2.453
|  | 10350 | 172.5 | 26560 |  | 6640 |  | 548.7603 | 518.7131 | 508.04 | 1 | 4.3131 | 3.9131 | 0 | 3.5 | 23043.3021 | 3.4 | 3684.6304 | 26727.9324 | -167.9324 | -3.4697 | 327.6 | -0.010591 | 518.7025 | 521.1661 | 508.04 | 1 | 4.7661 | 0 | 0 | 3.5 | 26766.937 | -0.33391 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 26766.937 | -206.937 | -4.2756 | 360.5143 | -0.01186 | 521.1542 | 2.4517
|  | 10365 | 172.75 | 26460 |  | 6615 |  | 546.6942 | 518.7025 | 508.04 | 1 | 4.3025 | 3.9025 | 0 | 3.5 | 22958.4775 | 3.4 | 3669.6814 | 26628.1589 | -168.1589 | -3.4744 | 327.6 | -0.010605 | 518.6919 | 521.1542 | 508.04 | 1 | 4.7542 | 0 | 0 | 3.5 | 26667.0917 | -0.34577 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 26667.0917 | -207.0917 | -4.2788 | 360.5143 | -0.011868 | 521.1424 | 2.4504
|  | 10380 | 173 | 26360 |  | 6590 |  | 544.6281 | 518.6919 | 508.04 | 1 | 4.2919 | 3.8919 | 0 | 3.5 | 22873.6431 | 3.4 | 3654.7325 | 26528.3757 | -168.3757 | -3.4788 | 326.2286 | -0.010664 | 518.6813 | 521.1424 | 508.04 | 1 | 4.7424 | 0 | 0 | 3.5 | 26567.2963 | -0.35764 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 26567.2963 | -207.2963 | -4.283 | 360.5143 | -0.01188 | 521.1305 | 2.4492
|  | 10395 | 173.25 | 26260 |  | 6565 |  | 542.562 | 518.6813 | 508.04 | 1 | 4.2813 | 3.8813 | 0 | 3.5 | 22788.4479 | 3.4 | 3639.722 | 26428.1699 | -168.1699 | -3.4746 | 326.2286 | -0.010651 | 518.6706 | 521.1305 | 508.04 | 1 | 4.7305 | 0 | 0 | 3.5 | 26467.5273 | -0.36952 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 26467.5273 | -207.5273 | -4.2878 | 360.5143 | -0.011893 | 521.1186 | 2.448
|  | 10410 | 173.5 | 26160 |  | 6540 |  | 540.4959 | 518.6706 | 508.04 | 1 | 4.2706 | 3.8706 | 0 | 3.5 | 22703.4626 | 3.4 | 3624.7504 | 26328.213 | -168.213 | -3.4755 | 326.2286 | -0.010653 | 518.66 | 521.1186 | 508.04 | 1 | 4.7186 | 0 | 0 | 3.5 | 26367.7726 | -0.38141 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 26367.7726 | -207.7726 | -4.2928 | 360.5143 | -0.011907 | 521.1067 | 2.4467
|  | 10425 | 173.75 | 26060 |  | 6515 |  | 538.4298 | 518.66 | 508.04 | 1 | 4.26 | 3.86 | 0 | 3.5 | 22618.5615 | 3.4 | 3609.7956 | 26228.3571 | -168.3571 | -3.4785 | 326.2286 | -0.010663 | 518.6493 | 521.1067 | 508.04 | 1 | 4.7067 | 0 | 0 | 3.5 | 26268.0258 | -0.39332 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 26268.0258 | -208.0258 | -4.2981 | 360.5143 | -0.011922 | 521.0948 | 2.4455
|  | 10440 | 174 | 25960 |  | 6490 |  | 536.3636 | 518.6493 | 508.04 | 1 | 4.2493 | 3.8493 | 0 | 3.5 | 22533.6939 | 3.4 | 3594.8486 | 26128.5425 | -168.5425 | -3.4823 | 326.2286 | -0.010674 | 518.6386 | 521.0948 | 508.04 | 1 | 4.6948 | 0 | 0 | 3.5 | 26168.2838 | -0.40524 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 26168.2838 | -208.2838 | -4.3034 | 359.1429 | -0.011982 | 521.0828 | 2.4441
|  | 10455 | 174.25 | 25860 |  | 6465 |  | 534.2975 | 518.6386 | 508.04 | 1 | 4.2386 | 3.8386 | 0 | 3.5 | 22448.8394 | 3.4 | 3579.9059 | 26028.7453 | -168.7453 | -3.4865 | 326.2286 | -0.010687 | 518.6279 | 521.0828 | 508.04 | 1 | 4.6828 | 0 | 0 | 3.5 | 26068.1643 | -0.41722 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 26068.1643 | -208.1643 | -4.3009 | 359.1429 | -0.011975 | 521.0708 | 2.4429
|  | 10470 | 174.5 | 25760 |  | 6440 |  | 532.2314 | 518.6279 | 507.8 | 1 | 4.2279 | 3.8279 | 0 | 3.5 | 22363.9898 | 3.4 | 3564.9659 | 25928.9558 | -168.9558 | -3.4908 | 326.2286 | -0.010701 | 518.6172 | 521.0708 | 508.04 | 1 | 4.6708 | 0 | 0 | 3.5 | 25968.2301 | -0.4292 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 25968.2301 | -208.2301 | -4.3023 | 359.1429 | -0.011979 | 521.0588 | 2.4416
|  | 10485 | 174.75 | 25660 |  | 6415 |  | 530.1653 | 518.6172 | 507.8 | 1 | 4.2172 | 3.8172 | 0 | 3.5 | 22279.1418 | 3.4 | 3550.0283 | 25829.17 | -169.17 | -3.4952 | 326.2286 | -0.010714 | 518.6065 | 521.0588 | 507.8 | 1 | 4.6588 | 0 | 0 | 3.5 | 25868.3924 | -0.44118 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 25868.3924 | -208.3924 | -4.3056 | 359.1429 | -0.011989 | 521.0468 | 2.4403
|  | 10500 | 175 | 25560 |  | 6390 |  | 528.0992 | 518.6065 | 507.8 | 1 | 4.2065 | 3.8065 | 0 | 3.5 | 22194.2939 | 3.4 | 3535.0926 | 25729.3865 | -169.3865 | -3.4997 | 326.2286 | -0.010728 | 518.5958 | 521.0468 | 507.8 | 1 | 4.6468 | 0 | 0 | 3.5 | 25768.6053 | -0.45317 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 25768.6053 | -208.6053 | -4.31 | 359.1429 | -0.012001 | 521.0348 | 2.439
|  | 10515 | 175.25 | 25460 |  | 6365 |  | 526.0331 | 518.5958 | 507.8 | 1 | 4.1958 | 3.7958 | 0 | 3.5 | 22109.4456 | 3.3 | 3416.6248 | 25526.0704 | -66.0704 | -1.3651 | 324.8571 | -0.0042021 | 518.5916 | 521.0348 | 507.8 | 1 | 4.6348 | 0 | 0 | 3.5 | 25668.8451 | -0.46517 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 25668.8451 | -208.8451 | -4.315 | 359.1429 | -0.012015 | 521.0228 | 2.4312
|  | 10530 | 175.5 | 25360 |  | 6340 |  | 523.9669 | 518.5916 | 507.8 | 1 | 4.1916 | 3.7916 | 0 | 3.5 | 22076.2398 | 3.3 | 3410.9528 | 25487.1926 | -127.1926 | -2.6279 | 324.8571 | -0.0080895 | 518.5835 | 521.0228 | 507.8 | 1 | 4.6228 | 0 | 0 | 3.5 | 25569.0995 | -0.47718 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 25569.0995 | -209.0995 | -4.3202 | 359.1429 | -0.012029 | 521.0108 | 2.4273
|  | 10545 | 175.75 | 25260 |  | 6315 |  | 521.9008 | 518.5835 | 507.8 | 1 | 4.1835 | 3.7835 | 0 | 3.5 | 22012.3618 | 3.3 | 3400.0425 | 25412.4043 | -152.4043 | -3.1489 | 324.8571 | -0.009693 | 518.5738 | 521.0108 | 507.8 | 1 | 4.6108 | 0 | 0 | 3.5 | 25469.3622 | -0.48921 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 25469.3622 | -209.3622 | -4.3257 | 359.1429 | -0.012044 | 520.9987 | 2.4249
|  | 10560 | 176 | 25160 |  | 6290 |  | 519.8347 | 518.5738 | 507.8 | 1 | 4.1738 | 3.7738 | 0 | 3.5 | 21935.9035 | 3.3 | 3386.985 | 25322.8884 | -162.8884 | -3.3655 | 324.8571 | -0.01036 | 518.5635 | 520.9987 | 507.8 | 1 | 4.5987 | 0 | 0 | 3.5 | 25369.6299 | -0.50126 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 25369.6299 | -209.6299 | -4.3312 | 357.7714 | -0.012106 | 520.9866 | 2.4232
|  | 10575 | 176.25 | 25060 |  | 6265 |  | 517.7686 | 518.5635 | 507.8 | 1 | 4.1635 | 3.7635 | 0 | 3.5 | 21854.2835 | 3.3 | 3373.0477 | 25227.3312 | -167.3312 | -3.4573 | 324.8571 | -0.010642 | 518.5528 | 520.9866 | 507.8 | 1 | 4.5866 | 0 | 0 | 3.5 | 25269.5187 | -0.51336 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 25269.5187 | -209.5187 | -4.3289 | 357.7714 | -0.0121 | 520.9745 | 2.4217
|  | 10590 | 176.5 | 24960 |  | 6240 |  | 515.7025 | 518.5528 | 507.8 | 1 | 4.1528 | 3.7528 | 0 | 3.5 | 21770.5431 | 3.3 | 3358.7503 | 25129.2934 | -169.2934 | -3.4978 | 324.8571 | -0.010767 | 518.542 | 520.9745 | 507.8 | 1 | 4.5745 | 1 | 4500 | 3.5 | 25169.5926 | -0.52546 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 29669.5926 | -4709.5926 | -97.3056 | 357.7714 | -0.27198 | 520.7026 | 2.1605
|  | 10605 | 176.75 | 24860 |  | 6215 |  | 513.6364 | 518.542 | 507.8 | 1 | 4.142 | 3.742 | 0 | 3.5 | 21685.9299 | 3.3 | 3344.3058 | 25030.2356 | -170.2356 | -3.5173 | 324.8571 | -0.010827 | 518.5312 | 520.7026 | 508.76 | 1 | 4.3026 | 1 | 4500 | 3.5 | 22958.6244 | -0.79744 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 27458.6244 | -2598.6244 | -53.6906 | 355.0286 | -0.15123 | 520.5513 | 2.0201
|  | 10620 | 177 | 24760 |  | 6190 |  | 511.5702 | 518.5312 | 507.625 | 1 | 4.1312 | 3.7312 | 0 | 3.5 | 21600.9565 | 3.3 | 3329.8018 | 24930.7583 | -170.7583 | -3.5281 | 324.8571 | -0.01086 | 518.5204 | 520.5513 | 508.28 | 1 | 4.1513 | 1 | 4500 | 3.5 | 21758.8791 | -0.94867 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 26258.8791 | -1498.8791 | -30.9686 | 352.2857 | -0.087908 | 520.4634 | 1.9431
|  | 10635 | 177.25 | 24660 |  | 6165 |  | 509.5041 | 518.5204 | 507.625 | 1 | 4.1204 | 3.7204 | 0 | 3.5 | 21515.834 | 3.3 | 3315.2745 | 24831.1085 | -171.1085 | -3.5353 | 324.8571 | -0.010883 | 518.5095 | 520.4634 | 508.04 | 1 | 4.0634 | 1 | 4500 | 3.5 | 21071.4101 | -1.0366 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 25571.4101 | -911.4101 | -18.8308 | 350.9143 | -0.053662 | 520.4098 | 1.9003
|  | 10650 | 177.5 | 24560 |  | 6140 |  | 507.438 | 518.5095 | 507.625 | 1 | 4.1095 | 3.7095 | 0 | 3.5 | 21430.6494 | 3.3 | 3300.7386 | 24731.388 | -171.388 | -3.5411 | 324.8571 | -0.0109 | 518.4986 | 520.4098 | 507.8 | 1 | 4.0098 | 1 | 4500 | 3.5 | 20655.3839 | -1.0902 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 25155.3839 | -595.3839 | -12.3013 | 350.9143 | -0.035055 | 520.3747 | 1.8761
|  | 10665 | 177.75 | 24460 |  | 6115 |  | 505.3719 | 518.4986 | 507.625 | 1 | 4.0986 | 3.6986 | 0 | 3.5 | 21345.4387 | 3.3 | 3286.2003 | 24631.639 | -171.639 | -3.5463 | 323.4857 | -0.010963 | 518.4876 | 520.3747 | 507.8 | 1 | 3.9747 | 1 | 4500 | 3.4 | 19802.6777 | -1.1253 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 24302.6777 | 157.3223 | 3.2505 | 349.5429 | 0.0092992 | 520.384 | 1.8964
|  | 10680 | 178 | 24360 |  | 6090 |  | 503.3058 | 518.4876 | 507.625 | 1 | 4.0876 | 3.6876 | 0 | 3.5 | 21259.8556 | 3.3 | 3271.6006 | 24531.4562 | -171.4562 | -3.5425 | 323.4857 | -0.010951 | 518.4767 | 520.384 | 507.625 | 1 | 3.984 | 1 | 4500 | 3.4 | 19872.2135 | -1.116 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 24372.2135 | -12.2135 | -0.25235 | 349.5429 | -0.00072193 | 520.3833 | 1.9066
|  | 10695 | 178.25 | 24260 |  | 6065 |  | 501.2397 | 518.4767 | 507.625 | 1 | 4.0767 | 3.6767 | 0 | 3.5 | 21174.4781 | 3.3 | 3257.0381 | 24431.5162 | -171.5162 | -3.5437 | 323.4857 | -0.010955 | 518.4657 | 520.3833 | 507.625 | 1 | 3.9833 | 1 | 4500 | 3.4 | 19866.8123 | -1.1167 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 24366.8123 | -106.8123 | -2.2069 | 349.5429 | -0.0063136 | 520.377 | 1.9113
|  | 10710 | 178.5 | 24160 |  | 6040 |  | 499.1736 | 518.4657 | 507.625 | 1 | 4.0657 | 3.6657 | 0 | 3.5 | 21089.1854 | 3.3 | 3242.4922 | 24331.6776 | -171.6776 | -3.5471 | 323.4857 | -0.010965 | 518.4547 | 520.377 | 507.625 | 1 | 3.977 | 1 | 4500 | 3.4 | 19819.5971 | -1.123 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 24319.5971 | -159.5971 | -3.2975 | 349.5429 | -0.0094336 | 520.3675 | 1.9128
|  | 10725 | 178.75 | 24060 |  | 6015 |  | 497.1074 | 518.4547 | 507.625 | 1 | 4.0547 | 3.6547 | 0 | 3.5 | 21003.9275 | 3.3 | 3227.9543 | 24231.8818 | -171.8818 | -3.5513 | 323.4857 | -0.010978 | 518.4438 | 520.3675 | 507.625 | 1 | 3.9675 | 1 | 4500 | 3.4 | 19749.1189 | -1.1325 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 24249.1189 | -189.1189 | -3.9074 | 349.5429 | -0.011179 | 520.3564 | 1.9126
|  | 10740 | 179 | 23960 |  | 5990 |  | 495.0413 | 518.4438 | 507.625 | 1 | 4.0438 | 3.6438 | 0 | 3.5 | 20918.6835 | 3.3 | 3213.421 | 24132.1045 | -172.1045 | -3.5559 | 323.4857 | -0.010992 | 518.4328 | 520.3564 | 507.625 | 1 | 3.9564 | 1 | 4500 | 3.4 | 19665.7122 | -1.1436 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 24165.7122 | -205.7122 | -4.2503 | 349.5429 | -0.012159 | 520.3442 | 1.9114
|  | 10755 | 179.25 | 23860 |  | 5965 |  | 492.9752 | 518.4328 | 507.625 | 1 | 4.0328 | 3.6328 | 0 | 3.5 | 20833.445 | 3.3 | 3198.8908 | 24032.3357 | -172.3357 | -3.5607 | 323.4857 | -0.011007 | 518.4218 | 520.3442 | 507.625 | 1 | 3.9442 | 1 | 4500 | 3.4 | 19575.1211 | -1.1558 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 24075.1211 | -215.1211 | -4.4447 | 349.5429 | -0.012716 | 520.3315 | 1.9097
|  | 10770 | 179.5 | 23760 |  | 5940 |  | 490.9091 | 518.4218 | 507.45 | 1 | 4.0218 | 3.6218 | 0 | 3.5 | 20748.2082 | 3.3 | 3184.363 | 23932.5713 | -172.5713 | -3.5655 | 323.4857 | -0.011022 | 518.4107 | 520.3315 | 507.625 | 1 | 3.9315 | 1 | 4500 | 3.4 | 19480.5358 | -1.1685 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 23980.5358 | -220.5358 | -4.5565 | 349.5429 | -0.013036 | 520.3184 | 1.9077
|  | 10785 | 179.75 | 23660 |  | 5915 |  | 488.843 | 518.4107 | 507.45 | 1 | 4.0107 | 3.6107 | 0 | 3.5 | 20662.9718 | 3.3 | 3169.8376 | 23832.8093 | -172.8093 | -3.5704 | 323.4857 | -0.011037 | 518.3997 | 520.3184 | 507.45 | 1 | 3.9184 | 1 | 4500 | 3.4 | 19383.7283 | -1.1816 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 23883.7283 | -223.7283 | -4.6225 | 349.5429 | -0.013224 | 520.3052 | 1.9055
|  | 10800 | 180 | 23560 |  | 5890 |  | 486.7769 | 518.3997 | 507.45 | 1 | 3.9997 | 3.5997 | 0 | 3.4 | 19989.7998 | 3.2 | 3059.6986 | 23049.4984 | 510.5016 | 10.5476 | 322.1143 | 0.032745 | 518.4325 | 520.3052 | 507.45 | 1 | 3.9052 | 1 | 4500 | 3.4 | 19285.6839 | -1.1948 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 23785.6839 | -225.6839 | -4.6629 | 349.5429 | -0.01334 | 520.2919 | 1.8594
|  | 10815 | 180.25 | 23460 |  | 5865 |  | 484.7107 | 518.4325 | 507.625 | 1 | 4.0325 | 3.6325 | 0 | 3.5 | 20830.9499 | 3.3 | 3198.4655 | 24029.4154 | -569.4154 | -11.7648 | 323.4857 | -0.036369 | 518.3961 | 520.2919 | 507.45 | 1 | 3.8919 | 1 | 4500 | 3.4 | 19186.9505 | -1.2081 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 23686.9505 | -226.9505 | -4.6891 | 348.1714 | -0.013468 | 520.2784 | 1.8823
|  | 10830 | 180.5 | 23360 |  | 5840 |  | 482.6446 | 518.3961 | 507.45 | 1 | 3.9961 | 3.5961 | 0 | 3.4 | 19962.6376 | 3.2 | 3055.0793 | 23017.7168 | 342.2832 | 7.072 | 322.1143 | 0.021955 | 518.418 | 520.2784 | 507.45 | 1 | 3.8784 | 1 | 4500 | 3.4 | 19087.4434 | -1.2216 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 23587.4434 | -227.4434 | -4.6992 | 348.1714 | -0.013497 | 520.2649 | 1.8469
|  | 10845 | 180.75 | 23260 |  | 5815 |  | 480.5785 | 518.418 | 507.45 | 1 | 4.018 | 3.618 | 0 | 3.5 | 20719.3598 | 3.3 | 3179.4466 | 23898.8065 | -638.8065 | -13.1985 | 323.4857 | -0.040801 | 518.3772 | 520.2649 | 507.45 | 1 | 3.8649 | 1 | 4500 | 3.4 | 18987.8934 | -1.2351 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 23487.8934 | -227.8934 | -4.7085 | 348.1714 | -0.013524 | 520.2514 | 1.8742
|  | 10860 | 181 | 23160 |  | 5790 |  | 478.5124 | 518.3772 | 507.275 | 1 | 3.9772 | 3.5772 | 0 | 3.4 | 19821.5851 | 3.2 | 3031.0946 | 22852.6797 | 307.3203 | 6.3496 | 322.1143 | 0.019712 | 518.3969 | 520.2514 | 507.45 | 1 | 3.8514 | 1 | 4500 | 3.4 | 18888.3206 | -1.2486 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 23388.3206 | -228.3206 | -4.7174 | 348.1714 | -0.013549 | 520.2378 | 1.8409
|  | 10875 | 181.25 | 23060 |  | 5765 |  | 476.4463 | 518.3969 | 507.45 | 1 | 3.9969 | 3.5969 | 0 | 3.4 | 19969.1291 | 3.2 | 3056.1832 | 23025.3123 | 34.6877 | 0.71669 | 322.1143 | 0.002225 | 518.3992 | 520.2378 | 507.45 | 1 | 3.8378 | 1 | 4500 | 3.4 | 18788.7363 | -1.2622 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 23288.7363 | -228.7363 | -4.726 | 348.1714 | -0.013574 | 520.2243 | 1.8251
|  | 10890 | 181.5 | 22960 |  | 5740 |  | 474.3802 | 518.3992 | 507.45 | 1 | 3.9992 | 3.5992 | 0 | 3.4 | 19985.8055 | 3.2 | 3059.0193 | 23044.8248 | -84.8248 | -1.7526 | 322.1143 | -0.0054409 | 518.3937 | 520.2243 | 507.45 | 1 | 3.8243 | 1 | 4500 | 3.4 | 18689.1468 | -1.2757 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 23189.1468 | -229.1468 | -4.7344 | 348.1714 | -0.013598 | 520.2107 | 1.8169
|  | 10905 | 181.75 | 22860 |  | 5715 |  | 472.314 | 518.3937 | 507.275 | 1 | 3.9937 | 3.5937 | 0 | 3.4 | 19945.0334 | 3.2 | 3052.0855 | 22997.1189 | -137.1189 | -2.833 | 322.1143 | -0.0087951 | 518.3849 | 520.2107 | 507.45 | 1 | 3.8107 | 1 | 4500 | 3.4 | 18589.5557 | -1.2893 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 23089.5557 | -229.5557 | -4.7429 | 348.1714 | -0.013622 | 520.1971 | 1.8121
|  | 10920 | 182 | 22760 |  | 5690 |  | 470.2479 | 518.3849 | 507.275 | 1 | 3.9849 | 3.5849 | 0 | 3.4 | 19879.1843 | 3.2 | 3040.8881 | 22920.0724 | -160.0724 | -3.3073 | 322.1143 | -0.010267 | 518.3747 | 520.1971 | 507.45 | 1 | 3.7971 | 1 | 4500 | 3.3 | 17946.1423 | -1.3029 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 22446.1423 | 313.8577 | 6.4847 | 346.8 | 0.018699 | 520.2158 | 1.8411
|  | 10935 | 182.25 | 22660 |  | 5665 |  | 468.1818 | 518.3747 | 507.275 | 1 | 3.9747 | 3.5747 | 0 | 3.4 | 19802.4041 | 3.2 | 3027.8336 | 22830.2377 | -170.2377 | -3.5173 | 322.1143 | -0.010919 | 518.3638 | 520.2158 | 507.275 | 1 | 3.8158 | 1 | 4500 | 3.4 | 18626.7135 | -1.2842 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 23126.7135 | -466.7135 | -9.6428 | 348.1714 | -0.027696 | 520.1881 | 1.8243
|  | 10950 | 182.5 | 22560 |  | 5640 |  | 466.1157 | 518.3638 | 507.275 | 1 | 3.9638 | 3.5638 | 0 | 3.4 | 19720.8567 | 3.2 | 3013.9706 | 22734.8274 | -174.8274 | -3.6121 | 322.1143 | -0.011214 | 518.3525 | 520.1881 | 507.45 | 1 | 3.7881 | 1 | 4500 | 3.3 | 17882.3951 | -1.3119 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 22382.3951 | 177.6049 | 3.6695 | 346.8 | 0.010581 | 520.1986 | 1.8461
|  | 10965 | 182.75 | 22460 |  | 5615 |  | 464.0496 | 518.3525 | 507.275 | 1 | 3.9525 | 3.5525 | 0 | 3.4 | 19637.2277 | 3.2 | 2999.756 | 22636.9837 | -176.9837 | -3.6567 | 322.1143 | -0.011352 | 518.3412 | 520.1986 | 507.275 | 1 | 3.7986 | 1 | 4500 | 3.3 | 17957.3732 | -1.3014 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 22457.3732 | 2.6268 | 0.054273 | 346.8 | 0.0001565 | 520.1988 | 1.8576
|  | 10980 | 183 | 22360 |  | 5590 |  | 461.9835 | 518.3412 | 507.275 | 1 | 3.9412 | 3.5412 | 0 | 3.4 | 19552.6879 | 3.2 | 2985.3889 | 22538.0768 | -178.0768 | -3.6793 | 322.1143 | -0.011422 | 518.3298 | 520.1988 | 507.275 | 1 | 3.7988 | 1 | 4500 | 3.3 | 17958.4829 | -1.3012 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 22458.4829 | -98.4829 | -2.0348 | 346.8 | -0.0058673 | 520.1929 | 1.8632
|  | 10995 | 183.25 | 22260 |  | 5565 |  | 459.9174 | 518.3298 | 507.275 | 1 | 3.9298 | 3.5298 | 0 | 3.4 | 19467.7487 | 3.2 | 2970.9563 | 22438.705 | -178.705 | -3.6923 | 322.1143 | -0.011463 | 518.3183 | 520.1929 | 507.275 | 1 | 3.7929 | 1 | 4500 | 3.3 | 17916.8934 | -1.3071 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 22416.8934 | -156.8934 | -3.2416 | 346.8 | -0.0093472 | 520.1836 | 1.8653
|  | 11010 | 183.5 | 22160 |  | 5540 |  | 457.8512 | 518.3183 | 507.275 | 1 | 3.9183 | 3.5183 | 0 | 3.4 | 19382.6339 | 3.2 | 2956.4962 | 22339.1301 | -179.1301 | -3.701 | 322.1143 | -0.01149 | 518.3068 | 520.1836 | 507.275 | 1 | 3.7836 | 1 | 4500 | 3.3 | 17850.7034 | -1.3164 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 22350.7034 | -190.7034 | -3.9402 | 346.8 | -0.011361 | 520.1722 | 1.8654
|  | 11025 | 183.75 | 22060 |  | 5515 |  | 455.7851 | 518.3068 | 507.275 | 1 | 3.9068 | 3.5068 | 0 | 3.4 | 19297.4415 | 3.2 | 2942.0254 | 22239.4668 | -179.4668 | -3.708 | 322.1143 | -0.011511 | 518.2953 | 520.1722 | 507.275 | 1 | 3.7722 | 1 | 4500 | 3.3 | 17770.3598 | -1.3278 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 22270.3598 | -210.3598 | -4.3463 | 346.8 | -0.012533 | 520.1597 | 1.8644
|  | 11040 | 184 | 21960 |  | 5490 |  | 453.719 | 518.2953 | 507.275 | 1 | 3.8953 | 3.4953 | 0 | 3.4 | 19212.2144 | 3.2 | 2927.5511 | 22139.7655 | -179.7655 | -3.7142 | 320.7429 | -0.01158 | 518.2837 | 520.1597 | 507.275 | 1 | 3.7597 | 1 | 4500 | 3.3 | 17681.8751 | -1.3403 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 22181.8751 | -221.8751 | -4.5842 | 346.8 | -0.013219 | 520.1465 | 1.8627
|  | 11055 | 184.25 | 21860 |  | 5465 |  | 451.6529 | 518.2837 | 507.275 | 1 | 3.8837 | 3.4837 | 0 | 3.4 | 19126.6075 | 3.2 | 2913.0147 | 22039.6222 | -179.6222 | -3.7112 | 320.7429 | -0.011571 | 518.2721 | 520.1465 | 507.275 | 1 | 3.7465 | 1 | 4500 | 3.3 | 17588.7064 | -1.3535 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 22088.7064 | -228.7064 | -4.7253 | 346.8 | -0.013626 | 520.1328 | 1.8607
|  | 11070 | 184.5 | 21760 |  | 5440 |  | 449.5868 | 518.2721 | 507.1 | 1 | 3.8721 | 3.4721 | 0 | 3.4 | 19041.1962 | 3.2 | 2898.5141 | 21939.7103 | -179.7103 | -3.713 | 320.7429 | -0.011576 | 518.2606 | 520.1328 | 507.275 | 1 | 3.7328 | 1 | 4500 | 3.3 | 17492.841 | -1.3672 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 21992.841 | -232.841 | -4.8108 | 346.8 | -0.013872 | 520.119 | 1.8584
|  | 11085 | 184.75 | 21660 |  | 5415 |  | 447.5207 | 518.2606 | 507.1 | 1 | 3.8606 | 3.4606 | 0 | 3.4 | 18955.8706 | 3.2 | 2884.0305 | 21839.9011 | -179.9011 | -3.717 | 320.7429 | -0.011589 | 518.249 | 520.119 | 507.1 | 1 | 3.719 | 1 | 4500 | 3.3 | 17395.4221 | -1.381 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 21895.4221 | -235.4221 | -4.8641 | 346.8 | -0.014026 | 520.1049 | 1.856
|  | 11100 | 185 | 21560 |  | 5390 |  | 445.4545 | 518.249 | 507.1 | 1 | 3.849 | 3.449 | 0 | 3.4 | 18870.5825 | 3.2 | 2869.5557 | 21740.1382 | -180.1382 | -3.7219 | 320.7429 | -0.011604 | 518.2374 | 520.1049 | 507.1 | 1 | 3.7049 | 1 | 4500 | 3.3 | 17297.1078 | -1.3951 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 21797.1078 | -237.1078 | -4.8989 | 346.8 | -0.014126 | 520.0908 | 1.8534
|  | 11115 | 185.25 | 21460 |  | 5365 |  | 443.3884 | 518.2374 | 507.1 | 1 | 3.8374 | 3.4374 | 0 | 3.4 | 18785.3105 | 3.2 | 2855.0862 | 21640.3968 | -180.3968 | -3.7272 | 320.7429 | -0.011621 | 518.2258 | 520.0908 | 507.1 | 1 | 3.6908 | 1 | 4500 | 3.3 | 17198.2775 | -1.4092 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 21698.2775 | -238.2775 | -4.9231 | 345.4286 | -0.014252 | 520.0766 | 1.8508
|  | 11130 | 185.5 | 21360 |  | 5340 |  | 441.3223 | 518.2258 | 507.1 | 1 | 3.8258 | 3.4258 | 0 | 3.4 | 18700.0452 | 3.2 | 2840.6205 | 21540.6657 | -180.6657 | -3.7328 | 320.7429 | -0.011638 | 518.2141 | 520.0766 | 507.1 | 1 | 3.6766 | 1 | 4500 | 3.3 | 17098.7568 | -1.4234 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 21598.7568 | -238.7568 | -4.933 | 345.4286 | -0.014281 | 520.0623 | 1.8482
|  | 11145 | 185.75 | 21260 |  | 5315 |  | 439.2562 | 518.2141 | 507.1 | 1 | 3.8141 | 3.4141 | 0 | 3.4 | 18614.7825 | 3.2 | 2826.1577 | 21440.9402 | -180.9402 | -3.7384 | 320.7429 | -0.011656 | 518.2025 | 520.0623 | 507.1 | 1 | 3.6623 | 1 | 4500 | 3.3 | 16999.2292 | -1.4377 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 21499.2292 | -239.2292 | -4.9428 | 345.4286 | -0.014309 | 520.048 | 1.8455
|  | 11160 | 186 | 21160 |  | 5290 |  | 437.1901 | 518.2025 | 507.1 | 1 | 3.8025 | 3.4025 | 0 | 3.4 | 18529.5206 | 3.2 | 2811.6976 | 21341.2182 | -181.2182 | -3.7442 | 320.7429 | -0.011673 | 518.1908 | 520.048 | 507.1 | 1 | 3.648 | 1 | 4500 | 3.3 | 16899.6991 | -1.452 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 21399.6991 | -239.6991 | -4.9525 | 345.4286 | -0.014337 | 520.0336 | 1.8428
|  | 11175 | 186.25 | 21060 |  | 5265 |  | 435.124 | 518.1908 | 506.925 | 1 | 3.7908 | 3.3908 | 0 | 3.3 | 17901.7803 | 3.1 | 2709.8264 | 20611.6067 | 448.3933 | 9.2643 | 319.3714 | 0.029008 | 518.2198 | 520.0336 | 507.1 | 1 | 3.6336 | 1 | 4500 | 3.3 | 16800.1691 | -1.4664 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 21300.1691 | -240.1691 | -4.9622 | 345.4286 | -0.014365 | 520.0193 | 1.7995
|  | 11190 | 186.5 | 20960 |  | 5240 |  | 433.0579 | 518.2198 | 507.1 | 1 | 3.8198 | 3.4198 | 0 | 3.4 | 18656.3724 | 3.2 | 2833.2121 | 21489.5845 | -529.5845 | -10.9418 | 320.7429 | -0.034114 | 518.1857 | 520.0193 | 507.1 | 1 | 3.6193 | 1 | 4500 | 3.3 | 16700.6407 | -1.4807 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 21200.6407 | -240.6407 | -4.9719 | 345.4286 | -0.014393 | 520.0049 | 1.8192
|  | 11205 | 186.75 | 20860 |  | 5215 |  | 430.9917 | 518.1857 | 506.925 | 1 | 3.7857 | 3.3857 | 0 | 3.3 | 17865.6231 | 3.1 | 2703.7078 | 20569.3309 | 290.6691 | 6.0056 | 319.3714 | 0.018804 | 518.2045 | 520.0049 | 507.1 | 1 | 3.6049 | 1 | 4500 | 3.3 | 16601.1147 | -1.4951 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 21101.1147 | -241.1147 | -4.9817 | 345.4286 | -0.014422 | 519.9905 | 1.786
|  | 11220 | 187 | 20760 |  | 5190 |  | 428.9256 | 518.2045 | 507.1 | 1 | 3.8045 | 3.4045 | 0 | 3.4 | 18544.3231 | 3.2 | 2814.2079 | 21358.531 | -598.531 | -12.3663 | 320.7429 | -0.038555 | 518.1659 | 519.9905 | 507.1 | 1 | 3.5905 | 1 | 4500 | 3.2 | 16001.5436 | -1.5095 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 20501.5436 | 258.4564 | 5.34 | 344.0571 | 0.015521 | 520.006 | 1.84
|  | 11235 | 187.25 | 20660 |  | 5165 |  | 426.8595 | 518.1659 | 506.925 | 1 | 3.7659 | 3.3659 | 0 | 3.3 | 17725.9906 | 3.1 | 2680.0835 | 20406.074 | 253.926 | 5.2464 | 319.3714 | 0.016427 | 518.1824 | 520.006 | 506.925 | 1 | 3.606 | 1 | 4500 | 3.3 | 16608.7061 | -1.494 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 21108.7061 | -448.7061 | -9.2708 | 345.4286 | -0.026839 | 519.9791 | 1.7968
|  | 11250 | 187.5 | 20560 |  | 5140 |  | 424.7934 | 518.1824 | 506.925 | 1 | 3.7824 | 3.3824 | 0 | 3.3 | 17842.1 | 3.1 | 2699.7274 | 20541.8275 | 18.1725 | 0.37547 | 319.3714 | 0.0011756 | 518.1835 | 519.9791 | 507.1 | 1 | 3.5791 | 1 | 4500 | 3.2 | 15925.9433 | -1.5209 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 20425.9433 | 134.0567 | 2.7698 | 344.0571 | 0.0080503 | 519.9872 | 1.8037
|  | 11265 | 187.75 | 20460 |  | 5115 |  | 422.7273 | 518.1835 | 506.925 | 1 | 3.7835 | 3.3835 | 0 | 3.3 | 17850.4192 | 3.1 | 2701.1351 | 20551.5543 | -91.5543 | -1.8916 | 319.3714 | -0.0059229 | 518.1776 | 519.9872 | 506.925 | 1 | 3.5872 | 1 | 4500 | 3.2 | 15979.7052 | -1.5128 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 20479.7052 | -19.7052 | -0.40713 | 344.0571 | -0.0011833 | 519.986 | 1.8084
|  | 11280 | 188 | 20360 |  | 5090 |  | 420.6612 | 518.1776 | 506.925 | 1 | 3.7776 | 3.3776 | 0 | 3.3 | 17808.5197 | 3.1 | 2694.0456 | 20502.5653 | -142.5653 | -2.9456 | 319.3714 | -0.009223 | 518.1684 | 519.986 | 506.925 | 1 | 3.586 | 1 | 4500 | 3.2 | 15971.7989 | -1.514 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 20471.7989 | -111.7989 | -2.3099 | 344.0571 | -0.0067137 | 519.9793 | 1.8109
|  | 11295 | 188.25 | 20260 |  | 5065 |  | 418.595 | 518.1684 | 506.925 | 1 | 3.7684 | 3.3684 | 0 | 3.3 | 17743.3406 | 3.1 | 2683.0185 | 20426.3591 | -166.3591 | -3.4372 | 319.3714 | -0.010762 | 518.1576 | 519.9793 | 506.925 | 1 | 3.5793 | 1 | 4500 | 3.2 | 15926.9665 | -1.5207 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 20426.9665 | -166.9665 | -3.4497 | 344.0571 | -0.010027 | 519.9693 | 1.8116
|  | 11310 | 188.5 | 20160 |  | 5040 |  | 416.5289 | 518.1576 | 506.925 | 1 | 3.7576 | 3.3576 | 0 | 3.3 | 17667.384 | 3.1 | 2670.1701 | 20337.5541 | -177.5541 | -3.6685 | 319.3714 | -0.011487 | 518.1461 | 519.9693 | 506.925 | 1 | 3.5693 | 1 | 4500 | 3.2 | 15860.0896 | -1.5307 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 20360.0896 | -200.0896 | -4.1341 | 344.0571 | -0.012016 | 519.9573 | 1.8111
|  | 11325 | 188.75 | 20060 |  | 5015 |  | 414.4628 | 518.1461 | 506.925 | 1 | 3.7461 | 3.3461 | 0 | 3.3 | 17586.4359 | 3.1 | 2656.4797 | 20242.9156 | -182.9156 | -3.7792 | 319.3714 | -0.011833 | 518.1343 | 519.9573 | 506.925 | 1 | 3.5573 | 1 | 4500 | 3.2 | 15780.0692 | -1.5427 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 20280.0692 | -220.0692 | -4.5469 | 344.0571 | -0.013215 | 519.944 | 1.8097
|  | 11340 | 189 | 19960 |  | 4990 |  | 412.3967 | 518.1343 | 506.925 | 1 | 3.7343 | 3.3343 | 0 | 3.3 | 17503.1731 | 3.1 | 2642.4005 | 20145.5737 | -185.5737 | -3.8342 | 319.3714 | -0.012005 | 518.1223 | 519.944 | 506.925 | 1 | 3.544 | 1 | 4500 | 3.2 | 15692.2144 | -1.556 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 20192.2144 | -232.2144 | -4.7978 | 344.0571 | -0.013945 | 519.9301 | 1.8078
|  | 11355 | 189.25 | 19860 |  | 4965 |  | 410.3306 | 518.1223 | 506.925 | 1 | 3.7223 | 3.3223 | 0 | 3.3 | 17418.8352 | 3.1 | 2628.1422 | 20046.9774 | -186.9774 | -3.8632 | 319.3714 | -0.012096 | 518.1102 | 519.9301 | 506.925 | 1 | 3.5301 | 1 | 4500 | 3.2 | 15599.6886 | -1.5699 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 20099.6886 | -239.6886 | -4.9522 | 344.0571 | -0.014394 | 519.9157 | 1.8055
|  | 11370 | 189.5 | 19760 |  | 4940 |  | 408.2645 | 518.1102 | 506.75 | 1 | 3.7102 | 3.3102 | 0 | 3.3 | 17333.9967 | 3.1 | 2613.8021 | 19947.7988 | -187.7988 | -3.8801 | 319.3714 | -0.012149 | 518.0981 | 519.9157 | 506.925 | 1 | 3.5157 | 1 | 4500 | 3.2 | 15504.3761 | -1.5843 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 20004.3761 | -244.3761 | -5.0491 | 344.0571 | -0.014675 | 519.901 | 1.803
|  | 11385 | 189.75 | 19660 |  | 4915 |  | 406.1983 | 518.0981 | 506.75 | 1 | 3.6981 | 3.2981 | 0 | 3.3 | 17248.9246 | 3.1 | 2599.4253 | 19848.3499 | -188.3499 | -3.8915 | 318 | -0.012238 | 518.0858 | 519.901 | 506.925 | 1 | 3.501 | 1 | 4500 | 3.2 | 15407.4003 | -1.599 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 19907.4003 | -247.4003 | -5.1116 | 344.0571 | -0.014857 | 519.8862 | 1.8003
|  | 11400 | 190 | 19560 |  | 4890 |  | 404.1322 | 518.0858 | 506.75 | 1 | 3.6858 | 3.2858 | 0 | 3.3 | 17163.376 | 3.1 | 2584.971 | 19748.3469 | -188.3469 | -3.8915 | 318 | -0.012237 | 518.0736 | 519.8862 | 506.75 | 1 | 3.4862 | 1 | 4500 | 3.2 | 15309.4313 | -1.6138 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 19809.4313 | -249.4313 | -5.1535 | 342.6857 | -0.015039 | 519.8711 | 1.7975
|  | 11415 | 190.25 | 19460 |  | 4865 |  | 402.0661 | 518.0736 | 506.75 | 1 | 3.6736 | 3.2736 | 0 | 3.3 | 17077.9707 | 3.1 | 2570.5437 | 19648.5143 | -188.5143 | -3.8949 | 318 | -0.012248 | 518.0613 | 519.8711 | 506.75 | 1 | 3.4711 | 1 | 4500 | 3.2 | 15210.4751 | -1.6289 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 19710.4751 | -250.4751 | -5.1751 | 342.6857 | -0.015102 | 519.856 | 1.7947
|  | 11430 | 190.5 | 19360 |  | 4840 |  | 400 | 518.0613 | 506.75 | 1 | 3.6613 | 3.2613 | 0 | 3.3 | 16992.6318 | 3.1 | 2556.1306 | 19548.7623 | -188.7623 | -3.9 | 318 | -0.012264 | 518.0491 | 519.856 | 506.75 | 1 | 3.456 | 1 | 4500 | 3.2 | 15111.3202 | -1.644 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 19611.3202 | -251.3202 | -5.1926 | 342.6857 | -0.015153 | 519.8409 | 1.7918
|  | 11445 | 190.75 | 19260 |  | 4815 |  | 397.9339 | 518.0491 | 506.75 | 1 | 3.6491 | 3.2491 | 0 | 3.3 | 16907.3235 | 3.1 | 2541.7256 | 19449.0491 | -189.0491 | -3.906 | 318 | -0.012283 | 518.0368 | 519.8409 | 506.75 | 1 | 3.4409 | 1 | 4500 | 3.2 | 15012.0483 | -1.6591 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 19512.0483 | -252.0483 | -5.2076 | 342.6857 | -0.015196 | 519.8257 | 1.7889
|  | 11460 | 191 | 19160 |  | 4790 |  | 395.8678 | 518.0368 | 506.75 | 1 | 3.6368 | 3.2368 | 0 | 3.3 | 16822.0292 | 3.1 | 2527.3259 | 19349.3551 | -189.3551 | -3.9123 | 318 | -0.012303 | 518.0245 | 519.8257 | 506.75 | 1 | 3.4257 | 1 | 4500 | 3.2 | 14912.7081 | -1.6743 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 19412.7081 | -252.7081 | -5.2212 | 342.6857 | -0.015236 | 519.8104 | 1.786
|  | 11475 | 191.25 | 19060 |  | 4765 |  | 393.8017 | 518.0245 | 506.75 | 1 | 3.6245 | 3.2245 | 0 | 3.3 | 16736.7411 | 3.1 | 2512.9303 | 19249.6714 | -189.6714 | -3.9188 | 318 | -0.012323 | 518.0122 | 519.8104 | 506.75 | 1 | 3.4104 | 1 | 4500 | 3.2 | 14813.3288 | -1.6896 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 19313.3288 | -253.3288 | -5.2341 | 342.6857 | -0.015274 | 519.7952 | 1.783
|  | 11490 | 191.5 | 18960 |  | 4740 |  | 391.7355 | 518.0122 | 506.75 | 1 | 3.6122 | 3.2122 | 0 | 3.3 | 16651.4555 | 3.1 | 2498.5382 | 19149.9937 | -189.9937 | -3.9255 | 318 | -0.012344 | 517.9998 | 519.7952 | 506.75 | 1 | 3.3952 | 1 | 4500 | 3.1 | 14254.1177 | -1.7048 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 18754.1177 | 205.8823 | 4.2538 | 341.3143 | 0.012463 | 519.8076 | 1.8078
|  | 11505 | 191.75 | 18860 |  | 4715 |  | 389.6694 | 517.9998 | 506.575 | 1 | 3.5998 | 3.1998 | 0 | 3.2 | 16064.1656 | 3 | 2404.0154 | 18468.181 | 391.819 | 8.0954 | 317.35 | 0.025509 | 518.0253 | 519.8076 | 506.575 | 1 | 3.4076 | 1 | 4500 | 3.2 | 14795.0196 | -1.6924 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 19295.0196 | -435.0196 | -8.988 | 342.6857 | -0.026228 | 519.7814 | 1.7561
|  | 11520 | 192 | 18760 | 23510 | 4690 |  | 387.6033 | 518.0253 | 506.75 | 1 | 3.6253 | 3.2253 | 0 | 3.3 | 16742.5722 | 3.1 | 2513.9145 | 19256.4867 | -496.4867 | -10.258 | 318 | -0.032258 | 517.9931 | 519.7814 | 506.75 | 1 | 3.3814 | 1 | 4500 | 3.1 | 14167.5185 | -1.7186 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 18667.5185 | 92.4815 | 1.9108 | 341.3143 | 0.0055983 | 519.787 | 1.7939

## Sheet3
SPILLWAY DISCHARGE RELATIONSHIP
COEFFICIENT BASED ON ACTUAL HEAD DISCHARGE RELATIONSHIP
Spillway Length (ft) |  | Spillway Elev (ft) | [5 empty] | Horseshoe Length (ft) |  |  | Elevation |  | Spillway Discharge (cfs)
735 |  | 514.4 | [5 empty] | 140 |  |  | 514.8 |  | Q=CLH**1.5
OUTFLOW | HEADWATER | TAILWATER | SPILLWAY | HORSESHOE | EFFECTIVE | C1 | C2 | SPILLWAY | HORSESHOE |  | TOTAL SPILLWAY
(CFS) | LEVEL | LEVEL | HEAD | HEAD | HEAD |  |  | DISCHARGE | DISCHARGE |  | DISCHARGE
| (FT) | (FT) | (FT) | (FT) | (FT) |  |  | (CFS) | (CFS) |  | (CFS)
980 | 515.3 | 499.5 | 0.9 | 0.5 |  | 1.55 | 1.55 | 972.7087 | 76.7211 |  | 1049.4298
1190 | 515.3 | 499.6 | 0.9 | 0.5 |  | 1.55 | 1.55 | 972.7087 | 76.7211 |  | 1049.4298
1200 | 515.4 | 499.7 | 1 | 0.6 |  | 1.55 | 1.55 | 1139.25 | 100.8525 |  | 1240.1025
1440 | 515.4 | 499.8 | 1 | 0.6 |  | 1.8 | 1.55 | 1323 | 100.8525 |  | 1423.8525
1450 | 515.5 | 499.9 | 1.1 | 0.7 |  | 1.6 | 1.55 | 1356.7391 | 127.0887 |  | 1483.8278
1690 | 515.5 | 500.2 | 1.1 | 0.7 |  | 1.8 | 1.55 | 1526.3315 | 127.0887 |  | 1653.4202
1860 | 515.5 | 500.4 | 1.1 | 0.7 |  | 2 | 1.55 | 1695.9239 | 127.0887 |  | 1823.0126
3200 | 515.9 | 501.4 | 1.5 | 1.1 |  | 2.2 | 2 | 2970.6187 | 323.0331 |  | 3293.6518
4800 | 516.3 | 503.1 | 1.9 | 1.5 |  | 2.3 | 2.2 | 4427.3675 | 565.8321 |  | 4993.1997
8800 | 516.9 | 504.9 | 2.5 | 2.1 |  | 2.7 | 2.3 | 7844.425 | 979.9069 |  | 8824.3319
11700 | 516.8 |  | 2.4 | 2 |  | 3.5 | 2.5 | 9564.7197 | 989.9495 |  | 10554.6692
25100 | 518.5 | 507.8 | 4.1 | 3.7 |  | 3.5 | 3.5 | 21356.5535 | 3487.3751 |  | 24843.9287
50000 | 521.5 | 513.8 | 7.1 | 6.7 |  | 3.5 | 3.5 | 48667.9336 | 8497.8348 |  | 57165.7684 | INTERPOLATED
79100 | 524 | 518 | 9.6 | 9.2 |  | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 |  | 0
129300 | 528 | 526 | 13.6 | 13.2 |  | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 |  | 0
159000 | 532.3 | 532 | 17.9 | 17.5 |  | 3.5 | 3.5
255000 | 540 | 538.2 | 25.6 | 25.2 |  | 3.5 | 3.5
BASE CASE
SPILLWAY | RESERVOIR |  | MAIN SPILLWAY | FACTOR | ESTIMATED | RESERVOIR | HORSESHOE | HORSESHOE | HORSESHOE |  |  | TOTAL FLOW |  | TAILWATER
FLOW | LEVEL | HEAD | ESTIMATED | Q/C/L | HEAD | ELEVATION | HEAD | SPILLWAY | SPILLWAY |  |  |  |  | ELEV.
(CFS) | (FT) | (FT) | COEFFICIENT |  | (FT) | (FT) | (FT) | COEFFICIENT | FLOW |  |  |  |  | (FT)
[5 empty] | H=(Q/C/L)**2/3 |  |  |  | (CFS)
1000 | 515.3 | 0.9 | 1.55 | 0.87777 | 0.91676 | 515.3168 | 0.51676 | 1.55 | 80.6099 |  |  | 1080.6099 |  | 499.7
1300 | 515.4 | 1 | 1.6 | 1.1054 | 1.0691 | 515.4691 | 0.66911 | 1.55 | 118.7709 |  |  | 1418.7709 |  | 499.8
2000 | 515.6 | 1.2 | 1.9 | 1.4322 | 1.2706 | 515.6706 | 0.87055 | 1.55 | 176.2594 |  |  | 2176.2594 |  | 500.7
3200 | 515.9 | 1.5 | 2.2 | 1.979 | 1.5763 | 515.9763 | 1.1763 | 1.9 | 339.3393 |  |  | 3539.3393 |  | 501.4
4800 | 516.3 | 1.9 | 2.3 | 2.8394 | 2.0052 | 516.4052 | 1.6052 | 2.2 | 626.3706 |  |  | 5426.3706 |  | 503.5
8000 | 516.7 | 2.3 | 2.9 | 3.7532 | 2.4151 | 516.8151 | 2.0151 | 2.3 | 921.0923 |  |  | 8921.0923 |  | 505.1
10000 | 516.9 | 2.5 | 3.5 | 3.8873 | 2.4723 | 516.8723 | 2.0723 | 2.3 | 960.564 |  |  | 10960.564 |  | 505.4
20000 | 518.2 | 3.8 | 3.5 | 7.7745 | 3.9245 | 518.3245 | 3.5245 | 3.5 | 3242.2034 |  |  | 23242.2034 |  | 507
50000 | 521.5 | 7.1 | 3.5 | 19.4363 | 7.229 | 521.629 | 6.829 | 3.5 | 8744.3771 |  |  | 58744.3771 |  | 515 | MINOR SUBMERGENCE |  | H2 | H2/H1 | Qs/Qf | (fromElementary Fluid Mechanics. John Vennard 1961)
67087.418 | 523.5 | 9.1 | 3.5 |  |  |  | 8.7 | 3.5 | 11945.3413 |  |  | 79032.7593 |  | 519 |  |  | 4.6 | 0.50549 | 0.95 | Compares favorably with 10 year flood of 79,100
109668.694 | 528 | 13.6 | 3.5 |  |  |  | 13.2 | 3.5 | 19974.4993 |  |  | 129643.1934 |  | 526 |  |  | 11.6 | 0.85294 | 0.85
134704.5168 | 532.5 | 18.1 | 3.5 |  |  |  | 17.7 | 3.5 | 24812.1782 |  |  | 159516.6951 |  | 532 |  |  | 17.6 | 0.97238 | 0.68
216585.1559 | 540 | 25.6 | 3.5 |  |  |  | 25.2 | 3.5 | 40291.2042 |  |  | 256876.3601 |  | 538.2 |  |  | 23.8 | 0.92969 | 0.65
CORRECTION FACTOR FOR HIGH TAILWATER LEVELS
BASE CASE | [10 empty] | 2 FOOT SPILLWAY CAP
TAILWATER | ADJUSTMENT | TOTAL | SPILLWAY | SPILWAY | H2/H1 | HORSESHOE | SPILLWAY | TOTAL | H2/H1 |  | DISCHARGE | H2 | H1 | H2/H1
ELEVATION | FACTOR | FLOW | HEAD | FLOW |  | HEAD | FLOW | FLOW |  |  | REDUCTION | (FEET) | (FEET)
(FT) |  | (CFS) | (FT) | (CFS) |  | (FT) | (CFS) | (CFS) |  |  | COEFFICIENT
499 | 1 | [8 empty] | 499 | 1
515 | 1 | 58744 | 7.1 | 48667.9336 | 0.084507 | 6.7 | 8497.8348 | 57165.7684 | 0.084507 | 515 | 1 | -1.4 | 5.1 | 0
516 | 0.99 | [8 empty] | 516 | 1
517 | 0.98 | [8 empty] | 517 | 1
518 | 0.97 | [8 empty] | 518 | 0.99
519 | 0.95 | 79033 | 9.1 | 67087.418 | 0.50549 | 8.7 | 11945.3413 | 79032.7593 | 0.50549 | 519 | 0.98 | 2.6 | 7.1 | 0.3662 | 8.1 | 0.32099 | 9.1 | 0.28571 | 47694.5749
520 | 0.93571 | [8 empty] | 520 | 0.97
521 | 0.92143 | [8 empty] | 521 | 0.96
522 | 0.90714 | [8 empty] | 522 | 0.95
523 | 0.89286 | [8 empty] | 523 | 0.92
524 | 0.87857 | [8 empty] | 524 | 0.91
525 | 0.86429 | [8 empty] | 525 | 0.89
526 | 0.85 | 129643 | 13.6 | 109668.694 | 0.85294 | 13.2 | 19974.4993 | 129643.1934 |  | 526 | 0.88 | 9.6 | 11.6 | 0.82759 | 12.6 | 0.7619 | 13.6 | 0.70588 | 89438.6097
527 | 0.82167 | [8 empty] | 527 | 0.86
528 | 0.79333 | [8 empty] | 528 | 0.83
529 | 0.765 | [8 empty] | 529 | 0.8
530 | 0.73667 | [8 empty] | 530 | 0.77
531 | 0.70833 | [8 empty] | 531 | 0.74
532 | 0.68 | 159000 | 18.1 | 134704.5168 | 0.97238 | 17.7 | 24812.1782 | 159516.6951 |  | 532 | 0.72 | 15.6 | 16.1 | 0.96894 | 17.1 | 0.91228 | 18.1 | 0.86188 | 130973.0815
533 | 0.675 | [8 empty] | 533 | 0.72
534 | 0.67 | [8 empty] | 534 | 0.72
535 | 0.665 | [8 empty] | 535 | 0.71
536 | 0.66 | [8 empty] | 536 | 0.71
537 | 0.655 | [8 empty] | 537 | 0.71
538 | 0.65 | 257000 | 25.6 | 216585.1559 | 0.92969 | 25.2 | 40291.2042 | 256876.3601 |  | 538 | 0.7 | 21.8 | 23.6 | 0.92373 | 24.6 | 0.88618 | 25.6 | 0.85156 | 219713.167
540 | 0.64 | [8 empty] | 540 | 0.7

## Sheet2
Reservoir area-elevation curve |  |  | Tailwater outflow relationship
Elevation | Area | Change | Flow | Tailwater
NAV88 |  | per 0.1 feet | (cfs) | Elevation
(ft) | (acres) | (acres) |  | (ft)
514.4 | 300 |  | 500 | 499.4
514.5 | 300.3125 | 0.3125 | 1000 | 499.7
514.6 | 300.625 | 0.3125 | 2000 | 500.6
514.7 | 300.9375 | 0.3125 | 3000 | 501.2
514.8 | 301.25 | 0.3125 | 4000 | 502.2
514.9 | 301.5625 | 0.3125 | 5000 | 503.2
515 | 301.875 | 0.3125 | 6000 | 503.65
515.1 | 302.1875 | 0.3125 | 7000 | 504.1
515.2 | 302.5 | 0.3125 | 8000 | 504.55
515.3 | 302.8125 | 0.3125 | 9000 | 505
515.4 | 303.125 | 0.3125 | 10000 | 505.175
515.5 | 303.4375 | 0.3125 | 11000 | 505.35
515.6 | 303.75 | 0.3125 | 12000 | 505.525
515.7 | 304.0625 | 0.3125 | 13000 | 505.7
515.8 | 304.375 | 0.3125 | 14000 | 505.875
515.9 | 304.6875 | 0.3125 | 15000 | 506.05
516 | 305 | 0.3125 | 16000 | 506.225
516.1 | 305.65 | 0.65 | 17000 | 506.4
516.2 | 306.3 | 0.65 | 18000 | 506.575
516.3 | 306.95 | 0.65 | 19000 | 506.75
516.4 | 307.6 | 0.65 | 20000 | 506.925
516.5 | 308.25 | 0.65 | 21000 | 507.1
516.6 | 308.9 | 0.65 | 22000 | 507.275
516.7 | 309.55 | 0.65 | 23000 | 507.45
516.8 | 310.2 | 0.65 | 24000 | 507.625
516.9 | 310.85 | 0.65 | 25000 | 507.8
517 | 311.5 | 0.65 | 26000 | 508.04
517.1 | 312.15 | 0.65 | 27000 | 508.28
517.2 | 312.8 | 0.65 | 28000 | 508.52
517.3 | 313.45 | 0.65 | 29000 | 508.76
517.4 | 314.1 | 0.65 | 30000 | 509
517.5 | 314.75 | 0.65 | 31000 | 509.24
517.6 | 315.4 | 0.65 | 32000 | 509.48
517.7 | 316.05 | 0.65 | 33000 | 509.72
517.8 | 316.7 | 0.65 | 34000 | 509.96
517.9 | 317.35 | 0.65 | 35000 | 510.2
518 | 318 | 0.65 | 36000 | 510.44
518.1 | 319.3714 | 1.3714 | 37000 | 510.68
518.2 | 320.7429 | 1.3714 | 38000 | 510.92
518.3 | 322.1143 | 1.3714 | 39000 | 511.16
518.4 | 323.4857 | 1.3714 | 40000 | 511.4
518.5 | 324.8571 | 1.3714 | 41000 | 511.64
518.6 | 326.2286 | 1.3714 | 42000 | 511.88
518.7 | 327.6 | 1.3714 | 43000 | 512.12
518.8 | 328.9714 | 1.3714 | 44000 | 512.36
518.9 | 330.3429 | 1.3714 | 45000 | 512.6
519 | 331.7143 | 1.3714 | 46000 | 512.84
519.1 | 333.0857 | 1.3714 | 47000 | 513.08
519.2 | 334.4571 | 1.3714 | 48000 | 513.32
519.3 | 335.8286 | 1.3714 | 49000 | 513.56
519.4 | 337.2 | 1.3714 | 50000 | 513.8
519.5 | 338.5714 | 1.3714 | 51000 | 513.9448
519.6 | 339.9429 | 1.3714 | 52000 | 514.0897
519.7 | 341.3143 | 1.3714 | 53000 | 514.2345
519.8 | 342.6857 | 1.3714 | 54000 | 514.3793
519.9 | 344.0571 | 1.3714 | 55000 | 514.5241
520 | 345.4286 | 1.3714 | 56000 | 514.669
520.1 | 346.8 | 1.3714 | 57000 | 514.8138
520.2 | 348.1714 | 1.3714 | 58000 | 514.9586
520.3 | 349.5429 | 1.3714 | 59000 | 515.1034
520.4 | 350.9143 | 1.3714 | 60000 | 515.2483
520.5 | 352.2857 | 1.3714 | 61000 | 515.3931
520.6 | 353.6571 | 1.3714 | 62000 | 515.5379
520.7 | 355.0286 | 1.3714 | 63000 | 515.6828
520.8 | 356.4 | 1.3714 | 64000 | 515.8276
520.9 | 357.7714 | 1.3714 | 65000 | 515.9724
521 | 359.1429 | 1.3714 | 66000 | 516.1172
521.1 | 360.5143 | 1.3714 | 67000 | 516.2621
521.2 | 361.8857 | 1.3714 | 68000 | 516.4069
521.3 | 363.2571 | 1.3714 | 69000 | 516.5517
521.4 | 364.6286 | 1.3714 | 70000 | 516.6966
521.5 | 366 | 1.3714 | 71000 | 516.8414
521.6 | 367.3714 | 1.3714 | 72000 | 516.9862
521.7 | 368.7429 | 1.3714 | 73000 | 517.131
521.8 | 370.1143 | 1.3714 | 74000 | 517.2759
521.9 | 371.4857 | 1.3714 | 75000 | 517.4207
522 | 372.8571 | 1.3714 | 76000 | 517.5655
522.1 | 374.2286 | 1.3714 | 77000 | 517.7103
522.2 | 375.6 | 1.3714 | 78000 | 517.8552
522.3 | 376.9714 | 1.3714 | 79000 | 518
522.4 | 378.3429 | 1.3714 | 80000 | 518.16
522.5 | 379.7143 | 1.3714 | 81000 | 518.32
522.6 | 381.0857 | 1.3714 | 82000 | 518.48
522.7 | 382.4571 | 1.3714 | 83000 | 518.64
522.8 | 383.8286 | 1.3714 | 84000 | 518.8
522.9 | 385.2 | 1.3714 | 85000 | 518.96
523 | 386.5714 | 1.3714 | 86000 | 519.12
523.1 | 387.9429 | 1.3714 | 87000 | 519.28
523.2 | 389.3143 | 1.3714 | 88000 | 519.44
523.3 | 390.6857 | 1.3714 | 89000 | 519.6
523.4 | 392.0571 | 1.3714 | 90000 | 519.76
523.5 | 393.4286 | 1.3714 | 91000 | 519.92
523.6 | 394.8 | 1.3714 | 92000 | 520.08
523.7 | 396.1714 | 1.3714 | 93000 | 520.24
523.8 | 397.5429 | 1.3714 | 94000 | 520.4
523.9 | 398.9143 | 1.3714 | 95000 | 520.56
524 | 400.2857 | 1.3714 | 96000 | 520.72
524.1 | 401.6571 | 1.3714 | 97000 | 520.88
524.2 | 403.0286 | 1.3714 | 98000 | 521.04
524.3 | 404.4 | 1.3714 | 99000 | 521.2
524.4 | 405.7714 | 1.3714 | 100000 | 521.36
524.5 | 407.1429 | 1.3714 | 101000 | 521.52
524.6 | 408.5143 | 1.3714 | 102000 | 521.68
524.7 | 409.8857 | 1.3714 | 103000 | 521.84
524.8 | 411.2571 | 1.3714 | 104000 | 522
524.9 | 412.6286 | 1.3714 | 105000 | 522.16
525 | 414 | 1.3714 | 106000 | 522.32
525.1 | 414.6733 | 0.67333 | 107000 | 522.48
525.2 | 415.3467 | 0.67333 | 108000 | 522.64
525.3 | 416.02 | 0.67333 | 109000 | 522.8
525.4 | 416.6933 | 0.67333 | 110000 | 522.96
525.5 | 417.3667 | 0.67333 | 111000 | 523.12
525.6 | 418.04 | 0.67333 | 112000 | 523.28
525.7 | 418.7133 | 0.67333 | 113000 | 523.44
525.8 | 419.3867 | 0.67333 | 114000 | 523.6
525.9 | 420.06 | 0.67333 | 115000 | 523.76
526 | 420.7333 | 0.67333 | 116000 | 523.92
526.1 | 421.4067 | 0.67333 | 117000 | 524.08
526.2 | 422.08 | 0.67333 | 118000 | 524.24
526.3 | 422.7533 | 0.67333 | 119000 | 524.4
526.4 | 423.4267 | 0.67333 | 120000 | 524.56
526.5 | 424.1 | 0.67333 | 121000 | 524.72
526.6 | 424.7733 | 0.67333 | 122000 | 524.88
526.7 | 425.4467 | 0.67333 | 123000 | 525.04
526.8 | 426.12 | 0.67333 | 124000 | 525.2
526.9 | 426.7933 | 0.67333 | 125000 | 525.36
527 | 427.4667 | 0.67333 | 126000 | 525.52
527.1 | 428.14 | 0.67333 | 127000 | 525.68
527.2 | 428.8133 | 0.67333 | 128000 | 525.84
527.3 | 429.4867 | 0.67333 | 129000 | 526
527.4 | 430.16 | 0.67333 | 130000 | 526.2
527.5 | 430.8333 | 0.67333 | 131000 | 526.4
527.6 | 431.5067 | 0.67333 | 132000 | 526.6
527.7 | 432.18 | 0.67333 | 133000 | 526.8
527.8 | 432.8533 | 0.67333 | 134000 | 527
527.9 | 433.5267 | 0.67333 | 135000 | 527.2
528 | 434.2 | 0.67333 | 136000 | 527.4
528.1 | 434.8733 | 0.67333 | 137000 | 527.6
528.2 | 435.5467 | 0.67333 | 138000 | 527.8
528.3 | 436.22 | 0.67333 | 139000 | 528
528.4 | 436.8933 | 0.67333 | 140000 | 528.2
528.5 | 437.5667 | 0.67333 | 141000 | 528.4
528.6 | 438.24 | 0.67333 | 142000 | 528.6
528.7 | 438.9133 | 0.67333 | 143000 | 528.8
528.8 | 439.5867 | 0.67333 | 144000 | 529
528.9 | 440.26 | 0.67333 | 145000 | 529.2
529 | 440.9333 | 0.67333 | 146000 | 529.4
529.1 | 441.6067 | 0.67333 | 147000 | 529.6
529.2 | 442.28 | 0.67333 | 148000 | 529.8
529.3 | 442.9533 | 0.67333 | 149000 | 530
529.4 | 443.6267 | 0.67333 | 150000 | 530.2
529.5 | 444.3 | 0.67333 | 151000 | 530.4
529.6 | 444.9733 | 0.67333 | 152000 | 530.6
529.7 | 445.6467 | 0.67333 | 153000 | 530.8
529.8 | 446.32 | 0.67333 | 154000 | 531
529.9 | 446.9933 | 0.67333 | 155000 | 531.2
530 | 447.6667 | 0.67333 | 156000 | 531.4
530.1 | 448.34 | 0.67333 | 157000 | 531.6
530.2 | 449.0133 | 0.67333 | 158000 | 531.8
530.3 | 449.6867 | 0.67333 | 159000 | 532
530.4 | 450.36 | 0.67333 | 160000 | 532.0646
530.5 | 451.0333 | 0.67333 | 161000 | 532.1292
530.6 | 451.7067 | 0.67333 | 162000 | 532.1938
530.7 | 452.38 | 0.67333 | 163000 | 532.2583
530.8 | 453.0533 | 0.67333 | 164000 | 532.3229
530.9 | 453.7267 | 0.67333 | 165000 | 532.3875
531 | 454.4 | 0.67333 | 166000 | 532.4521
531.1 | 455.0733 | 0.67333 | 167000 | 532.5167
531.2 | 455.7467 | 0.67333 | 168000 | 532.5812
531.3 | 456.42 | 0.67333 | 169000 | 532.6458
531.4 | 457.0933 | 0.67333 | 170000 | 532.7104
531.5 | 457.7667 | 0.67333 | 171000 | 532.775
531.6 | 458.44 | 0.67333 | 172000 | 532.8396
531.7 | 459.1133 | 0.67333 | 173000 | 532.9042
531.8 | 459.7867 | 0.67333 | 174000 | 532.9688
531.9 | 460.46 | 0.67333 | 175000 | 533.0333
532 | 461.1333 | 0.67333 | 176000 | 533.0979
532.1 | 461.8067 | 0.67333 | 177000 | 533.1625
532.2 | 462.48 | 0.67333 | 178000 | 533.2271
532.3 | 463.1533 | 0.67333 | 179000 | 533.2917
532.4 | 463.8267 | 0.67333 | 180000 | 533.3563
532.5 | 464.5 | 0.67333 | 181000 | 533.4208
532.6 | 465.1733 | 0.67333 | 182000 | 533.4854
532.7 | 465.8467 | 0.67333 | 183000 | 533.55
532.8 | 466.52 | 0.67333 | 184000 | 533.6146
532.9 | 467.1933 | 0.67333 | 185000 | 533.6792
533 | 467.8667 | 0.67333 | 186000 | 533.7437
533.1 | 468.54 | 0.67333 | 187000 | 533.8083
533.2 | 469.2133 | 0.67333 | 188000 | 533.8729
533.3 | 469.8867 | 0.67333 | 189000 | 533.9375
533.4 | 470.56 | 0.67333 | 190000 | 534.0021
533.5 | 471.2333 | 0.67333 | 191000 | 534.0667
533.6 | 471.9067 | 0.67333 | 192000 | 534.1313
533.7 | 472.58 | 0.67333 | 193000 | 534.1958
533.8 | 473.2533 | 0.67333 | 194000 | 534.2604
533.9 | 473.9267 | 0.67333 | 195000 | 534.325
534 | 474.6 | 0.67333 | 196000 | 534.3896
534.1 | 475.2733 | 0.67333 | 197000 | 534.4542
534.2 | 475.9467 | 0.67333 | 198000 | 534.5188
534.3 | 476.62 | 0.67333 | 199000 | 534.5833
534.4 | 477.2933 | 0.67333 | 200000 | 534.6479
534.5 | 477.9667 | 0.67333 | 201000 | 534.7125
534.6 | 478.64 | 0.67333 | 202000 | 534.7771
534.7 | 479.3133 | 0.67333 | 203000 | 534.8417
534.8 | 479.9867 | 0.67333 | 204000 | 534.9062
534.9 | 480.66 | 0.67333 | 205000 | 534.9708
535 | 481.3333 | 0.67333 | 206000 | 535.0354
535.1 | 482.0067 | 0.67333 | 207000 | 535.1
535.2 | 482.68 | 0.67333 | 208000 | 535.1646
535.3 | 483.3533 | 0.67333 | 209000 | 535.2292
535.4 | 484.0267 | 0.67333 | 210000 | 535.2938
535.5 | 484.7 | 0.67333 | 211000 | 535.3583
535.6 | 485.3733 | 0.67333 | 212000 | 535.4229
535.7 | 486.0467 | 0.67333 | 213000 | 535.4875
535.8 | 486.72 | 0.67333 | 214000 | 535.5521
535.9 | 487.3933 | 0.67333 | 215000 | 535.6167
536 | 488.0667 | 0.67333 | 216000 | 535.6812
536.1 | 488.74 | 0.67333 | 217000 | 535.7458
536.2 | 489.4133 | 0.67333 | 218000 | 535.8104
536.3 | 490.0867 | 0.67333 | 219000 | 535.875
536.4 | 490.76 | 0.67333 | 220000 | 535.9396
536.5 | 491.4333 | 0.67333 | 221000 | 536.0042
536.6 | 492.1067 | 0.67333 | 222000 | 536.0688
536.7 | 492.78 | 0.67333 | 223000 | 536.1333
536.8 | 493.4533 | 0.67333 | 224000 | 536.1979
536.9 | 494.1267 | 0.67333 | 225000 | 536.2625
537 | 494.8 | 0.67333 | 226000 | 536.3271
537.1 | 495.4733 | 0.67333 | 227000 | 536.3917
537.2 | 496.1467 | 0.67333 | 228000 | 536.4563
537.3 | 496.82 | 0.67333 | 229000 | 536.5208
537.4 | 497.4933 | 0.67333 | 230000 | 536.5854
537.5 | 498.1667 | 0.67333 | 231000 | 536.65
537.6 | 498.84 | 0.67333 | 232000 | 536.7146
537.7 | 499.5133 | 0.67333 | 233000 | 536.7792
537.8 | 500.1867 | 0.67333 | 234000 | 536.8438
537.9 | 500.86 | 0.67333 | 235000 | 536.9083
538 | 501.5333 | 0.67333 | 236000 | 536.9729
538.1 | 502.2067 | 0.67333 | 237000 | 537.0375
538.2 | 502.88 | 0.67333 | 238000 | 537.1021
538.3 | 503.5533 | 0.67333 | 239000 | 537.1667
538.4 | 504.2267 | 0.67333 | 240000 | 537.2313
538.5 | 504.9 | 0.67333 | 241000 | 537.2958
538.6 | 505.5733 | 0.67333 | 242000 | 537.3604
538.7 | 506.2467 | 0.67333 | 243000 | 537.425
538.8 | 506.92 | 0.67333 | 244000 | 537.4896
538.9 | 507.5933 | 0.67333 | 245000 | 537.5542
539 | 508.2667 | 0.67333 | 246000 | 537.6188
539.1 | 508.94 | 0.67333 | 247000 | 537.6833
539.2 | 509.6133 | 0.67333 | 248000 | 537.7479
539.3 | 510.2867 | 0.67333 | 249000 | 537.8125
539.4 | 510.96 | 0.67333 | 250000 | 537.8771
539.5 | 511.6333 | 0.67333 | 251000 | 537.9417
539.6 | 512.3067 | 0.67333 | 252000 | 538.0063
539.7 | 512.98 | 0.67333 | 253000 | 538.0708
539.8 | 513.6533 | 0.67333 | 254000 | 538.1354
539.9 | 514.3267 | 0.67333 | 255000 | 538.2
540 | 515 | 0.67333