## Sheet1
STORM ANALYSIS USING MUSKINGUM METHOD FOR SCOTT'S MILL | [5 empty] | EXISTING CONDITIONS | [18 empty] | PROJECT CONDITIONS
STORM 3 - September 2004 | [5 empty] | Spillway Length (ft) |  | Spillway Elev (ft) |  | Horseshoe Length (ft) |  |  | Elevation | [11 empty] | Spillway Length (ft) |  | Spillway Elev (ft) |  | Powerhouse Length (ft) |  |  | Top Elevation | Powerhouse flow | Factor | Powerhouse Elev.(ft) |  | Powerhouse flow factor
[6 empty] | 735 |  | 514.4 |  | 140 |  |  | 514.8 | [11 empty] | 735 |  | 516.4 |  | 168 |  |  | 521.5 | 0 | 1 | 521.5 |  | -10 | 0
[33 empty] | 24999 | 1 |  |  | 0 | 1
Spillway Discharge (cfs) | [8 empty] | EXISTING CONDITIONS | [23 empty] | 25000 | 0 |  |  | 20 | 1
Q=CLH**1.5 |  | TIME | HOUR | INFLOW | AVG DAILY FLOW | VOLUME | DAILY FLOW | INCREMENTAL | HEADWATER | TAILWATER | WEIR | SPILLWAY | HORSESHOE | POWERHOUSE | WEIR | MAIN SPILWAY | HORESESHOE | HORSESHOE | OUTFLOW | INFLOW- | RESERVOIR | RESERVOIR | ELEVATION | HEADPOND | HEADWATER | TAILWATER | WEIR | SPILLWAY | POWERHOUSE | POWERHOUSE | WEIR | MAIN SPILWAY | POWERHOUSE | ADJ.POWERHOUSE |  | POWERHOUSE | SUBMERGENCE | FLOW OVER | OUTFLOW | INFLOW- | RESERVOIR | RESERVOIR | ELEVATION | HEADPOND | HEADPOND ELEVATION
H | C |  |  | (CFS) | (CFS) | (CFS-HRS) | CHECK | VOLUME | ELEV. | ELEV. | SUBMERGENCE | HEAD | HEAD | DISCHARGE | COEFFICIENT | DISCHARGE | WEIR | DISCHARGE |  | OUTFLOW | VOL CHANGE | AREA | CHANGE | ELEVATION | ELEV. | ELEV. | SUBMERGENCE | HEAD | FACTOR | DISCHARGE | COEFFICIENT | DISCHARGE | HEAD | HEAD |  | COEFFICIENT | COEFICIENT | POWERHOUSE |  | OUTFLOW | VOL CHANGE | AREA | CHANGE | ELEVATION | DIFF (POST-PRE)
-10 | 1.55 | [6 empty] | (AC-FT) | (FT) | (FT) | COEFFICIENT | (FT) | (FT) | (CFS) |  | (CFS) | COEFFICIENT | (CFS) | (CFS) | (CFS) | (ACRE-FT) | (ACRES) | (FT) | (FT) | (FT) | (FT) | COEFFICIENT | (FT) |  | (CFS) |  | (CFS) | (FT) | (FT) |  |  |  | (CFS) | (CFS) | (CFS) | (ACRE-FT) | (ACRES) | (FT) | (FT) | (FT)
1 | 1.55
1.1 | 1.7 | 0 | 0 | 2040 |  |  |  |  | 515.66 | 500.6 | 1 | 1.26 | 0.86 | 0 | 1.8 | 1871.1804 | 1.55 | 173.0643 | 2044.2447 | [5 empty] | 516.4 | 500.6 | 1 | 0 | 1 | 2040 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 2040 | 0
1.2 | 1.8 | 15 | 0.25 | 2040 |  | 510 |  | 42.1488 | 515.66 | 500.6 | 1 | 1.26 | 0.86 | 0 | 1.8 | 1871.1804 | 1.55 | 173.0643 | 2044.2447 | -4.2447 | -0.0877 | 303.75 | -0.00028872 | 515.6597 | 516.4 | 500.6 | 1 | 0 | 1 | 2040 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 2040 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.74029
1.3 | 1.9 | 30 | 0.5 | 2040 |  | 510 |  | 42.1488 | 515.6597 | 500.6 | 1 | 1.2597 | 0.85971 | 0 | 1.8 | 1870.5373 | 1.55 | 172.9771 | 2043.5144 | -3.5144 | -0.072612 | 303.75 | -0.00023905 | 515.6595 | 516.4 | 500.6 | 1 | 0 | 1 | 2040 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 2040 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.74053
1.4 | 2 | 45 | 0.75 | 2040 |  | 510 |  | 42.1488 | 515.6595 | 500.6 | 1 | 1.2595 | 0.85947 | 0 | 1.8 | 1870.0049 | 1.55 | 172.905 | 2042.9098 | -2.9098 | -0.060121 | 303.75 | -0.00019793 | 515.6593 | 516.4 | 500.6 | 1 | 0 | 1 | 2040 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 2040 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.74073
1.5 | 2.1 | 60 | 1 | 2040 |  | 510 |  | 42.1488 | 515.6593 | 500.6 | 1 | 1.2593 | 0.85927 | 0 | 1.8 | 1869.5641 | 1.55 | 172.8453 | 2042.4093 | -2.4093 | -0.049779 | 303.75 | -0.00016388 | 515.6591 | 516.4 | 500.6 | 1 | 0 | 1 | 2040 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 2040 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.74089
1.7 | 2.2 | 75 | 1.25 | 2040 |  | 510 |  | 42.1488 | 515.6591 | 500.6 | 1 | 1.2591 | 0.85911 | 0 | 1.8 | 1869.1991 | 1.55 | 172.7958 | 2041.9949 | -1.9949 | -0.041218 | 303.75 | -0.0001357 | 515.659 | 516.4 | 500.6 | 1 | 0 | 1 | 2040 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 2040 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.74103
1.9 | 2.3 | 90 | 1.5 | 2040 |  | 510 |  | 42.1488 | 515.659 | 500.6 | 1 | 1.259 | 0.85897 | 0 | 1.8 | 1868.897 | 1.55 | 172.7549 | 2041.6518 | -1.6518 | -0.034129 | 303.75 | -0.00011236 | 515.6589 | 516.4 | 500.6 | 1 | 0 | 1 | 2040 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 2040 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.74114
2.1 | 2.4 | 105 | 1.75 | 2040 |  | 510 |  | 42.1488 | 515.6589 | 500.6 | 1 | 1.2589 | 0.85886 | 0 | 1.8 | 1868.6468 | 1.55 | 172.721 | 2041.3678 | -1.3678 | -0.028259 | 303.75 | -9.3035e-05 | 515.6588 | 516.4 | 500.6 | 1 | 0 | 1 | 2040 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 2040 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.74123
2.3 | 2.5 | 120 | 2 | 2040 |  | 510 |  | 42.1488 | 515.6588 | 500.6 | 1 | 1.2588 | 0.85877 | 0 | 1.8 | 1868.4396 | 1.55 | 172.6929 | 2041.1325 | -1.1325 | -0.0234 | 303.75 | -7.7036e-05 | 515.6587 | 516.4 | 500.6 | 1 | 0 | 1 | 2040 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 2040 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.74131
2.5 | 2.7 | 135 | 2.25 | 2020 |  | 505 |  | 41.7355 | 515.6587 | 500.6 | 1 | 1.2587 | 0.85869 | 0 | 1.8 | 1868.2681 | 1.55 | 172.6697 | 2040.9378 | -20.9378 | -0.4326 | 303.75 | -0.0014242 | 515.6573 | 516.4 | 500.6 | 1 | 0 | 1 | 2020 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 2020 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.74273
2.6 | 2.8 | 150 | 2.5 | 2020 |  | 505 |  | 41.7355 | 515.6573 | 500.6 | 1 | 1.2573 | 0.85727 | 0 | 1.8 | 1865.0981 | 1.55 | 172.2403 | 2037.3384 | -17.3384 | -0.35823 | 303.75 | -0.0011794 | 515.6561 | 516.4 | 500.6 | 1 | 0 | 1 | 2020 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 2020 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.74391
2.8 | 2.9 | 165 | 2.75 | 2020 |  | 505 |  | 41.7355 | 515.6561 | 500.6 | 1 | 1.2561 | 0.85609 | 0 | 1.8 | 1862.4744 | 1.55 | 171.885 | 2034.3594 | -14.3594 | -0.29668 | 303.75 | -0.00097673 | 515.6551 | 516.4 | 500.6 | 1 | 0 | 1 | 2020 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 2020 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.74489
3 | 3 | 180 | 3 | 2020 |  | 505 |  | 41.7355 | 515.6551 | 500.6 | 1 | 1.2551 | 0.85511 | 0 | 1.8 | 1860.3025 | 1.55 | 171.5909 | 2031.8934 | -11.8934 | -0.24573 | 303.75 | -0.00080899 | 515.6543 | 516.4 | 500.6 | 1 | 0 | 1 | 2020 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 2020 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.7457
3.2 | 3.1 | 195 | 3.25 | 2020 |  | 505 |  | 41.7355 | 515.6543 | 500.6 | 1 | 1.2543 | 0.8543 | 0 | 1.8 | 1858.5042 | 1.55 | 171.3474 | 2029.8516 | -9.8516 | -0.20355 | 303.75 | -0.00067011 | 515.6536 | 516.4 | 500.6 | 1 | 0 | 1 | 2020 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 2020 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.74637
3.4 | 3.2 | 210 | 3.5 | 2020 |  | 505 |  | 41.7355 | 515.6536 | 500.6 | 1 | 1.2536 | 0.85363 | 0 | 1.8 | 1857.015 | 1.55 | 171.1459 | 2028.1609 | -8.1609 | -0.16861 | 303.75 | -0.00055511 | 515.6531 | 516.4 | 500.6 | 1 | 0 | 1 | 2020 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 2020 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.74692
3.6 | 3.3 | 225 | 3.75 | 2020 |  | 505 |  | 41.7355 | 515.6531 | 500.6 | 1 | 1.2531 | 0.85308 | 0 | 1.8 | 1855.7817 | 1.55 | 170.979 | 2026.7607 | -6.7607 | -0.13968 | 303.75 | -0.00045986 | 515.6526 | 516.4 | 500.6 | 1 | 0 | 1 | 2020 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 2020 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.74738
3.8 | 3.4 | 240 | 4 | 2010 |  | 502.5 |  | 41.5289 | 515.6526 | 500.6 | 1 | 1.2526 | 0.85262 | 0 | 1.8 | 1854.7602 | 1.55 | 170.8407 | 2025.601 | -15.601 | -0.32233 | 303.75 | -0.0010612 | 515.6516 | 516.4 | 500.6 | 1 | 0 | 1 | 2010 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 2010 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.74844
4 | 3.5 | 255 | 4.25 | 2010 |  | 502.5 |  | 41.5289 | 515.6516 | 500.6 | 1 | 1.2516 | 0.85156 | 0 | 1.8 | 1852.4038 | 1.55 | 170.5219 | 2022.9257 | -12.9257 | -0.26706 | 303.75 | -0.00087921 | 515.6507 | 516.4 | 500.6 | 1 | 0 | 1 | 2010 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 2010 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.74932
30 | 3.5 | 270 | 4.5 | 2010 |  | 502.5 |  | 41.5289 | 515.6507 | 500.6 | 1 | 1.2507 | 0.85068 | 0 | 1.8 | 1850.4522 | 1.55 | 170.2579 | 2020.7101 | -10.7101 | -0.22128 | 303.75 | -0.0007285 | 515.6499 | 516.4 | 500.6 | 1 | 0 | 1 | 2010 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 2010 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.75005
|  | 285 | 4.75 | 2010 |  | 502.5 |  | 41.5289 | 515.6499 | 500.6 | 1 | 1.2499 | 0.84995 | 0 | 1.8 | 1848.8356 | 1.55 | 170.0392 | 2018.8748 | -8.8748 | -0.18336 | 303.75 | -0.00060367 | 515.6493 | 516.4 | 500.6 | 1 | 0 | 1 | 2010 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 2010 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.75065
|  | 300 | 5 | 2010 |  | 502.5 |  | 41.5289 | 515.6493 | 500.6 | 1 | 1.2493 | 0.84935 | 0 | 1.8 | 1847.4964 | 1.55 | 169.8581 | 2017.3545 | -7.3545 | -0.15195 | 303.75 | -0.00050026 | 515.6488 | 516.4 | 500.6 | 1 | 0 | 1 | 2010 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 2010 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.75115
|  | 315 | 5.25 | 2010 |  | 502.5 |  | 41.5289 | 515.6488 | 500.6 | 1 | 1.2488 | 0.84885 | 0 | 1.8 | 1846.3869 | 1.55 | 169.708 | 2016.0949 | -6.0949 | -0.12593 | 303.75 | -0.00041458 | 515.6484 | 516.4 | 500.6 | 1 | 0 | 1 | 2010 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 2010 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.75157
|  | 330 | 5.5 | 2010 |  | 502.5 |  | 41.5289 | 515.6484 | 500.6 | 1 | 1.2484 | 0.84843 | 0 | 1.8 | 1845.4676 | 1.55 | 169.5837 | 2015.0513 | -5.0513 | -0.10437 | 303.75 | -0.00034359 | 515.6481 | 516.4 | 500.6 | 1 | 0 | 1 | 2010 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 2010 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.75191
|  | 345 | 5.75 | 1990 |  | 497.5 |  | 41.1157 | 515.6481 | 500.6 | 1 | 1.2481 | 0.84809 | 0 | 1.8 | 1844.7058 | 1.55 | 169.4807 | 2014.1865 | -24.1865 | -0.49972 | 303.75 | -0.0016452 | 515.6464 | 516.4 | 500.6 | 1 | 0 | 1 | 1990 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1990 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.75356
|  | 360 | 6 | 1990 |  | 497.5 |  | 41.1157 | 515.6464 | 500.6 | 1 | 1.2464 | 0.84644 | 0 | 1.8 | 1841.0596 | 1.55 | 168.9878 | 2010.0474 | -20.0474 | -0.4142 | 303.75 | -0.0013636 | 515.6451 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1990 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1990 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.75492
|  | 375 | 6.25 | 1990 |  | 497.5 |  | 41.1157 | 515.6451 | 500.6 | 1 | 1.2451 | 0.84508 | 0 | 1.8 | 1838.0392 | 1.55 | 168.5796 | 2006.6188 | -16.6188 | -0.34336 | 303.75 | -0.0011304 | 515.6439 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1990 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1990 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.75605
|  | 390 | 6.5 | 1990 |  | 497.5 |  | 41.1157 | 515.6439 | 500.6 | 1 | 1.2439 | 0.84395 | 0 | 1.8 | 1835.5366 | 1.55 | 168.2415 | 2003.778 | -13.778 | -0.28467 | 303.75 | -0.00093719 | 515.643 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1990 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1990 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.75699
|  | 405 | 6.75 | 1990 |  | 497.5 |  | 41.1157 | 515.643 | 500.6 | 1 | 1.243 | 0.84301 | 0 | 1.8 | 1833.4626 | 1.55 | 167.9613 | 2001.4239 | -11.4239 | -0.23603 | 303.75 | -0.00077706 | 515.6422 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1990 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1990 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.75777
|  | 420 | 7 | 1990 |  | 497.5 |  | 41.1157 | 515.6422 | 499.7 | 1 | 1.2422 | 0.84223 | 0 | 1.8 | 1831.7436 | 1.55 | 167.7291 | 1999.4728 | -9.4728 | -0.19572 | 303.75 | -0.00064434 | 515.6416 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1990 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1990 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.75841
|  | 435 | 7.25 | 1990 |  | 497.5 |  | 41.1157 | 515.6416 | 499.7 | 1 | 1.2416 | 0.84159 | 0 | 1.8 | 1830.3186 | 1.55 | 167.5367 | 1997.8553 | -7.8553 | -0.1623 | 303.75 | -0.00053432 | 515.6411 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1990 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1990 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.75895
|  | 450 | 7.5 | 1990 |  | 497.5 |  | 41.1157 | 515.6411 | 499.7 | 1 | 1.2411 | 0.84105 | 0 | 1.8 | 1829.1373 | 1.55 | 167.3772 | 1996.5144 | -6.5144 | -0.1346 | 303.75 | -0.00044311 | 515.6406 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1990 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1990 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.75939
|  | 465 | 7.75 | 1980 |  | 495 |  | 40.9091 | 515.6406 | 499.7 | 1 | 1.2406 | 0.84061 | 0 | 1.8 | 1828.1577 | 1.55 | 167.2449 | 1995.4026 | -15.4026 | -0.31824 | 303.75 | -0.0010477 | 515.6396 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1980 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1980 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.76044
|  | 480 | 8 | 1980 |  | 495 |  | 40.9091 | 515.6396 | 499.7 | 1 | 1.2396 | 0.83956 | 0 | 1.8 | 1825.8424 | 1.55 | 166.9323 | 1992.7747 | -12.7747 | -0.26394 | 303.75 | -0.00086894 | 515.6387 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1980 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1980 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.7613
|  | 495 | 8.25 | 1980 |  | 495 |  | 40.9091 | 515.6387 | 499.7 | 1 | 1.2387 | 0.8387 | 0 | 1.8 | 1823.9228 | 1.55 | 166.6732 | 1990.5961 | -10.5961 | -0.21893 | 303.75 | -0.00072075 | 515.638 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1980 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1980 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.76203
|  | 510 | 8.5 | 1980 |  | 495 |  | 40.9091 | 515.638 | 499.7 | 1 | 1.238 | 0.83797 | 0 | 1.8 | 1822.3312 | 1.55 | 166.4584 | 1988.7896 | -8.7896 | -0.1816 | 303.75 | -0.00059787 | 515.6374 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1980 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1980 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.76262
|  | 525 | 8.75 | 1980 |  | 495 |  | 40.9091 | 515.6374 | 499.7 | 1 | 1.2374 | 0.83738 | 0 | 1.8 | 1821.0112 | 1.55 | 166.2803 | 1987.2915 | -7.2915 | -0.15065 | 303.75 | -0.00049597 | 515.6369 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1980 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1980 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.76312
|  | 540 | 9 | 1980 |  | 495 |  | 40.9091 | 515.6369 | 499.7 | 1 | 1.2369 | 0.83688 | 0 | 1.8 | 1819.9165 | 1.55 | 166.1326 | 1986.0491 | -6.0491 | -0.12498 | 303.75 | -0.00041146 | 515.6365 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1980 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1980 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.76353
|  | 555 | 9.25 | 1980 |  | 495 |  | 40.9091 | 515.6365 | 499.7 | 1 | 1.2365 | 0.83647 | 0 | 1.8 | 1819.0084 | 1.55 | 166.0101 | 1985.0185 | -5.0185 | -0.10369 | 303.75 | -0.00034136 | 515.6361 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1980 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1980 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.76387
|  | 570 | 9.5 | 1980 |  | 495 |  | 40.9091 | 515.6361 | 499.7 | 1 | 1.2361 | 0.83613 | 0 | 1.8 | 1818.2552 | 1.55 | 165.9085 | 1984.1637 | -4.1637 | -0.086026 | 303.75 | -0.00028321 | 515.6358 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1980 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1980 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.76416
|  | 585 | 9.75 | 1980 |  | 495 |  | 40.9091 | 515.6358 | 499.7 | 1 | 1.2358 | 0.83584 | 0 | 1.8 | 1817.6303 | 1.55 | 165.8242 | 1983.4545 | -3.4545 | -0.071375 | 303.75 | -0.00023498 | 515.6356 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1980 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1980 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.76439
|  | 600 | 10 | 1970 |  | 492.5 |  | 40.7025 | 515.6356 | 499.7 | 1 | 1.2356 | 0.83561 | 0 | 1.8 | 1817.112 | 1.55 | 165.7543 | 1982.8663 | -12.8663 | -0.26583 | 303.75 | -0.00087517 | 515.6347 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1970 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1970 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.76527
|  | 615 | 10.25 | 1970 |  | 492.5 |  | 40.7025 | 515.6347 | 499.7 | 1 | 1.2347 | 0.83473 | 0 | 1.8 | 1815.1818 | 1.55 | 165.494 | 1980.6757 | -10.6757 | -0.22057 | 303.75 | -0.00072616 | 515.634 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1970 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1970 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.76599
|  | 630 | 10.5 | 1970 |  | 492.5 |  | 40.7025 | 515.634 | 499.7 | 1 | 1.234 | 0.83401 | 0 | 1.8 | 1813.5807 | 1.55 | 165.278 | 1978.8587 | -8.8587 | -0.18303 | 303.75 | -0.00060257 | 515.6334 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1970 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1970 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.76659
|  | 645 | 10.75 | 1970 |  | 492.5 |  | 40.7025 | 515.6334 | 499.7 | 1 | 1.2334 | 0.83341 | 0 | 1.8 | 1812.2525 | 1.55 | 165.099 | 1977.3514 | -7.3514 | -0.15189 | 303.75 | -0.00050005 | 515.6329 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1970 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1970 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.76709
|  | 660 | 11 | 1970 |  | 492.5 |  | 40.7025 | 515.6329 | 499.7 | 1 | 1.2329 | 0.83291 | 0 | 1.8 | 1811.1505 | 1.55 | 164.9504 | 1976.1009 | -6.1009 | -0.12605 | 303.75 | -0.00041498 | 515.6325 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1970 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1970 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.76751
|  | 675 | 11.25 | 1970 |  | 492.5 |  | 40.7025 | 515.6325 | 499.7 | 1 | 1.2325 | 0.83249 | 0 | 1.8 | 1810.2362 | 1.55 | 164.8271 | 1975.0633 | -5.0633 | -0.10461 | 303.75 | -0.00034441 | 515.6321 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1970 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1970 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.76785
|  | 690 | 11.5 | 1970 |  | 492.5 |  | 40.7025 | 515.6321 | 499.7 | 1 | 1.2321 | 0.83215 | 0 | 1.8 | 1809.4774 | 1.55 | 164.7249 | 1974.2023 | -4.2023 | -0.086824 | 303.75 | -0.00028584 | 515.6319 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1970 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1970 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.76814
|  | 705 | 11.75 | 1970 |  | 492.5 |  | 40.7025 | 515.6319 | 499.7 | 1 | 1.2319 | 0.83186 | 0 | 1.8 | 1808.8478 | 1.55 | 164.64 | 1973.4878 | -3.4878 | -0.072062 | 303.75 | -0.00023724 | 515.6316 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1970 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1970 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.76838
|  | 720 | 12 | 1950 |  | 487.5 |  | 40.2893 | 515.6316 | 499.7 | 1 | 1.2316 | 0.83162 | 0 | 1.8 | 1808.3253 | 1.55 | 164.5696 | 1972.8949 | -22.8949 | -0.47303 | 303.75 | -0.0015573 | 515.6301 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1950 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1950 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.76993
|  | 735 | 12.25 | 1950 |  | 487.5 |  | 40.2893 | 515.6301 | 499.7 | 1 | 1.2301 | 0.83007 | 0 | 1.8 | 1804.8966 | 1.55 | 164.1075 | 1969.0041 | -19.0041 | -0.39265 | 303.75 | -0.0012927 | 515.6288 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1950 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1950 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.77123
|  | 750 | 12.5 | 1950 |  | 487.5 |  | 40.2893 | 515.6288 | 499.7 | 1 | 1.2288 | 0.82877 | 0 | 1.8 | 1802.0522 | 1.55 | 163.7243 | 1965.7765 | -15.7765 | -0.32596 | 303.75 | -0.0010731 | 515.6277 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1950 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1950 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.7723
|  | 765 | 12.75 | 1950 |  | 487.5 |  | 40.2893 | 515.6277 | 499.7 | 1 | 1.2277 | 0.8277 | 0 | 1.8 | 1799.6921 | 1.55 | 163.4064 | 1963.0985 | -13.0985 | -0.27063 | 303.75 | -0.00089096 | 515.6268 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1950 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1950 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.77319
|  | 780 | 13 | 1950 |  | 487.5 |  | 40.2893 | 515.6268 | 499.7 | 1 | 1.2268 | 0.82681 | 0 | 1.8 | 1797.7333 | 1.55 | 163.1427 | 1960.876 | -10.876 | -0.22471 | 303.75 | -0.00073979 | 515.6261 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1950 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1950 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.77393
|  | 795 | 13.25 | 1950 |  | 487.5 |  | 40.2893 | 515.6261 | 499.7 | 1 | 1.2261 | 0.82607 | 0 | 1.8 | 1796.1075 | 1.55 | 162.9237 | 1959.0312 | -9.0312 | -0.1866 | 303.75 | -0.00061431 | 515.6255 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1950 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1950 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.77455
|  | 810 | 13.5 | 1950 |  | 487.5 |  | 40.2893 | 515.6255 | 499.7 | 1 | 1.2255 | 0.82545 | 0 | 1.8 | 1794.7578 | 1.55 | 162.742 | 1957.4998 | -7.4998 | -0.15495 | 303.75 | -0.00051014 | 515.6249 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1950 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1950 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.77506
|  | 825 | 13.75 | 1950 |  | 487.5 |  | 40.2893 | 515.6249 | 499.7 | 1 | 1.2249 | 0.82494 | 0 | 1.8 | 1793.6372 | 1.55 | 162.5912 | 1956.2284 | -6.2284 | -0.12869 | 303.75 | -0.00042366 | 515.6245 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1950 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1950 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.77548
|  | 840 | 14 | 1940 |  | 485 |  | 40.0826 | 515.6245 | 499.7 | 1 | 1.2245 | 0.82452 | 0 | 1.8 | 1792.7067 | 1.55 | 162.466 | 1955.1727 | -15.1727 | -0.31349 | 303.75 | -0.0010321 | 515.6235 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1940 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1940 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.77651
|  | 855 | 14.25 | 1940 |  | 485 |  | 40.0826 | 515.6235 | 499.7 | 1 | 1.2235 | 0.82349 | 0 | 1.8 | 1790.4408 | 1.55 | 162.161 | 1952.6019 | -12.6019 | -0.26037 | 303.75 | -0.00085718 | 515.6226 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1940 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1940 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.77737
|  | 870 | 14.5 | 1940 |  | 485 |  | 40.0826 | 515.6226 | 499.7 | 1 | 1.2226 | 0.82263 | 0 | 1.8 | 1788.5596 | 1.55 | 161.9079 | 1950.4675 | -10.4675 | -0.21627 | 303.75 | -0.000712 | 515.6219 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1940 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1940 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.77808
|  | 885 | 14.75 | 1940 |  | 485 |  | 40.0826 | 515.6219 | 499.7 | 1 | 1.2219 | 0.82192 | 0 | 1.8 | 1786.9974 | 1.55 | 161.6977 | 1948.6952 | -8.6952 | -0.17965 | 303.75 | -0.00059145 | 515.6213 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1940 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1940 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.77867
|  | 900 | 15 | 1920 |  | 480 |  | 39.6694 | 515.6213 | 499.7 | 1 | 1.2213 | 0.82133 | 0 | 1.8 | 1785.7002 | 1.55 | 161.5232 | 1947.2234 | -27.2234 | -0.56247 | 303.75 | -0.0018517 | 515.6195 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1920 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1920 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.78052
|  | 915 | 15.25 | 1920 |  | 480 |  | 39.6694 | 515.6195 | 499.7 | 1 | 1.2195 | 0.81948 | 0 | 1.8 | 1781.6406 | 1.55 | 160.9773 | 1942.6179 | -22.6179 | -0.46731 | 303.75 | -0.0015385 | 515.6179 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1920 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1920 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.78206
|  | 930 | 15.5 | 1920 |  | 480 |  | 39.6694 | 515.6179 | 499.7 | 1 | 1.2179 | 0.81794 | 0 | 1.8 | 1778.2701 | 1.55 | 160.5242 | 1938.7943 | -18.7943 | -0.38831 | 303.75 | -0.0012784 | 515.6167 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1920 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1920 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.78334
|  | 945 | 15.75 | 1920 |  | 480 |  | 39.6694 | 515.6167 | 499.7 | 1 | 1.2167 | 0.81666 | 0 | 1.8 | 1775.471 | 1.55 | 160.148 | 1935.619 | -15.619 | -0.32271 | 303.75 | -0.0010624 | 515.6156 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1920 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1920 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.7844
|  | 960 | 16 | 1920 |  | 480 |  | 39.6694 | 515.6156 | 499.7 | 1 | 1.2156 | 0.8156 | 0 | 1.8 | 1773.146 | 1.55 | 159.8356 | 1932.9816 | -12.9816 | -0.26821 | 303.75 | -0.00088301 | 515.6147 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1920 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1920 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.78529
|  | 975 | 16.25 | 1920 |  | 480 |  | 39.6694 | 515.6147 | 499.7 | 1 | 1.2147 | 0.81471 | 0 | 1.8 | 1771.2143 | 1.55 | 159.5761 | 1930.7904 | -10.7904 | -0.22294 | 303.75 | -0.00073397 | 515.614 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1920 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1920 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.78602
|  | 990 | 16.5 | 1910 |  | 477.5 |  | 39.4628 | 515.614 | 499.7 | 1 | 1.214 | 0.81398 | 0 | 1.8 | 1769.6092 | 1.55 | 159.3605 | 1928.9697 | -18.9697 | -0.39194 | 303.75 | -0.0012903 | 515.6127 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1910 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1910 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.78731
|  | 1005 | 16.75 | 1910 |  | 477.5 |  | 39.4628 | 515.6127 | 499.7 | 1 | 1.2127 | 0.81269 | 0 | 1.8 | 1766.7886 | 1.55 | 158.9817 | 1925.7703 | -15.7703 | -0.32583 | 303.75 | -0.0010727 | 515.6116 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1910 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1910 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.78838
|  | 1020 | 17 | 1910 |  | 477.5 |  | 39.4628 | 515.6116 | 499.7 | 1 | 1.2116 | 0.81162 | 0 | 1.8 | 1764.4449 | 1.55 | 158.6671 | 1923.1119 | -13.1119 | -0.27091 | 303.75 | -0.00089188 | 515.6107 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1910 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1910 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.78927
|  | 1035 | 17.25 | 1910 |  | 477.5 |  | 39.4628 | 515.6107 | 499.7 | 1 | 1.2107 | 0.81073 | 0 | 1.8 | 1762.497 | 1.55 | 158.4056 | 1920.9026 | -10.9026 | -0.22526 | 303.75 | -0.0007416 | 515.61 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1910 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1910 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.79002
|  | 1050 | 17.5 | 1910 |  | 477.5 |  | 39.4628 | 515.61 | 499.7 | 1 | 1.21 | 0.80998 | 0 | 1.8 | 1760.8779 | 1.55 | 158.1883 | 1919.0662 | -9.0662 | -0.18732 | 303.75 | -0.00061669 | 515.6094 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1910 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1910 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.79063
|  | 1065 | 17.75 | 1910 |  | 477.5 |  | 39.4628 | 515.6094 | 499.7 | 1 | 1.2094 | 0.80937 | 0 | 1.8 | 1759.5319 | 1.55 | 158.0077 | 1917.5396 | -7.5396 | -0.15578 | 303.75 | -0.00051284 | 515.6089 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1910 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1910 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.79115
|  | 1080 | 18 | 1910 |  | 477.5 |  | 39.4628 | 515.6089 | 499.7 | 1 | 1.2089 | 0.80885 | 0 | 1.8 | 1758.4128 | 1.55 | 157.8575 | 1916.2703 | -6.2703 | -0.12955 | 303.75 | -0.00042651 | 515.6084 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1910 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1910 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.79157
|  | 1095 | 18.25 | 1910 |  | 477.5 |  | 39.4628 | 515.6084 | 499.7 | 1 | 1.2084 | 0.80843 | 0 | 1.8 | 1757.4823 | 1.55 | 157.7327 | 1915.2149 | -5.2149 | -0.10775 | 303.75 | -0.00035472 | 515.6081 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1910 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1910 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.79193
|  | 1110 | 18.5 | 1900 |  | 475 |  | 39.2562 | 515.6081 | 499.7 | 1 | 1.2081 | 0.80807 | 0 | 1.8 | 1756.7085 | 1.55 | 157.6289 | 1914.3374 | -14.3374 | -0.29623 | 303.75 | -0.00097523 | 515.6071 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1900 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.7929
|  | 1125 | 18.75 | 1900 |  | 475 |  | 39.2562 | 515.6071 | 499.7 | 1 | 1.2071 | 0.8071 | 0 | 1.8 | 1754.5817 | 1.55 | 157.3436 | 1911.9253 | -11.9253 | -0.24639 | 303.75 | -0.00081116 | 515.6063 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1900 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.79371
|  | 1140 | 19 | 1900 |  | 475 |  | 39.2562 | 515.6063 | 499.7 | 1 | 1.2063 | 0.80629 | 0 | 1.8 | 1752.8134 | 1.55 | 157.1065 | 1909.9199 | -9.9199 | -0.20496 | 303.75 | -0.00067475 | 515.6056 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1900 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.79439
|  | 1155 | 19.25 | 1900 |  | 475 |  | 39.2562 | 515.6056 | 499.7 | 1 | 1.2056 | 0.80561 | 0 | 1.8 | 1751.3429 | 1.55 | 156.9093 | 1908.2522 | -8.2522 | -0.1705 | 303.75 | -0.00056132 | 515.6051 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1900 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.79495
|  | 1170 | 19.5 | 1900 |  | 475 |  | 39.2562 | 515.6051 | 499.7 | 1 | 1.2051 | 0.80505 | 0 | 1.8 | 1750.12 | 1.55 | 156.7453 | 1906.8653 | -6.8653 | -0.14184 | 303.75 | -0.00046698 | 515.6046 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1900 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.79542
|  | 1185 | 19.75 | 1880 |  | 470 |  | 38.843 | 515.6046 | 499.7 | 1 | 1.2046 | 0.80458 | 0 | 1.8 | 1749.1028 | 1.55 | 156.609 | 1905.7117 | -25.7117 | -0.53123 | 303.75 | -0.0017489 | 515.6028 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1880 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1880 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.79717
|  | 1200 | 20 | 1880 |  | 470 |  | 38.843 | 515.6028 | 499.7 | 1 | 1.2028 | 0.80283 | 0 | 1.8 | 1745.2949 | 1.55 | 156.0986 | 1901.3935 | -21.3935 | -0.44201 | 303.75 | -0.0014552 | 515.6014 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1880 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1880 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.79862
|  | 1215 | 20.25 | 1880 |  | 470 |  | 38.843 | 515.6014 | 499.7 | 1 | 1.2014 | 0.80138 | 0 | 1.8 | 1742.1287 | 1.55 | 155.6744 | 1897.8031 | -17.8031 | -0.36783 | 303.75 | -0.001211 | 515.6002 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1880 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1880 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.79983
|  | 1230 | 20.5 | 1870 |  | 467.5 |  | 38.6364 | 515.6002 | 499.7 | 1 | 1.2002 | 0.80017 | 0 | 1.8 | 1739.4953 | 1.55 | 155.3217 | 1894.8169 | -24.8169 | -0.51275 | 303.75 | -0.0016881 | 515.5985 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1870 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1870 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.80152
|  | 1245 | 20.75 | 1870 |  | 467.5 |  | 38.6364 | 515.5985 | 499.7 | 1 | 1.1985 | 0.79848 | 0 | 1.7 | 1639.3918 | 1.55 | 154.8304 | 1794.2222 | 75.7778 | 1.5657 | 303.4375 | 0.0051597 | 515.6036 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1870 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1870 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.79636
|  | 1260 | 21 | 1870 |  | 467.5 |  | 38.6364 | 515.6036 | 499.7 | 1 | 1.2036 | 0.80364 | 0 | 1.8 | 1747.0484 | 1.55 | 156.3336 | 1903.382 | -33.382 | -0.68971 | 303.75 | -0.0022707 | 515.6014 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1870 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1870 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.79863
|  | 1275 | 21.25 | 1870 |  | 467.5 |  | 38.6364 | 515.6014 | 499.7 | 1 | 1.2014 | 0.80137 | 0 | 1.8 | 1742.107 | 1.55 | 155.6715 | 1897.7785 | -27.7785 | -0.57394 | 303.75 | -0.0018895 | 515.5995 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1870 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1870 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.80052
|  | 1290 | 21.5 | 1870 |  | 467.5 |  | 38.6364 | 515.5995 | 499.7 | 1 | 1.1995 | 0.79948 | 0 | 1.7 | 1641.4432 | 1.55 | 155.1212 | 1796.5645 | 73.4355 | 1.5173 | 303.4375 | 0.0050002 | 515.6045 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1870 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1870 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.79552
|  | 1305 | 21.75 | 1850 |  | 462.5 |  | 38.2231 | 515.6045 | 499.7 | 1 | 1.2045 | 0.80448 | 0 | 1.8 | 1748.8778 | 1.55 | 156.5788 | 1905.4566 | -55.4566 | -1.1458 | 303.75 | -0.0037722 | 515.6007 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1850 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1850 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.79929
|  | 1320 | 22 | 1850 |  | 462.5 |  | 38.2231 | 515.6007 | 499.7 | 1 | 1.2007 | 0.80071 | 0 | 1.8 | 1740.6685 | 1.55 | 155.4788 | 1896.1473 | -46.1473 | -0.95346 | 303.75 | -0.003139 | 515.5976 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1850 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1850 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.80243
|  | 1335 | 22.25 | 1850 |  | 462.5 |  | 38.2231 | 515.5976 | 499.7 | 1 | 1.1976 | 0.79757 | 0 | 1.7 | 1637.5223 | 1.55 | 154.5654 | 1792.0878 | 57.9122 | 1.1965 | 303.4375 | 0.0039433 | 515.6015 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1850 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1850 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.79849
|  | 1350 | 22.5 | 1850 |  | 462.5 |  | 38.2231 | 515.6015 | 499.7 | 1 | 1.2015 | 0.80151 | 0 | 1.8 | 1742.4178 | 1.55 | 155.7131 | 1898.131 | -48.131 | -0.99444 | 303.75 | -0.0032739 | 515.5982 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1850 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1850 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.80176
|  | 1365 | 22.75 | 1850 |  | 462.5 |  | 38.2231 | 515.5982 | 499.7 | 1 | 1.1982 | 0.79824 | 0 | 1.7 | 1638.8955 | 1.55 | 154.7601 | 1793.6555 | 56.3445 | 1.1641 | 303.4375 | 0.0038365 | 515.6021 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1850 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1850 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.79792
|  | 1380 | 23 | 1850 |  | 462.5 |  | 38.2231 | 515.6021 | 499.7 | 1 | 1.2021 | 0.80208 | 0 | 1.8 | 1743.6419 | 1.55 | 155.8771 | 1899.519 | -49.519 | -1.0231 | 303.75 | -0.0033683 | 515.5987 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1850 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1850 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.80129
|  | 1395 | 23.25 | 1850 |  | 462.5 |  | 38.2231 | 515.5987 | 499.7 | 1 | 1.1987 | 0.79871 | 0 | 1.7 | 1639.8562 | 1.55 | 154.8962 | 1794.7524 | 55.2476 | 1.1415 | 303.4375 | 0.0037618 | 515.6025 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1850 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1850 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.79753
|  | 1410 | 23.5 | 1850 |  | 462.5 |  | 38.2231 | 515.6025 | 499.7 | 1 | 1.2025 | 0.80247 | 0 | 1.8 | 1744.4982 | 1.55 | 155.9918 | 1900.49 | -50.49 | -1.0432 | 303.75 | -0.0034343 | 515.599 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1850 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1850 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.80097
|  | 1425 | 23.75 | 1850 |  | 462.5 |  | 38.2231 | 515.599 | 499.7 | 1 | 1.199 | 0.79903 | 0 | 1.7 | 1640.5282 | 1.55 | 154.9915 | 1795.5197 | 54.4803 | 1.1256 | 303.4375 | 0.0037096 | 515.6027 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1850 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1850 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.79726
|  | 1440 | 24 | 1850 | 1949.7917 | 462.5 |  | 38.2231 | 515.6027 | 499.7 | 1 | 1.2027 | 0.80274 | 0 | 1.8 | 1745.0972 | 1.55 | 156.0721 | 1901.1693 | -51.1693 | -1.0572 | 303.75 | -0.0034805 | 515.5993 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1850 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1850 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.80074
|  | 1455 | 24.25 | 1850 |  | 462.5 |  | 38.2231 | 515.5993 | 499.7 | 1 | 1.1993 | 0.79926 | 0 | 1.7 | 1640.9983 | 1.55 | 155.0582 | 1796.0564 | 53.9436 | 1.1145 | 303.4375 | 0.003673 | 515.6029 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1850 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1850 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.79706
|  | 1470 | 24.5 | 1850 |  | 462.5 |  | 38.2231 | 515.6029 | 499.7 | 1 | 1.2029 | 0.80294 | 0 | 1.8 | 1745.5161 | 1.55 | 156.1282 | 1901.6444 | -51.6444 | -1.067 | 303.75 | -0.0035129 | 515.5994 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1850 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1850 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.80058
|  | 1485 | 24.75 | 1850 |  | 462.5 |  | 38.2231 | 515.5994 | 499.7 | 1 | 1.1994 | 0.79942 | 0 | 1.7 | 1641.3271 | 1.55 | 155.1048 | 1796.4318 | 53.5682 | 1.1068 | 303.4375 | 0.0036475 | 515.6031 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1850 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1850 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.79693
|  | 1500 | 25 | 1850 |  | 462.5 |  | 38.2231 | 515.6031 | 499.7 | 1 | 1.2031 | 0.80307 | 0 | 1.8 | 1745.8091 | 1.55 | 156.1675 | 1901.9766 | -51.9766 | -1.0739 | 303.75 | -0.0035355 | 515.5995 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1850 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1850 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.80046
|  | 1515 | 25.25 | 1870 |  | 467.5 |  | 38.6364 | 515.5995 | 499.7 | 1 | 1.1995 | 0.79954 | 0 | 1.7 | 1641.557 | 1.55 | 155.1374 | 1796.6943 | 73.3057 | 1.5146 | 303.4375 | 0.0049914 | 515.6045 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1870 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1870 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.79547
|  | 1530 | 25.5 | 1870 |  | 467.5 |  | 38.6364 | 515.6045 | 499.7 | 1 | 1.2045 | 0.80453 | 0 | 1.8 | 1748.9792 | 1.55 | 156.5924 | 1905.5716 | -35.5716 | -0.73495 | 303.75 | -0.0024196 | 515.6021 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1870 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1870 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.79789
|  | 1545 | 25.75 | 1870 |  | 467.5 |  | 38.6364 | 515.6021 | 499.7 | 1 | 1.2021 | 0.80211 | 0 | 1.8 | 1743.712 | 1.55 | 155.8865 | 1899.5985 | -29.5985 | -0.61154 | 303.75 | -0.0020133 | 515.6001 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1870 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1870 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.79991
|  | 1560 | 26 | 1870 |  | 467.5 |  | 38.6364 | 515.6001 | 499.7 | 1 | 1.2001 | 0.80009 | 0 | 1.8 | 1739.3332 | 1.55 | 155.3 | 1894.6332 | -24.6332 | -0.50895 | 303.75 | -0.0016756 | 515.5984 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1870 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1870 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.80158
|  | 1575 | 26.25 | 1870 |  | 467.5 |  | 38.6364 | 515.5984 | 499.7 | 1 | 1.1984 | 0.79842 | 0 | 1.7 | 1639.2645 | 1.55 | 154.8124 | 1794.0769 | 75.9231 | 1.5687 | 303.4375 | 0.0051696 | 515.6036 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1870 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1870 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.79641
|  | 1590 | 26.5 | 1870 |  | 467.5 |  | 38.6364 | 515.6036 | 499.7 | 1 | 1.2036 | 0.80359 | 0 | 1.8 | 1746.9349 | 1.55 | 156.3184 | 1903.2532 | -33.2532 | -0.68705 | 303.75 | -0.0022619 | 515.6013 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1870 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1870 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.79867
|  | 1605 | 26.75 | 1870 |  | 467.5 |  | 38.6364 | 515.6013 | 499.7 | 1 | 1.2013 | 0.80133 | 0 | 1.8 | 1742.0127 | 1.55 | 155.6588 | 1897.6715 | -27.6715 | -0.57173 | 303.75 | -0.0018822 | 515.5994 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1870 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1870 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.80056
|  | 1620 | 27 | 1880 |  | 470 |  | 38.843 | 515.5994 | 499.7 | 1 | 1.1994 | 0.79944 | 0 | 1.7 | 1641.3691 | 1.55 | 155.1107 | 1796.4798 | 83.5202 | 1.7256 | 303.4375 | 0.0056869 | 515.6051 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1880 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1880 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.79487
|  | 1635 | 27.25 | 1880 |  | 470 |  | 38.843 | 515.6051 | 499.7 | 1 | 1.2051 | 0.80513 | 0 | 1.8 | 1750.2948 | 1.55 | 156.7688 | 1907.0636 | -27.0636 | -0.55917 | 303.75 | -0.0018409 | 515.6033 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1880 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1880 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.79671
|  | 1650 | 27.5 | 1880 |  | 470 |  | 38.843 | 515.6033 | 499.7 | 1 | 1.2033 | 0.80329 | 0 | 1.8 | 1746.2859 | 1.55 | 156.2314 | 1902.5173 | -22.5173 | -0.46523 | 303.75 | -0.0015316 | 515.6018 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1880 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1880 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.79824
|  | 1665 | 27.75 | 1880 |  | 470 |  | 38.843 | 515.6018 | 499.7 | 1 | 1.2018 | 0.80176 | 0 | 1.8 | 1742.9528 | 1.55 | 155.7848 | 1898.7376 | -18.7376 | -0.38714 | 303.75 | -0.0012745 | 515.6005 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1880 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1880 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.79952
|  | 1680 | 28 | 1880 |  | 470 |  | 38.843 | 515.6005 | 499.7 | 1 | 1.2005 | 0.80048 | 0 | 1.8 | 1740.1808 | 1.55 | 155.4135 | 1895.5942 | -15.5942 | -0.3222 | 303.75 | -0.0010607 | 515.5994 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1880 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1880 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.80058
|  | 1695 | 28.25 | 1880 |  | 470 |  | 38.843 | 515.5994 | 499.7 | 1 | 1.1994 | 0.79942 | 0 | 1.7 | 1641.3263 | 1.55 | 155.1047 | 1796.431 | 83.569 | 1.7266 | 303.4375 | 0.0056902 | 515.6051 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1880 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1880 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.79489
|  | 1710 | 28.5 | 1880 |  | 470 |  | 38.843 | 515.6051 | 499.7 | 1 | 1.2051 | 0.80511 | 0 | 1.8 | 1750.2567 | 1.55 | 156.7636 | 1907.0203 | -27.0203 | -0.55827 | 303.75 | -0.0018379 | 515.6033 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1880 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1880 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.79672
|  | 1725 | 28.75 | 1870 |  | 467.5 |  | 38.6364 | 515.6033 | 499.7 | 1 | 1.2033 | 0.80328 | 0 | 1.8 | 1746.2542 | 1.55 | 156.2272 | 1902.4813 | -32.4813 | -0.6711 | 303.75 | -0.0022094 | 515.6011 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1870 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1870 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.79893
|  | 1740 | 29 | 1870 |  | 467.5 |  | 38.6364 | 515.6011 | 499.7 | 1 | 1.2011 | 0.80107 | 0 | 1.8 | 1741.4468 | 1.55 | 155.5831 | 1897.0299 | -27.0299 | -0.55847 | 303.75 | -0.0018386 | 515.5992 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1870 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1870 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.80077
|  | 1755 | 29.25 | 1870 |  | 467.5 |  | 38.6364 | 515.5992 | 499.7 | 1 | 1.1992 | 0.79923 | 0 | 1.7 | 1640.9247 | 1.55 | 155.0477 | 1795.9724 | 74.0276 | 1.5295 | 303.4375 | 0.0050406 | 515.6043 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1870 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1870 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.79573
|  | 1770 | 29.5 | 1870 |  | 467.5 |  | 38.6364 | 515.6043 | 499.7 | 1 | 1.2043 | 0.80427 | 0 | 1.8 | 1748.4154 | 1.55 | 156.5168 | 1904.9322 | -34.9322 | -0.72174 | 303.75 | -0.0023761 | 515.6019 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1870 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1870 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.79811
|  | 1785 | 29.75 | 1870 |  | 467.5 |  | 38.6364 | 515.6019 | 499.7 | 1 | 1.2019 | 0.80189 | 0 | 1.8 | 1743.2433 | 1.55 | 155.8237 | 1899.0671 | -29.0671 | -0.60056 | 303.75 | -0.0019771 | 515.5999 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1870 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1870 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.80009
|  | 1800 | 30 | 1870 |  | 467.5 |  | 38.6364 | 515.5999 | 499.7 | 1 | 1.1999 | 0.79991 | 0 | 1.7 | 1642.3356 | 1.55 | 155.2478 | 1797.5834 | 72.4166 | 1.4962 | 303.4375 | 0.0049309 | 515.6048 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1870 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1870 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.79515
|  | 1815 | 30.25 | 1870 |  | 467.5 |  | 38.6364 | 515.6048 | 499.7 | 1 | 1.2048 | 0.80485 | 0 | 1.8 | 1749.6735 | 1.55 | 156.6855 | 1906.3589 | -36.3589 | -0.75122 | 303.75 | -0.0024731 | 515.6024 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1870 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1870 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.79763
|  | 1830 | 30.5 | 1870 |  | 467.5 |  | 38.6364 | 515.6024 | 499.7 | 1 | 1.2024 | 0.80237 | 0 | 1.8 | 1744.289 | 1.55 | 155.9638 | 1900.2528 | -30.2528 | -0.62506 | 303.75 | -0.0020578 | 515.6003 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1870 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1870 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.79969
|  | 1845 | 30.75 | 1850 |  | 462.5 |  | 38.2231 | 515.6003 | 499.7 | 1 | 1.2003 | 0.80031 | 0 | 1.8 | 1739.813 | 1.55 | 155.3642 | 1895.1772 | -45.1772 | -0.93341 | 303.75 | -0.003073 | 515.5972 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1850 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1850 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.80276
|  | 1860 | 31 | 1850 |  | 462.5 |  | 38.2231 | 515.5972 | 499.7 | 1 | 1.1972 | 0.79724 | 0 | 1.7 | 1636.8507 | 1.55 | 154.4702 | 1791.321 | 58.679 | 1.2124 | 303.4375 | 0.0039955 | 515.6012 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1850 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1850 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.79876
|  | 1875 | 31.25 | 1850 |  | 462.5 |  | 38.2231 | 515.6012 | 499.7 | 1 | 1.2012 | 0.80124 | 0 | 1.8 | 1741.8191 | 1.55 | 155.6329 | 1897.452 | -47.452 | -0.98041 | 303.75 | -0.0032277 | 515.598 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1850 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1850 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.80199
|  | 1890 | 31.5 | 1850 |  | 462.5 |  | 38.2231 | 515.598 | 499.7 | 1 | 1.198 | 0.79801 | 0 | 1.7 | 1638.4255 | 1.55 | 154.6934 | 1793.1189 | 56.8811 | 1.1752 | 303.4375 | 0.003873 | 515.6019 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1850 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1850 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.79812
|  | 1905 | 31.75 | 1850 |  | 462.5 |  | 38.2231 | 515.6019 | 499.7 | 1 | 1.2019 | 0.80188 | 0 | 1.8 | 1743.223 | 1.55 | 155.821 | 1899.0439 | -49.0439 | -1.0133 | 303.75 | -0.003336 | 515.5985 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1850 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1850 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.80145
|  | 1920 | 32 | 1850 |  | 462.5 |  | 38.2231 | 515.5985 | 499.7 | 1 | 1.1985 | 0.79855 | 0 | 1.7 | 1639.5274 | 1.55 | 154.8496 | 1794.377 | 55.623 | 1.1492 | 303.4375 | 0.0037874 | 515.6023 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1850 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1850 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.79767
|  | 1935 | 32.25 | 1850 |  | 462.5 |  | 38.2231 | 515.6023 | 499.7 | 1 | 1.2023 | 0.80233 | 0 | 1.8 | 1744.2051 | 1.55 | 155.9526 | 1900.1577 | -50.1577 | -1.0363 | 303.75 | -0.0034117 | 515.5989 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1850 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1850 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.80108
|  | 1950 | 32.5 | 1840 |  | 460 |  | 38.0165 | 515.5989 | 499.7 | 1 | 1.1989 | 0.79892 | 0 | 1.7 | 1640.2982 | 1.55 | 154.9589 | 1795.2571 | 44.7429 | 0.92444 | 303.4375 | 0.0030466 | 515.602 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1840 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1840 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.79803
|  | 1965 | 32.75 | 1840 |  | 460 |  | 38.0165 | 515.602 | 499.7 | 1 | 1.202 | 0.80197 | 0 | 1.8 | 1743.4105 | 1.55 | 155.8461 | 1899.2567 | -59.2567 | -1.2243 | 303.75 | -0.0040307 | 515.5979 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1840 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1840 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.80206
|  | 1980 | 33 | 1840 |  | 460 |  | 38.0165 | 515.5979 | 499.7 | 1 | 1.1979 | 0.79794 | 0 | 1.7 | 1638.2791 | 1.55 | 154.6727 | 1792.9518 | 47.0482 | 0.97207 | 303.4375 | 0.0032035 | 515.6011 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1840 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1840 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.79886
|  | 1995 | 33.25 | 1840 |  | 460 |  | 38.0165 | 515.6011 | 499.7 | 1 | 1.2011 | 0.80114 | 0 | 1.8 | 1741.6113 | 1.55 | 155.6051 | 1897.2164 | -57.2164 | -1.1822 | 303.75 | -0.0038919 | 515.5972 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1840 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1840 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.80275
|  | 2010 | 33.5 | 1840 |  | 460 |  | 38.0165 | 515.5972 | 499.7 | 1 | 1.1972 | 0.79725 | 0 | 1.7 | 1636.8672 | 1.55 | 154.4726 | 1791.3398 | 48.6602 | 1.0054 | 303.4375 | 0.0033133 | 515.6006 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1840 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1840 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.79944
|  | 2025 | 33.75 | 1840 |  | 460 |  | 38.0165 | 515.6006 | 499.7 | 1 | 1.2006 | 0.80056 | 0 | 1.8 | 1740.353 | 1.55 | 155.4365 | 1895.7896 | -55.7896 | -1.1527 | 303.75 | -0.0037948 | 515.5968 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1840 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1840 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.80323
|  | 2040 | 34 | 1840 |  | 460 |  | 38.0165 | 515.5968 | 499.7 | 1 | 1.1968 | 0.79677 | 0 | 1.7 | 1635.8798 | 1.55 | 154.3327 | 1790.2125 | 49.7875 | 1.0287 | 303.4375 | 0.00339 | 515.6002 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1840 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1840 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.79984
|  | 2055 | 34.25 | 1840 |  | 460 |  | 38.0165 | 515.6002 | 499.7 | 1 | 1.2002 | 0.80016 | 0 | 1.8 | 1739.473 | 1.55 | 155.3187 | 1894.7916 | -54.7916 | -1.1321 | 303.75 | -0.0037269 | 515.5964 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1840 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1840 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.80357
|  | 2070 | 34.5 | 1830 |  | 457.5 |  | 37.8099 | 515.5964 | 499.7 | 1 | 1.1964 | 0.79643 | 0 | 1.7 | 1635.1891 | 1.55 | 154.2348 | 1789.4239 | 40.5761 | 0.83835 | 303.4375 | 0.0027628 | 515.5992 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1830 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1830 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.80081
|  | 2085 | 34.75 | 1830 |  | 457.5 |  | 37.8099 | 515.5992 | 499.7 | 1 | 1.1992 | 0.79919 | 0 | 1.7 | 1640.8564 | 1.55 | 155.038 | 1795.8945 | 34.1055 | 0.70466 | 303.4375 | 0.0023223 | 515.6015 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1830 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1830 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.79848
|  | 2100 | 35 | 1830 |  | 457.5 |  | 37.8099 | 515.6015 | 499.7 | 1 | 1.2015 | 0.80152 | 0 | 1.8 | 1742.4265 | 1.55 | 155.7143 | 1898.1408 | -68.1408 | -1.4079 | 303.75 | -0.004635 | 515.5969 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1830 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1830 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.80312
|  | 2115 | 35.25 | 1830 |  | 457.5 |  | 37.8099 | 515.5969 | 499.7 | 1 | 1.1969 | 0.79688 | 0 | 1.7 | 1636.112 | 1.55 | 154.3656 | 1790.4776 | 39.5224 | 0.81658 | 303.4375 | 0.0026911 | 515.5996 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1830 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1830 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.80043
|  | 2130 | 35.5 | 1830 |  | 457.5 |  | 37.8099 | 515.5996 | 499.7 | 1 | 1.1996 | 0.79957 | 0 | 1.7 | 1641.6331 | 1.55 | 155.1482 | 1796.7813 | 33.2187 | 0.68634 | 303.4375 | 0.0022619 | 515.6018 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1830 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1830 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.79817
|  | 2145 | 35.75 | 1830 |  | 457.5 |  | 37.8099 | 515.6018 | 499.7 | 1 | 1.2018 | 0.80183 | 0 | 1.8 | 1743.1183 | 1.55 | 155.807 | 1898.9253 | -68.9253 | -1.4241 | 303.75 | -0.0046883 | 515.5971 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1830 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1830 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.80285
|  | 2160 | 36 | 1830 |  | 457.5 |  | 37.8099 | 515.5971 | 499.7 | 1 | 1.1971 | 0.79715 | 0 | 1.7 | 1636.6547 | 1.55 | 154.4425 | 1791.0972 | 38.9028 | 0.80378 | 303.4375 | 0.0026489 | 515.5998 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1830 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1830 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.8002
|  | 2175 | 36.25 | 1830 |  | 457.5 |  | 37.8099 | 515.5998 | 499.7 | 1 | 1.1998 | 0.7998 | 0 | 1.7 | 1642.0898 | 1.55 | 155.2129 | 1797.3027 | 32.6973 | 0.67556 | 303.4375 | 0.0022264 | 515.602 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1830 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1830 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.79798
|  | 2190 | 36.5 | 1830 |  | 457.5 |  | 37.8099 | 515.602 | 499.7 | 1 | 1.202 | 0.80202 | 0 | 1.8 | 1743.5251 | 1.55 | 155.8615 | 1899.3865 | -69.3865 | -1.4336 | 303.75 | -0.0047197 | 515.5973 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1830 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1830 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.8027
|  | 2205 | 36.75 | 1830 |  | 457.5 |  | 37.8099 | 515.5973 | 499.7 | 1 | 1.1973 | 0.7973 | 0 | 1.7 | 1636.9738 | 1.55 | 154.4877 | 1791.4614 | 38.5386 | 0.79625 | 303.4375 | 0.0026241 | 515.5999 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1830 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1830 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.80007
|  | 2220 | 37 | 1830 |  | 457.5 |  | 37.8099 | 515.5999 | 499.7 | 1 | 1.1999 | 0.79993 | 0 | 1.7 | 1642.3583 | 1.55 | 155.251 | 1797.6093 | 32.3907 | 0.66923 | 303.4375 | 0.0022055 | 515.6021 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1830 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1830 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.79787
|  | 2235 | 37.25 | 1830 |  | 457.5 |  | 37.8099 | 515.6021 | 499.7 | 1 | 1.2021 | 0.80213 | 0 | 1.8 | 1743.7642 | 1.55 | 155.8935 | 1899.6577 | -69.6577 | -1.4392 | 303.75 | -0.0047381 | 515.5974 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1830 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1830 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.80261
|  | 2250 | 37.5 | 1830 |  | 457.5 |  | 37.8099 | 515.5974 | 499.7 | 1 | 1.1974 | 0.79739 | 0 | 1.7 | 1637.1613 | 1.55 | 154.5143 | 1791.6756 | 38.3244 | 0.79183 | 303.4375 | 0.0026095 | 515.6 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1830 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1830 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.8
|  | 2265 | 37.75 | 1830 |  | 457.5 |  | 37.8099 | 515.6 | 499.7 | 1 | 1.2 | 0.8 | 0 | 1.8 | 1739.1347 | 1.55 | 155.2734 | 1894.4081 | -64.4081 | -1.3307 | 303.75 | -0.0043811 | 515.5956 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1830 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1830 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.80438
|  | 2280 | 38 | 1830 |  | 457.5 |  | 37.8099 | 515.5956 | 499.7 | 1 | 1.1956 | 0.79562 | 0 | 1.7 | 1633.5294 | 1.55 | 153.9996 | 1787.5291 | 42.4709 | 0.8775 | 303.4375 | 0.0028919 | 515.5985 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1830 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1830 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.80149
|  | 2295 | 38.25 | 1830 |  | 457.5 |  | 37.8099 | 515.5985 | 499.7 | 1 | 1.1985 | 0.79851 | 0 | 1.7 | 1639.4596 | 1.55 | 154.84 | 1794.2996 | 35.7004 | 0.73761 | 303.4375 | 0.0024309 | 515.6009 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1830 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1830 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.79906
|  | 2310 | 38.5 | 1830 |  | 457.5 |  | 37.8099 | 515.6009 | 499.7 | 1 | 1.2009 | 0.80094 | 0 | 1.8 | 1741.1822 | 1.55 | 155.5476 | 1896.7298 | -66.7298 | -1.3787 | 303.75 | -0.004539 | 515.5964 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1830 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1830 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.80359
|  | 2325 | 38.75 | 1830 |  | 457.5 |  | 37.8099 | 515.5964 | 499.7 | 1 | 1.1964 | 0.79641 | 0 | 1.7 | 1635.1359 | 1.55 | 154.2272 | 1789.3631 | 40.6369 | 0.83961 | 303.4375 | 0.002767 | 515.5992 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1830 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1830 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.80083
|  | 2340 | 39 | 1830 |  | 457.5 |  | 37.8099 | 515.5992 | 499.7 | 1 | 1.1992 | 0.79917 | 0 | 1.7 | 1640.8116 | 1.55 | 155.0317 | 1795.8433 | 34.1567 | 0.70572 | 303.4375 | 0.0023257 | 515.6015 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1830 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1830 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.7985
|  | 2355 | 39.25 | 1830 |  | 457.5 |  | 37.8099 | 515.6015 | 499.7 | 1 | 1.2015 | 0.8015 | 0 | 1.8 | 1742.3866 | 1.55 | 155.7089 | 1898.0955 | -68.0955 | -1.4069 | 303.75 | -0.0046319 | 515.5969 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1830 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1830 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.80313
|  | 2370 | 39.5 | 1830 |  | 457.5 |  | 37.8099 | 515.5969 | 499.7 | 1 | 1.1969 | 0.79687 | 0 | 1.7 | 1636.0807 | 1.55 | 154.3611 | 1790.4418 | 39.5582 | 0.81732 | 303.4375 | 0.0026935 | 515.5996 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1830 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1830 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.80044
|  | 2385 | 39.75 | 1830 |  | 457.5 |  | 37.8099 | 515.5996 | 499.7 | 1 | 1.1996 | 0.79956 | 0 | 1.7 | 1641.6068 | 1.55 | 155.1444 | 1796.7512 | 33.2488 | 0.68696 | 303.4375 | 0.0022639 | 515.6018 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1830 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1830 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.79818
|  | 2400 | 40 | 1810 |  | 452.5 |  | 37.3967 | 515.6018 | 499.7 | 1 | 1.2018 | 0.80182 | 0 | 1.8 | 1743.0949 | 1.55 | 155.8038 | 1898.8987 | -88.8987 | -1.8367 | 303.75 | -0.0060469 | 515.5958 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1810 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1810 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.80422
|  | 2415 | 40.25 | 1810 |  | 452.5 |  | 37.3967 | 515.5958 | 499.7 | 1 | 1.1958 | 0.79578 | 0 | 1.7 | 1633.8473 | 1.55 | 154.0447 | 1787.892 | 22.108 | 0.45678 | 303.4375 | 0.0015053 | 515.5973 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1810 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1810 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.80272
|  | 2430 | 40.5 | 1830 |  | 457.5 |  | 37.8099 | 515.5973 | 499.7 | 1 | 1.1973 | 0.79728 | 0 | 1.7 | 1636.9335 | 1.55 | 154.482 | 1791.4155 | 38.5845 | 0.7972 | 303.4375 | 0.0026272 | 515.5999 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1830 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1830 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.80009
|  | 2445 | 40.75 | 1830 |  | 457.5 |  | 37.8099 | 515.5999 | 499.7 | 1 | 1.1999 | 0.79991 | 0 | 1.7 | 1642.3244 | 1.55 | 155.2462 | 1797.5706 | 32.4294 | 0.67003 | 303.4375 | 0.0022081 | 515.6021 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1830 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1830 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.79788
|  | 2460 | 41 | 1830 |  | 457.5 |  | 37.8099 | 515.6021 | 499.7 | 1 | 1.2021 | 0.80212 | 0 | 1.8 | 1743.734 | 1.55 | 155.8895 | 1899.6235 | -69.6235 | -1.4385 | 303.75 | -0.0047358 | 515.5974 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1830 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1830 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.80262
|  | 2475 | 41.25 | 1830 |  | 457.5 |  | 37.8099 | 515.5974 | 499.7 | 1 | 1.1974 | 0.79738 | 0 | 1.7 | 1637.1377 | 1.55 | 154.5109 | 1791.6486 | 38.3514 | 0.79238 | 303.4375 | 0.0026114 | 515.6 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1830 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1830 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.80001
|  | 2490 | 41.5 | 1830 |  | 457.5 |  | 37.8099 | 515.6 | 499.7 | 1 | 1.2 | 0.79999 | 0 | 1.7 | 1642.4962 | 1.55 | 155.2706 | 1797.7668 | 32.2332 | 0.66598 | 303.4375 | 0.0021948 | 515.6022 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1830 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1830 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.79781
|  | 2505 | 41.75 | 1830 |  | 457.5 |  | 37.8099 | 515.6022 | 499.7 | 1 | 1.2022 | 0.80219 | 0 | 1.8 | 1743.8871 | 1.55 | 155.91 | 1899.797 | -69.797 | -1.4421 | 303.75 | -0.0047476 | 515.5974 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1830 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1830 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.80256
|  | 2520 | 42 | 1830 |  | 457.5 |  | 37.8099 | 515.5974 | 499.7 | 1 | 1.1974 | 0.79744 | 0 | 1.7 | 1637.2577 | 1.55 | 154.5279 | 1791.7856 | 38.2144 | 0.78955 | 303.4375 | 0.002602 | 515.6 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1830 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1830 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.79996
|  | 2535 | 42.25 | 1810 |  | 452.5 |  | 37.3967 | 515.6 | 499.7 | 1 | 1.2 | 0.80004 | 0 | 1.8 | 1739.2206 | 1.55 | 155.2849 | 1894.5055 | -84.5055 | -1.746 | 303.75 | -0.0057481 | 515.5943 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1810 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1810 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.80571
|  | 2550 | 42.5 | 1810 |  | 452.5 |  | 37.3967 | 515.5943 | 499.7 | 1 | 1.1943 | 0.79429 | 0 | 1.7 | 1630.8095 | 1.55 | 153.6144 | 1784.4239 | 25.5761 | 0.52843 | 303.4375 | 0.0017415 | 515.596 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1810 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1810 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.80396
|  | 2565 | 42.75 | 1810 |  | 452.5 |  | 37.3967 | 515.596 | 499.7 | 1 | 1.196 | 0.79604 | 0 | 1.7 | 1634.3778 | 1.55 | 154.1198 | 1788.4977 | 21.5023 | 0.44426 | 303.4375 | 0.0014641 | 515.5975 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1810 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1810 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.8025
|  | 2580 | 43 | 1810 |  | 452.5 |  | 37.3967 | 515.5975 | 499.7 | 1 | 1.1975 | 0.7975 | 0 | 1.7 | 1637.3798 | 1.55 | 154.5452 | 1791.925 | 18.075 | 0.37345 | 303.4375 | 0.0012307 | 515.5987 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1810 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1810 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.80127
|  | 2595 | 43.25 | 1810 |  | 452.5 |  | 37.3967 | 515.5987 | 499.7 | 1 | 1.1987 | 0.79873 | 0 | 1.7 | 1639.9047 | 1.55 | 154.9031 | 1794.8078 | 15.1922 | 0.31389 | 303.4375 | 0.0010344 | 515.5998 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1810 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1810 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.80024
|  | 2610 | 43.5 | 1810 |  | 452.5 |  | 37.3967 | 515.5998 | 499.7 | 1 | 1.1998 | 0.79976 | 0 | 1.7 | 1642.0279 | 1.55 | 155.2041 | 1797.232 | 12.768 | 0.2638 | 303.4375 | 0.00086938 | 515.6006 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1810 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1810 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.79937
|  | 2625 | 43.75 | 1810 |  | 452.5 |  | 37.3967 | 515.6006 | 499.7 | 1 | 1.2006 | 0.80063 | 0 | 1.8 | 1740.5078 | 1.55 | 155.4573 | 1895.9651 | -85.9651 | -1.7761 | 303.75 | -0.0058474 | 515.5948 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1810 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1810 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.80521
|  | 2640 | 44 | 1810 |  | 452.5 |  | 37.3967 | 515.5948 | 499.7 | 1 | 1.1948 | 0.79479 | 0 | 1.7 | 1631.819 | 1.55 | 153.7573 | 1785.5763 | 24.4237 | 0.50462 | 303.4375 | 0.001663 | 515.5964 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1810 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1810 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.80355
|  | 2655 | 44.25 | 1810 |  | 452.5 |  | 37.3967 | 515.5964 | 499.7 | 1 | 1.1964 | 0.79645 | 0 | 1.7 | 1635.2271 | 1.55 | 154.2402 | 1789.4673 | 20.5327 | 0.42423 | 303.4375 | 0.0013981 | 515.5978 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1810 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1810 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.80215
|  | 2670 | 44.5 | 1810 |  | 452.5 |  | 37.3967 | 515.5978 | 499.7 | 1 | 1.1978 | 0.79785 | 0 | 1.7 | 1638.0942 | 1.55 | 154.6465 | 1792.7406 | 17.2594 | 0.3566 | 303.4375 | 0.0011752 | 515.599 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1810 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1810 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.80098
|  | 2685 | 44.75 | 1810 |  | 452.5 |  | 37.3967 | 515.599 | 499.7 | 1 | 1.199 | 0.79902 | 0 | 1.7 | 1640.5054 | 1.55 | 154.9883 | 1795.4937 | 14.5063 | 0.29972 | 303.4375 | 0.00098774 | 515.6 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1810 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1810 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.79999
|  | 2700 | 45 | 1810 |  | 452.5 |  | 37.3967 | 515.6 | 499.7 | 1 | 1.2 | 0.80001 | 0 | 1.8 | 1739.1526 | 1.55 | 155.2758 | 1894.4283 | -84.4283 | -1.7444 | 303.75 | -0.0057428 | 515.5943 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1810 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1810 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.80573
|  | 2715 | 45.25 | 1810 |  | 452.5 |  | 37.3967 | 515.5943 | 499.7 | 1 | 1.1943 | 0.79427 | 0 | 1.7 | 1630.7562 | 1.55 | 153.6068 | 1784.363 | 25.637 | 0.52969 | 303.4375 | 0.0017456 | 515.596 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1810 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1810 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.80399
|  | 2730 | 45.5 | 1810 |  | 452.5 |  | 37.3967 | 515.596 | 499.7 | 1 | 1.196 | 0.79601 | 0 | 1.7 | 1634.333 | 1.55 | 154.1135 | 1788.4464 | 21.5536 | 0.44532 | 303.4375 | 0.0014676 | 515.5975 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1810 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1810 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.80252
|  | 2745 | 45.75 | 1810 |  | 452.5 |  | 37.3967 | 515.5975 | 499.7 | 1 | 1.1975 | 0.79748 | 0 | 1.7 | 1637.342 | 1.55 | 154.5399 | 1791.8819 | 18.1181 | 0.37434 | 303.4375 | 0.0012337 | 515.5987 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1810 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1810 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.80128
|  | 2760 | 46 | 1810 |  | 452.5 |  | 37.3967 | 515.5987 | 499.7 | 1 | 1.1987 | 0.79872 | 0 | 1.7 | 1639.8729 | 1.55 | 154.8986 | 1794.7715 | 15.2285 | 0.31464 | 303.4375 | 0.0010369 | 515.5998 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1810 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1810 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.80025
|  | 2775 | 46.25 | 1810 |  | 452.5 |  | 37.3967 | 515.5998 | 499.7 | 1 | 1.1998 | 0.79975 | 0 | 1.7 | 1642.0012 | 1.55 | 155.2004 | 1797.2015 | 12.7985 | 0.26443 | 303.4375 | 0.00087145 | 515.6006 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1810 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1810 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.79938
|  | 2790 | 46.5 | 1810 |  | 452.5 |  | 37.3967 | 515.6006 | 499.7 | 1 | 1.2006 | 0.80062 | 0 | 1.8 | 1740.4841 | 1.55 | 155.4541 | 1895.9382 | -85.9382 | -1.7756 | 303.75 | -0.0058455 | 515.5948 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1810 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1810 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.80522
|  | 2805 | 46.75 | 1810 |  | 452.5 |  | 37.3967 | 515.5948 | 499.7 | 1 | 1.1948 | 0.79478 | 0 | 1.7 | 1631.8003 | 1.55 | 153.7547 | 1785.555 | 24.445 | 0.50506 | 303.4375 | 0.0016645 | 515.5964 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1810 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1810 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.80356
|  | 2820 | 47 | 1810 |  | 452.5 |  | 37.3967 | 515.5964 | 499.7 | 1 | 1.1964 | 0.79644 | 0 | 1.7 | 1635.2114 | 1.55 | 154.2379 | 1789.4494 | 20.5506 | 0.4246 | 303.4375 | 0.0013993 | 515.5978 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1810 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1810 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.80216
|  | 2835 | 47.25 | 1810 |  | 452.5 |  | 37.3967 | 515.5978 | 499.7 | 1 | 1.1978 | 0.79784 | 0 | 1.7 | 1638.081 | 1.55 | 154.6446 | 1792.7256 | 17.2744 | 0.35691 | 303.4375 | 0.0011762 | 515.599 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1810 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1810 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.80098
|  | 2850 | 47.5 | 1800 |  | 450 |  | 37.1901 | 515.599 | 499.7 | 1 | 1.199 | 0.79902 | 0 | 1.7 | 1640.4943 | 1.55 | 154.9867 | 1795.481 | 4.519 | 0.093367 | 303.4375 | 0.0003077 | 515.5993 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1800 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.80067
|  | 2865 | 47.75 | 1800 |  | 450 |  | 37.1901 | 515.5993 | 499.7 | 1 | 1.1993 | 0.79933 | 0 | 1.7 | 1641.1259 | 1.55 | 155.0762 | 1796.2021 | 3.7979 | 0.078469 | 303.4375 | 0.0002586 | 515.5996 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1800 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.80042
|  | 2880 | 48 | 1800 | 1837.2917 | 450 |  | 37.1901 | 515.5996 | 499.7 | 1 | 1.1996 | 0.79958 | 0 | 1.7 | 1641.6567 | 1.55 | 155.1515 | 1796.8082 | 3.1918 | 0.065946 | 303.4375 | 0.00021733 | 515.5998 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1800 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.8002
|  | 2895 | 48.25 | 1800 |  | 450 |  | 37.1901 | 515.5998 | 499.7 | 1 | 1.1998 | 0.7998 | 0 | 1.7 | 1642.1028 | 1.55 | 155.2148 | 1797.3176 | 2.6824 | 0.055421 | 303.4375 | 0.00018265 | 515.6 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1800 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.80002
|  | 2910 | 48.5 | 1800 |  | 450 |  | 37.1901 | 515.6 | 499.7 | 1 | 1.2 | 0.79998 | 0 | 1.7 | 1642.4778 | 1.55 | 155.2679 | 1797.7458 | 2.2542 | 0.046575 | 303.4375 | 0.00015349 | 515.6001 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1800 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.79986
|  | 2925 | 48.75 | 1800 |  | 450 |  | 37.1901 | 515.6001 | 499.7 | 1 | 1.2001 | 0.80014 | 0 | 1.8 | 1739.4278 | 1.55 | 155.3126 | 1894.7405 | -94.7405 | -1.9574 | 303.75 | -0.0064443 | 515.5937 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1800 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.80631
|  | 2940 | 49 | 1810 |  | 452.5 |  | 37.3967 | 515.5937 | 499.7 | 1 | 1.1937 | 0.79369 | 0 | 1.7 | 1629.579 | 1.55 | 153.4401 | 1783.0191 | 26.9809 | 0.55746 | 303.4375 | 0.0018371 | 515.5955 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1810 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1810 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.80447
|  | 2955 | 49.25 | 1810 |  | 452.5 |  | 37.3967 | 515.5955 | 499.7 | 1 | 1.1955 | 0.79553 | 0 | 1.7 | 1633.3424 | 1.55 | 153.9731 | 1787.3156 | 22.6844 | 0.46869 | 303.4375 | 0.0015446 | 515.5971 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1810 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1810 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.80292
|  | 2970 | 49.5 | 1810 |  | 452.5 |  | 37.3967 | 515.5971 | 499.7 | 1 | 1.1971 | 0.79708 | 0 | 1.7 | 1636.5088 | 1.55 | 154.4218 | 1790.9306 | 19.0694 | 0.394 | 303.4375 | 0.0012984 | 515.5984 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1810 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1810 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.80163
|  | 2985 | 49.75 | 1810 |  | 452.5 |  | 37.3967 | 515.5984 | 499.7 | 1 | 1.1984 | 0.79837 | 0 | 1.7 | 1639.1721 | 1.55 | 154.7993 | 1793.9714 | 16.0286 | 0.33117 | 303.4375 | 0.0010914 | 515.5995 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1810 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1810 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.80054
|  | 3000 | 50 | 1810 |  | 452.5 |  | 37.3967 | 515.5995 | 499.7 | 1 | 1.1995 | 0.79946 | 0 | 1.7 | 1641.4119 | 1.55 | 155.1168 | 1796.5287 | 13.4713 | 0.27833 | 303.4375 | 0.00091726 | 515.6004 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1810 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1810 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.79962
|  | 3015 | 50.25 | 1810 |  | 452.5 |  | 37.3967 | 515.6004 | 499.7 | 1 | 1.2004 | 0.80038 | 0 | 1.8 | 1739.9595 | 1.55 | 155.3838 | 1895.3434 | -85.3434 | -1.7633 | 303.75 | -0.0058051 | 515.5946 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1810 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1810 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.80542
|  | 3030 | 50.5 | 1810 |  | 452.5 |  | 37.3967 | 515.5946 | 499.7 | 1 | 1.1946 | 0.79458 | 0 | 1.7 | 1631.389 | 1.55 | 153.6964 | 1785.0855 | 24.9145 | 0.51476 | 303.4375 | 0.0016964 | 515.5963 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1810 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1810 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.80373
|  | 3045 | 50.75 | 1830 |  | 457.5 |  | 37.8099 | 515.5963 | 499.7 | 1 | 1.1963 | 0.79627 | 0 | 1.7 | 1634.8654 | 1.55 | 154.1889 | 1789.0543 | 40.9457 | 0.84599 | 303.4375 | 0.002788 | 515.5991 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1830 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1830 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.80094
|  | 3060 | 51 | 1830 |  | 457.5 |  | 37.8099 | 515.5991 | 499.7 | 1 | 1.1991 | 0.79906 | 0 | 1.7 | 1640.584 | 1.55 | 154.9994 | 1795.5834 | 34.4166 | 0.71109 | 303.4375 | 0.0023434 | 515.6014 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1830 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1830 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.7986
|  | 3075 | 51.25 | 1830 |  | 457.5 |  | 37.8099 | 515.6014 | 499.7 | 1 | 1.2014 | 0.8014 | 0 | 1.8 | 1742.1838 | 1.55 | 155.6818 | 1897.8656 | -67.8656 | -1.4022 | 303.75 | -0.0046162 | 515.5968 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1830 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1830 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.80321
|  | 3090 | 51.5 | 1830 |  | 457.5 |  | 37.8099 | 515.5968 | 499.7 | 1 | 1.1968 | 0.79679 | 0 | 1.7 | 1635.9217 | 1.55 | 154.3386 | 1790.2602 | 39.7398 | 0.82107 | 303.4375 | 0.0027059 | 515.5995 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1830 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1830 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.80051
|  | 3105 | 51.75 | 1840 |  | 460 |  | 38.0165 | 515.5995 | 499.7 | 1 | 1.1995 | 0.79949 | 0 | 1.7 | 1641.4729 | 1.55 | 155.1255 | 1796.5984 | 43.4016 | 0.89673 | 303.4375 | 0.0029552 | 515.6024 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1840 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1840 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.79755
|  | 3120 | 52 | 1840 |  | 460 |  | 38.0165 | 515.6024 | 499.7 | 1 | 1.2024 | 0.80245 | 0 | 1.8 | 1744.4572 | 1.55 | 155.9863 | 1900.4435 | -60.4435 | -1.2488 | 303.75 | -0.0041114 | 515.5983 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1840 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1840 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.80166
|  | 3135 | 52.25 | 1840 |  | 460 |  | 38.0165 | 515.5983 | 499.7 | 1 | 1.1983 | 0.79834 | 0 | 1.7 | 1639.1003 | 1.55 | 154.7891 | 1793.8893 | 46.1107 | 0.9527 | 303.4375 | 0.0031397 | 515.6015 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1840 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1840 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.79852
|  | 3150 | 52.5 | 1850 |  | 462.5 |  | 38.2231 | 515.6015 | 499.7 | 1 | 1.2015 | 0.80148 | 0 | 1.8 | 1742.3431 | 1.55 | 155.7031 | 1898.0462 | -48.0462 | -0.99269 | 303.75 | -0.0032681 | 515.5982 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1850 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1850 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.80179
|  | 3165 | 52.75 | 1850 |  | 462.5 |  | 38.2231 | 515.5982 | 499.7 | 1 | 1.1982 | 0.79821 | 0 | 1.7 | 1638.8368 | 1.55 | 154.7517 | 1793.5885 | 56.4115 | 1.1655 | 303.4375 | 0.0038411 | 515.6021 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1850 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1850 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.79795
|  | 3180 | 53 | 1870 |  | 467.5 |  | 38.6364 | 515.6021 | 499.7 | 1 | 1.2021 | 0.80205 | 0 | 1.8 | 1743.5895 | 1.55 | 155.8701 | 1899.4596 | -29.4596 | -0.60867 | 303.75 | -0.0020039 | 515.6 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1870 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1870 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.79995
|  | 3195 | 53.25 | 1880 |  | 470 |  | 38.843 | 515.6 | 499.7 | 1 | 1.2 | 0.80005 | 0 | 1.8 | 1739.2314 | 1.55 | 155.2863 | 1894.5178 | -14.5178 | -0.29995 | 303.75 | -0.0009875 | 515.5991 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1880 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1880 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.80094
|  | 3210 | 53.5 | 1880 |  | 470 |  | 38.843 | 515.5991 | 499.7 | 1 | 1.1991 | 0.79906 | 0 | 1.7 | 1640.5804 | 1.55 | 154.9989 | 1795.5793 | 84.4207 | 1.7442 | 303.4375 | 0.0057482 | 515.6048 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1880 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1880 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.79519
|  | 3225 | 53.75 | 1900 |  | 475 |  | 39.2562 | 515.6048 | 499.7 | 1 | 1.2048 | 0.80481 | 0 | 1.8 | 1749.5913 | 1.55 | 156.6744 | 1906.2658 | -6.2658 | -0.12946 | 303.75 | -0.0004262 | 515.6044 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1900 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.79562
|  | 3240 | 54 | 1910 |  | 477.5 |  | 39.4628 | 515.6044 | 499.7 | 1 | 1.2044 | 0.80438 | 0 | 1.8 | 1748.663 | 1.55 | 156.55 | 1905.213 | 4.787 | 0.098904 | 303.75 | 0.00032561 | 515.6047 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1910 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1910 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.79529
|  | 3255 | 54.25 | 1920 |  | 480 |  | 39.6694 | 515.6047 | 499.7 | 1 | 1.2047 | 0.80471 | 0 | 1.8 | 1749.3722 | 1.55 | 156.6451 | 1906.0173 | 13.9827 | 0.2889 | 303.75 | 0.00095111 | 515.6057 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1920 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1920 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.79434
|  | 3270 | 54.5 | 1940 |  | 485 |  | 40.0826 | 515.6057 | 499.7 | 1 | 1.2057 | 0.80566 | 0 | 1.8 | 1751.4443 | 1.55 | 156.9229 | 1908.3672 | 31.6328 | 0.65357 | 303.75 | 0.0021517 | 515.6078 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1940 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1940 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.79219
|  | 3285 | 54.75 | 1950 |  | 487.5 |  | 40.2893 | 515.6078 | 499.7 | 1 | 1.2078 | 0.80781 | 0 | 1.8 | 1756.1349 | 1.55 | 157.5519 | 1913.6869 | 36.3131 | 0.75027 | 303.75 | 0.00247 | 515.6103 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1950 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1950 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.78972
|  | 3300 | 55 | 1970 |  | 492.5 |  | 40.7025 | 515.6103 | 499.7 | 1 | 1.2103 | 0.81028 | 0 | 1.8 | 1761.5248 | 1.55 | 158.2751 | 1919.7999 | 50.2001 | 1.0372 | 303.75 | 0.0034146 | 515.6137 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1970 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1970 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.78631
|  | 3315 | 55.25 | 1980 |  | 495 |  | 40.9091 | 515.6137 | 499.7 | 1 | 1.2137 | 0.81369 | 0 | 1.8 | 1768.9848 | 1.55 | 159.2766 | 1928.2615 | 51.7385 | 1.069 | 303.75 | 0.0035193 | 515.6172 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1980 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1980 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.78279
|  | 3330 | 55.5 | 1990 |  | 497.5 |  | 41.1157 | 515.6172 | 499.7 | 1 | 1.2172 | 0.81721 | 0 | 1.8 | 1776.6845 | 1.55 | 160.3111 | 1936.9956 | 53.0044 | 1.0951 | 303.75 | 0.0036054 | 515.6208 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 1990 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 1990 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.77918
|  | 3345 | 55.75 | 2010 |  | 502.5 |  | 41.5289 | 515.6208 | 499.7 | 1 | 1.2208 | 0.82082 | 0 | 1.8 | 1784.5841 | 1.55 | 161.3731 | 1945.9573 | 64.0427 | 1.3232 | 303.75 | 0.0043562 | 515.6252 | 516.4 | 499.7 | 1 | 0 | 1 | 2010 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 2010 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.77482
|  | 3360 | 56 | 2040 |  | 510 |  | 42.1488 | 515.6252 | 499.7 | 1 | 1.2252 | 0.82518 | 0 | 1.8 | 1794.1445 | 1.55 | 162.6595 | 1956.8039 | 83.1961 | 1.7189 | 303.75 | 0.005659 | 515.6308 | 516.4 | 500.6 | 1 | 0 | 1 | 2040 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 2040 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.76917
|  | 3375 | 56.25 | 2070 |  | 517.5 |  | 42.7686 | 515.6308 | 499.7 | 1 | 1.2308 | 0.83083 | 0 | 1.8 | 1806.5894 | 1.55 | 164.3356 | 1970.925 | 99.075 | 2.047 | 303.75 | 0.0067391 | 515.6376 | 516.4 | 500.6 | 1 | 0 | 1 | 2070 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 2070 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.76243
|  | 3390 | 56.5 | 2080 |  | 520 |  | 42.9752 | 515.6376 | 499.7 | 1 | 1.2376 | 0.83757 | 0 | 1.8 | 1821.4469 | 1.55 | 166.3391 | 1987.786 | 92.214 | 1.9052 | 303.75 | 0.0062724 | 515.6438 | 516.4 | 500.6 | 1 | 0 | 1 | 2080 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 2080 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.75615
|  | 3405 | 56.75 | 2110 |  | 527.5 |  | 43.595 | 515.6438 | 500.6 | 1 | 1.2438 | 0.84385 | 0 | 1.8 | 1835.312 | 1.55 | 168.2111 | 2003.5231 | 106.4769 | 2.1999 | 303.75 | 0.0072426 | 515.6511 | 516.4 | 500.6 | 1 | 0 | 1 | 2110 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 2110 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.74891
|  | 3420 | 57 | 2140 |  | 535 |  | 44.2149 | 515.6511 | 500.6 | 1 | 1.2511 | 0.85109 | 0 | 1.8 | 1851.3651 | 1.55 | 170.3814 | 2021.7464 | 118.2536 | 2.4433 | 303.75 | 0.0080436 | 515.6591 | 516.4 | 500.6 | 1 | 0 | 1 | 2140 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 2140 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.74087
|  | 3435 | 57.25 | 2170 |  | 542.5 |  | 44.8347 | 515.6591 | 500.6 | 1 | 1.2591 | 0.85913 | 0 | 1.8 | 1869.2482 | 1.55 | 172.8025 | 2042.0507 | 127.9493 | 2.6436 | 303.75 | 0.0087031 | 515.6678 | 516.4 | 500.6 | 1 | 0 | 1 | 2170 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 2170 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.73216
|  | 3450 | 57.5 | 2200 |  | 550 |  | 45.4545 | 515.6678 | 500.6 | 1 | 1.2678 | 0.86784 | 0 | 1.8 | 1888.6621 | 1.55 | 175.4349 | 2064.097 | 135.903 | 2.8079 | 303.75 | 0.0092442 | 515.6771 | 516.4 | 500.6 | 1 | 0 | 1 | 2200 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.72292
|  | 3465 | 57.75 | 2210 |  | 552.5 |  | 45.6612 | 515.6771 | 500.6 | 1 | 1.2771 | 0.87708 | 0 | 1.8 | 1909.3559 | 1.55 | 178.2454 | 2087.6013 | 122.3987 | 2.5289 | 303.75 | 0.0083256 | 515.6854 | 516.4 | 500.6 | 1 | 0 | 1 | 2210 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 2210 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.71459
|  | 3480 | 58 | 2240 |  | 560 |  | 46.281 | 515.6854 | 500.6 | 1 | 1.2854 | 0.88541 | 0 | 1.8 | 1928.0576 | 1.55 | 180.7894 | 2108.847 | 131.153 | 2.7098 | 303.75 | 0.0089211 | 515.6943 | 516.4 | 500.6 | 1 | 0 | 1 | 2240 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 2240 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.70567
|  | 3495 | 58.25 | 2270 |  | 567.5 |  | 46.9008 | 515.6943 | 500.6 | 1 | 1.2943 | 0.89433 | 0 | 1.8 | 1948.1643 | 1.55 | 183.5286 | 2131.6929 | 138.3071 | 2.8576 | 303.75 | 0.0094077 | 515.7037 | 516.4 | 500.6 | 1 | 0 | 1 | 2270 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 2270 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.69627
|  | 3510 | 58.5 | 2330 |  | 582.5 |  | 48.1405 | 515.7037 | 500.6 | 1 | 1.3037 | 0.90373 | 0 | 1.9 | 2078.8564 | 1.55 | 186.4321 | 2265.2885 | 64.7115 | 1.337 | 304.0625 | 0.0043972 | 515.7081 | 516.4 | 500.6 | 1 | 0 | 1 | 2330 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 2330 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.69187
|  | 3525 | 58.75 | 2430 |  | 607.5 |  | 50.2066 | 515.7081 | 500.6 | 1 | 1.3081 | 0.90813 | 0 | 1.9 | 2089.3824 | 1.55 | 187.7944 | 2277.1769 | 152.8231 | 3.1575 | 304.0625 | 0.010384 | 515.7185 | 516.4 | 500.6 | 1 | 0 | 1 | 2430 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 2430 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.68148
|  | 3540 | 59 | 2540 |  | 635 |  | 52.4793 | 515.7185 | 500.6 | 1 | 1.3185 | 0.91852 | 0 | 1.9 | 2114.3111 | 1.55 | 191.0247 | 2305.3358 | 234.6642 | 4.8484 | 304.0625 | 0.015946 | 515.7345 | 516.4 | 500.6 | 1 | 0 | 1 | 2540 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 2540 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.66554
|  | 3555 | 59.25 | 2650 |  | 662.5 |  | 54.7521 | 515.7345 | 500.6 | 1 | 1.3345 | 0.93446 | 0 | 1.9 | 2152.7811 | 1.55 | 196.0206 | 2348.8016 | 301.1984 | 6.2231 | 304.0625 | 0.020467 | 515.7549 | 516.4 | 500.6 | 1 | 0 | 1 | 2650 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 2650 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.64507
|  | 3570 | 59.5 | 2800 |  | 700 |  | 57.8512 | 515.7549 | 500.6 | 1 | 1.3549 | 0.95493 | 0 | 1.9 | 2202.496 | 1.55 | 202.4956 | 2404.9916 | 395.0084 | 8.1613 | 304.0625 | 0.026841 | 515.7818 | 516.4 | 500.6 | 1 | 0 | 1 | 2800 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.61823
|  | 3585 | 59.75 | 2920 |  | 730 |  | 60.3306 | 515.7818 | 500.6 | 1 | 1.3818 | 0.98177 | 0 | 1.9 | 2268.2659 | 1.55 | 211.0928 | 2479.3587 | 440.6413 | 9.1042 | 304.0625 | 0.029942 | 515.8117 | 516.4 | 500.6 | 1 | 0 | 1 | 2920 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 2920 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.58829
|  | 3600 | 60 | 3040 |  | 760 |  | 62.8099 | 515.8117 | 500.6 | 1 | 1.4117 | 1.0117 | 0 | 2 | 2465.6746 | 1.55 | 220.8229 | 2686.4975 | 353.5025 | 7.3038 | 304.375 | 0.023996 | 515.8357 | 516.4 | 500.6 | 1 | 0 | 1 | 3040 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 3040 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.56429
|  | 3615 | 60.25 | 3180 |  | 795 |  | 65.7025 | 515.8357 | 500.6 | 1 | 1.4357 | 1.0357 | 0 | 2 | 2528.8076 | 1.55 | 228.7256 | 2757.5331 | 422.4669 | 8.7287 | 304.375 | 0.028677 | 515.8644 | 516.4 | 501.2 | 1 | 0 | 1 | 3180 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 3180 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.53562
|  | 3630 | 60.5 | 3360 |  | 840 |  | 69.4215 | 515.8644 | 500.6 | 1 | 1.4644 | 1.0644 | 0 | 2 | 2604.9516 | 1.55 | 238.2907 | 2843.2423 | 516.7577 | 10.6768 | 304.375 | 0.035078 | 515.8995 | 516.4 | 501.2 | 1 | 0 | 1 | 3360 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 3360 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.50054
|  | 3645 | 60.75 | 3540 |  | 885 |  | 73.1405 | 515.8995 | 500.6 | 1 | 1.4995 | 1.0995 | 0 | 2 | 2699.1084 | 1.55 | 250.1669 | 2949.2752 | 590.7248 | 12.2051 | 304.375 | 0.040099 | 515.9396 | 516.4 | 501.2 | 1 | 0 | 1 | 3540 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 3540 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.46044
|  | 3660 | 61 | 3790 |  | 947.5 |  | 78.3058 | 515.9396 | 501.2 | 1 | 1.5396 | 1.1396 | 0 | 2.1 | 2948.5037 | 1.7 | 289.5229 | 3238.0266 | 551.9734 | 11.4044 | 304.6875 | 0.03743 | 515.977 | 516.4 | 501.2 | 1 | 0 | 1 | 3790 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 3790 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.42301
|  | 3675 | 61.25 | 4080 |  | 1020 |  | 84.2975 | 515.977 | 501.2 | 1 | 1.577 | 1.177 | 0 | 2.1 | 3056.6808 | 1.7 | 303.9038 | 3360.5847 | 719.4153 | 14.864 | 304.6875 | 0.048784 | 516.0258 | 516.4 | 501.2 | 1 | 0 | 1 | 4080 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 4080 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.37423
|  | 3690 | 61.5 | 4450 |  | 1112.5 |  | 91.9421 | 516.0258 | 501.2 | 1 | 1.6258 | 1.2258 | 0 | 2.1 | 3199.61 | 1.8 | 341.9923 | 3541.6023 | 908.3977 | 18.7685 | 305 | 0.061536 | 516.0873 | 516.4 | 502.2 | 1 | 0 | 1 | 4450 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 4450 | 0 | 0 | 306.95 | 0 | 516.4 | 0.31269
|  | 3705 | 61.75 | 4870 |  | 1217.5 |  | 100.6198 | 516.0873 | 501.2 | 1 | 1.6873 | 1.2873 | 0 | 2.1 | 3382.9781 | 1.8 | 368.0659 | 3751.044 | 1118.956 | 23.1189 | 305 | 0.0758 | 516.1631 | 516.4 | 502.2 | 1 | 0 | 1 | 4500 | 1.55 | 0 | -5.1 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 4500 | 370 | 7.6446 | 306.95 | 0.024905 | 516.4249 | 0.26179
|  | 3720 | 62 | 5340 |  | 1335 |  | 110.3306 | 516.1631 | 502.2 | 1 | 1.7631 | 1.3631 | 0 | 2.2 | 3785.5524 | 1.9 | 423.3291 | 4208.8816 | 1131.1184 | 23.3702 | 305.65 | 0.076461 | 516.2396 | 516.4249 | 502.2 | 1 | 0.024905 | 1 | 4500 | 1.55 | 4.4777 | -5.0751 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 4504.4777 | 835.5223 | 17.2629 | 307.6 | 0.056121 | 516.481 | 0.24146
|  | 3735 | 62.25 | 5840 |  | 1460 |  | 120.6612 | 516.2396 | 502.2 | 1 | 1.8396 | 1.4396 | 0 | 2.2 | 4034.455 | 2 | 483.6238 | 4518.0788 | 1321.9212 | 27.3124 | 306.3 | 0.089169 | 516.3287 | 516.481 | 502.2 | 1 | 0.081026 | 1 | 4500 | 1.55 | 26.2759 | -5.019 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 4526.2759 | 1313.7241 | 27.1431 | 307.6 | 0.088241 | 516.5693 | 0.24053
|  | 3750 | 62.5 | 6410 |  | 1602.5 |  | 132.438 | 516.3287 | 503.2 | 1 | 1.9287 | 1.5287 | 0 | 2.3 | 4528.2008 | 2.1 | 555.7094 | 5083.9102 | 1326.0898 | 27.3985 | 306.95 | 0.089261 | 516.418 | 516.5693 | 502.2 | 1 | 0.16927 | 1 | 4500 | 1.55 | 79.3378 | -4.9307 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 4579.3378 | 1830.6622 | 37.8236 | 308.25 | 0.1227 | 516.692 | 0.27397
|  | 3765 | 62.75 | 7080 |  | 1770 |  | 146.281 | 516.418 | 503.2 | 1 | 2.018 | 1.618 | 0 | 2.3 | 4846.1527 | 2.1 | 605.0835 | 5451.2362 | 1628.7638 | 33.6521 | 307.6 | 0.1094 | 516.5274 | 516.692 | 502.2 | 1 | 0.29197 | 1 | 4500 | 1.55 | 179.7342 | -4.808 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 4679.7342 | 2400.2658 | 49.5923 | 308.9 | 0.16054 | 516.8525 | 0.32511
|  | 3780 | 63 | 8310 |  | 2077.5 |  | 171.6942 | 516.5274 | 503.65 | 1 | 2.1274 | 1.7274 | 0 | 2.4 | 5473.6016 | 2.2 | 699.264 | 6172.8656 | 2137.1344 | 44.1557 | 308.25 | 0.14325 | 516.6706 | 516.8525 | 502.2 | 1 | 0.45252 | 1 | 4500 | 1.55 | 346.7935 | -4.6475 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 4846.7935 | 3463.2065 | 71.5539 | 310.2 | 0.23067 | 517.0832 | 0.41254
|  | 3795 | 63.25 | 9590 |  | 2397.5 |  | 198.1405 | 516.6706 | 503.65 | 1 | 2.2706 | 1.8706 | 0 | 2.4 | 6035.6442 | 2.2 | 788.0236 | 6823.6677 | 2766.3323 | 57.1556 | 308.9 | 0.18503 | 516.8557 | 517.0832 | 502.2 | 1 | 0.68319 | 1 | 4500 | 1.55 | 643.3217 | -4.4168 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 5143.3217 | 4446.6783 | 91.8735 | 311.5 | 0.29494 | 517.3781 | 0.52245
|  | 3810 | 63.5 | 11000 |  | 2750 |  | 227.2727 | 516.8557 | 504.55 | 1 | 2.4557 | 2.0557 | 0 | 2.5 | 7071.0622 | 2.3 | 949.0492 | 8020.1113 | 2979.8887 | 61.5679 | 310.2 | 0.19848 | 517.0542 | 517.3781 | 503.2 | 1 | 0.97813 | 1 | 4500 | 1.55 | 1102.0749 | -4.1219 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 5602.0749 | 5397.9251 | 111.5274 | 313.45 | 0.35581 | 517.7339 | 0.67977
|  | 3825 | 63.75 | 12600 |  | 3150 |  | 260.3306 | 517.0542 | 505.175 | 1 | 2.6542 | 2.2542 | 0 | 2.8 | 8898.8782 | 2.4 | 1137.1441 | 10036.0222 | 2563.9778 | 52.9747 | 311.5 | 0.17006 | 517.2242 | 517.7339 | 503.2 | 1 | 1.3339 | 1 | 4500 | 1.9 | 2151.5001 | -3.7661 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 6651.5001 | 5948.4999 | 122.9029 | 316.05 | 0.38887 | 518.1228 | 0.89858
|  | 3840 | 64 | 14300 |  | 3575 |  | 295.4545 | 517.2242 | 505.35 | 1 | 2.8242 | 2.4242 | 0 | 2.9 | 10116.5677 | 2.5 | 1321.071 | 11437.6387 | 2862.3613 | 59.1397 | 312.8 | 0.18907 | 517.4133 | 518.1228 | 503.65 | 1 | 1.7228 | 1 | 4500 | 2.2 | 3656.4835 | -3.3772 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 8156.4835 | 6143.5165 | 126.9322 | 319.3714 | 0.39744 | 518.5202 | 1.107
|  | 3855 | 64.25 | 16300 |  | 4075 |  | 336.7769 | 517.4133 | 505.7 | 1 | 3.0133 | 2.6133 | 0 | 3 | 11533.7116 | 2.8 | 1656.0233 | 13189.7348 | 3110.2652 | 64.2617 | 314.1 | 0.20459 | 517.6179 | 518.5202 | 504.55 | 1 | 2.1202 | 1 | 4500 | 2.4 | 5446.0084 | -2.9798 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 9946.0084 | 6353.9916 | 131.2808 | 324.8571 | 0.40412 | 518.9244 | 1.3065
|  | 3870 | 64.5 | 18200 |  | 4550 |  | 376.0331 | 517.6179 | 506.05 | 1 | 3.2179 | 2.8179 | 0 | 3.1 | 13152.337 | 2.9 | 1920.4755 | 15072.8125 | 3127.1875 | 64.6113 | 315.4 | 0.20486 | 517.8227 | 518.9244 | 505 | 1 | 2.5244 | 1 | 4500 | 2.7 | 7959.3852 | -2.5756 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 12459.3852 | 5740.6148 | 118.6077 | 330.3429 | 0.35904 | 519.2834 | 1.4607
|  | 3885 | 64.75 | 19900 |  | 4975 |  | 411.157 | 517.8227 | 506.4 | 1 | 3.4227 | 3.0227 | 0 | 3.2 | 14893.4886 | 3 | 2207.2346 | 17100.7233 | 2799.2767 | 57.8363 | 316.7 | 0.18262 | 518.0054 | 519.2834 | 505.525 | 1 | 2.8834 | 1 | 4500 | 2.9 | 10436.2618 | -2.2166 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 14936.2618 | 4963.7382 | 102.5566 | 334.4571 | 0.30664 | 519.59 | 1.5847
|  | 3900 | 65 | 21500 |  | 5375 |  | 444.2149 | 518.0054 | 506.75 | 1 | 3.6054 | 3.2054 | 0 | 3.3 | 16604.3885 | 3.1 | 2490.5968 | 19094.9853 | 2405.0147 | 49.6904 | 318 | 0.15626 | 518.1616 | 519.59 | 505.875 | 1 | 3.19 | 1 | 4500 | 3 | 12563.3084 | -1.91 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 17063.3084 | 4436.6916 | 91.6672 | 338.5714 | 0.27075 | 519.8608 | 1.6992
|  | 3915 | 65.25 | 23100 |  | 5775 |  | 477.2727 | 518.1616 | 506.925 | 1 | 3.7616 | 3.3616 | 0 | 3.3 | 17695.4743 | 3.1 | 2674.9215 | 20370.3958 | 2729.6042 | 56.3968 | 319.3714 | 0.17659 | 518.3382 | 519.8608 | 506.4 | 1 | 3.4608 | 1 | 4500 | 3.2 | 15142.6105 | -1.6392 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 19642.6105 | 3457.3895 | 71.4337 | 342.6857 | 0.20845 | 520.0692 | 1.731
|  | 3930 | 65.5 | 25000 |  | 6250 |  | 516.5289 | 518.3382 | 507.275 | 1 | 3.9382 | 3.5382 | 0 | 3.4 | 19530.4679 | 3.2 | 2981.6131 | 22512.081 | 2487.919 | 51.4033 | 322.1143 | 0.15958 | 518.4978 | 520.0692 | 506.75 | 1 | 3.6692 | 0 | 0 | 3.3 | 17047.7245 | -1.4308 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 17047.7245 | 7952.2755 | 164.3032 | 345.4286 | 0.47565 | 520.5449 | 2.0471
|  | 3945 | 65.75 | 26100 |  | 6525 |  | 539.2562 | 518.4978 | 507.625 | 1 | 4.0978 | 3.6978 | 0 | 3.5 | 21339.2049 | 3.3 | 3285.1368 | 24624.3417 | 1475.6583 | 30.4888 | 323.4857 | 0.094251 | 518.592 | 520.5449 | 506.4 | 1 | 4.1449 | 0 | 0 | 3.5 | 21708.2993 | -0.9551 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 21708.2993 | 4391.7007 | 90.7376 | 352.2857 | 0.25757 | 520.8025 | 2.2104
|  | 3960 | 66 | 27000 |  | 6750 |  | 557.8512 | 518.592 | 507.8 | 1 | 4.192 | 3.792 | 0 | 3.5 | 22079.6398 | 3.3 | 3411.5336 | 25491.1735 | 1508.8265 | 31.1741 | 324.8571 | 0.095962 | 518.688 | 520.8025 | 507.1 | 1 | 4.4025 | 0 | 0 | 3.5 | 23762.8816 | -0.69754 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 23762.8816 | 3237.1184 | 66.8826 | 356.4 | 0.18766 | 520.9901 | 2.3021
|  | 3975 | 66.25 | 28000 |  | 7000 |  | 578.5124 | 518.688 | 508.04 | 1 | 4.288 | 3.888 | 0 | 3.5 | 22842.1215 | 3.4 | 3649.1785 | 26491.3 | 1508.7 | 31.1715 | 326.2286 | 0.095551 | 518.7835 | 520.9901 | 507.45 | 1 | 4.5901 | 0 | 0 | 3.5 | 25298.3528 | -0.50987 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 25298.3528 | 2701.6472 | 55.8192 | 357.7714 | 0.15602 | 521.1461 | 2.3626
|  | 3990 | 66.5 | 29000 |  | 7250 |  | 599.1736 | 518.7835 | 508.28 | 1 | 4.3835 | 3.9835 | 0 | 3.5 | 23609.8594 | 3.4 | 3784.5247 | 27394.3841 | 1605.6159 | 33.1739 | 327.6 | 0.10126 | 518.8848 | 521.1461 | 507.8 | 1 | 4.7461 | 0 | 0 | 3.5 | 26599.0941 | -0.35386 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 26599.0941 | 2400.9059 | 49.6055 | 360.5143 | 0.1376 | 521.2837 | 2.3989
|  | 4005 | 66.75 | 29800 |  | 7450 |  | 615.7025 | 518.8848 | 508.52 | 1 | 4.4848 | 4.0848 | 0 | 3.5 | 24432.6762 | 3.5 | 4045.3249 | 28478.0011 | 1321.9989 | 27.314 | 328.9714 | 0.083029 | 518.9678 | 521.2837 | 508.04 | 1 | 4.8837 | 0 | 0 | 3.5 | 27764.1474 | -0.21626 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 27764.1474 | 2035.8526 | 42.0631 | 361.8857 | 0.11623 | 521.4 | 2.4321
|  | 4020 | 67 | 30600 |  | 7650 |  | 632.2314 | 518.9678 | 508.76 | 1 | 4.5678 | 4.1678 | 0 | 3.5 | 25114.3009 | 3.5 | 4169.2887 | 29283.5896 | 1316.4104 | 27.1986 | 330.3429 | 0.082334 | 519.0502 | 521.4 | 508.28 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3.5 | 28761.2017 | -0.10003 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 28761.2017 | 1838.7983 | 37.9917 | 363.2571 | 0.10459 | 521.5046 | 2.4544
|  | 4035 | 67.25 | 31400 |  | 7850 |  | 648.7603 | 519.0502 | 509 | 1 | 4.6502 | 4.2502 | 0 | 3.5 | 25796.3721 | 3.5 | 4293.4414 | 30089.8135 | 1310.1865 | 27.07 | 331.7143 | 0.081606 | 519.1318 | 521.5046 | 508.52 | 1 | 5.1046 | 0 | 0 | 3.5 | 29668.3169 | 0.0045604 | 1 |  | 1.55 | 1 | 0.080196 | 29668.3971 | 1731.6029 | 35.7769 | 366 | 0.097751 | 521.6023 | 2.4705
|  | 4050 | 67.5 | 32100 |  | 8025 |  | 663.2231 | 519.1318 | 509 | 1 | 4.7318 | 4.3318 | 0 | 3.5 | 26478.3972 | 3.5 | 4417.6887 | 30896.0859 | 1203.9141 | 24.8743 | 333.0857 | 0.074678 | 519.2065 | 521.6023 | 508.76 | 1 | 5.2023 | 0 | 0 | 3.5 | 30524.5959 | 0.10231 | 1 |  | 1.55 | 1 | 8.5217 | 30533.1177 | 1566.8823 | 32.3736 | 367.3714 | 0.088122 | 521.6904 | 2.484
|  | 4065 | 67.75 | 32700 |  | 8175 |  | 675.6198 | 519.2065 | 509.24 | 1 | 4.8065 | 4.4065 | 0 | 3.5 | 27107.6984 | 3.5 | 4532.4187 | 31640.1171 | 1059.8829 | 21.8984 | 334.4571 | 0.065474 | 519.2719 | 521.6904 | 509 | 1 | 5.2904 | 0 | 0 | 3.5 | 31303.458 | 0.19043 | 1 |  | 1.55 | 1 | 21.64 | 31325.098 | 1374.902 | 28.4071 | 367.3714 | 0.077325 | 521.7678 | 2.4958
|  | 4080 | 68 | 33200 |  | 8300 |  | 685.9504 | 519.2719 | 509.48 | 1 | 4.8719 | 4.4719 | 0 | 3.5 | 27663.4801 | 3.5 | 4633.8123 | 32297.2924 | 902.7076 | 18.651 | 334.4571 | 0.055765 | 519.3277 | 521.7678 | 509.24 | 1 | 5.3678 | 0 | 0 | 3.5 | 31992.2586 | 0.26776 | 1 |  | 1.55 | 1 | 36.0792 | 32028.3378 | 1171.6622 | 24.2079 | 368.7429 | 0.06565 | 521.8334 | 2.5057
|  | 4095 | 68.25 | 33600 |  | 8400 |  | 694.2149 | 519.3277 | 509.48 | 1 | 4.9277 | 4.5277 | 0 | 3.5 | 28139.7981 | 3.5 | 4720.7574 | 32860.5555 | 739.4445 | 15.2778 | 335.8286 | 0.045493 | 519.3732 | 521.8334 | 509.48 | 1 | 5.4334 | 0 | 0 | 3.5 | 32580.9664 | 0.33341 | 1 |  | 1.55 | 1 | 50.131 | 32631.0974 | 968.9026 | 20.0186 | 370.1143 | 0.054088 | 521.8875 | 2.5143
|  | 4110 | 68.5 | 33900 |  | 8475 |  | 700.4132 | 519.3732 | 509.72 | 1 | 4.9732 | 4.5732 | 0 | 3.5 | 28530.3788 | 3.5 | 4792.0847 | 33322.4635 | 577.5365 | 11.9326 | 335.8286 | 0.035532 | 519.4087 | 521.8875 | 509.48 | 1 | 5.4875 | 0 | 0 | 3.5 | 33068.6739 | 0.3875 | 1 |  | 1.55 | 1 | 62.812 | 33131.4859 | 768.5141 | 15.8784 | 370.1143 | 0.042901 | 521.9304 | 2.5217
|  | 4125 | 68.75 | 34300 |  | 8575 |  | 708.6777 | 519.4087 | 509.72 | 1 | 5.0087 | 4.6087 | 0 | 3.5 | 28836.6841 | 3.5 | 4848.0418 | 33684.7259 | 615.2741 | 12.7123 | 337.2 | 0.0377 | 519.4464 | 521.9304 | 509.72 | 1 | 5.5304 | 0 | 0 | 3.5 | 33457.2278 | 0.4304 | 1 |  | 1.55 | 1 | 73.5269 | 33530.7547 | 769.2453 | 15.8935 | 371.4857 | 0.042784 | 521.9732 | 2.5268
|  | 4140 | 69 | 34600 |  | 8650 |  | 714.876 | 519.4464 | 509.96 | 1 | 5.0464 | 4.6464 | 0 | 3.5 | 29162.8669 | 3.5 | 4907.649 | 34070.516 | 529.484 | 10.9398 | 337.2 | 0.032443 | 519.4789 | 521.9732 | 509.72 | 1 | 5.5732 | 0 | 0 | 3.5 | 33846.2194 | 0.47318 | 1 |  | 1.55 | 1 | 84.7584 | 33930.9778 | 669.0222 | 13.8228 | 371.4857 | 0.037209 | 522.0104 | 2.5315
|  | 4155 | 69.25 | 35000 |  | 8750 |  | 723.1405 | 519.4789 | 509.96 | 1 | 5.0789 | 4.6789 | 0 | 3.5 | 29444.5462 | 3.5 | 4959.1391 | 34403.6853 | 596.3147 | 12.3206 | 337.2 | 0.036538 | 519.5154 | 522.0104 | 509.72 | 1 | 5.6104 | 0 | 0 | 3.5 | 34185.7468 | 0.51039 | 1 |  | 1.55 | 1 | 94.9501 | 34280.6969 | 719.3031 | 14.8616 | 372.8571 | 0.039859 | 522.0502 | 2.5349
|  | 4170 | 69.5 | 35400 |  | 8850 |  | 731.405 | 519.5154 | 509.96 | 1 | 5.1154 | 4.7154 | 0 | 3.5 | 29762.8574 | 3.5 | 5017.3421 | 34780.1995 | 619.8005 | 12.8058 | 338.5714 | 0.037823 | 519.5532 | 522.0502 | 509.96 | 1 | 5.6502 | 0 | 0 | 3.5 | 34550.6999 | 0.55025 | 1 |  | 1.55 | 1 | 106.2871 | 34656.987 | 743.013 | 15.3515 | 372.8571 | 0.041173 | 522.0914 | 2.5382
|  | 4185 | 69.75 | 35900 |  | 8975 |  | 741.7355 | 519.5532 | 510.2 | 1 | 5.1532 | 4.7532 | 0 | 3.5 | 30093.5646 | 3.5 | 5077.8305 | 35171.3951 | 728.6049 | 15.0538 | 338.5714 | 0.044463 | 519.5977 | 522.0914 | 509.96 | 1 | 5.6914 | 0 | 0 | 3.5 | 34929.0366 | 0.59142 | 1 |  | 1.55 | 1 | 118.4371 | 35047.4737 | 852.5263 | 17.6142 | 372.8571 | 0.047241 | 522.1387 | 2.541
|  | 4200 | 70 | 36300 |  | 9075 |  | 750 | 519.5977 | 510.2 | 1 | 5.1977 | 4.7977 | 0 | 3.5 | 30483.8811 | 3.5 | 5149.2457 | 35633.1268 | 666.8732 | 13.7784 | 338.5714 | 0.040696 | 519.6384 | 522.1387 | 510.2 | 1 | 5.7387 | 0 | 0 | 3.5 | 35364.8254 | 0.63866 | 1 |  | 1.55 | 1 | 132.9074 | 35497.7328 | 802.2672 | 16.5758 | 374.2286 | 0.044293 | 522.183 | 2.5446
|  | 4215 | 70.25 | 36700 |  | 9175 |  | 758.2645 | 519.6384 | 510.44 | 1 | 5.2384 | 4.8384 | 0 | 3.5 | 30842.5943 | 3.5 | 5214.9009 | 36057.4952 | 642.5048 | 13.2749 | 339.9429 | 0.03905 | 519.6774 | 522.183 | 510.2 | 1 | 5.783 | 0 | 0 | 3.5 | 35775.053 | 0.68296 | 1 |  | 1.55 | 1 | 146.9707 | 35922.0237 | 777.9763 | 16.0739 | 374.2286 | 0.042952 | 522.2259 | 2.5485
|  | 4230 | 70.5 | 37400 |  | 9350 |  | 772.7273 | 519.6774 | 510.44 | 1 | 5.2774 | 4.8774 | 0 | 3.5 | 31188.118 | 3.5 | 5278.162 | 36466.28 | 933.72 | 19.2917 | 339.9429 | 0.05675 | 519.7342 | 522.2259 | 510.2 | 1 | 5.8259 | 0 | 0 | 3.5 | 36174.3632 | 0.72591 | 1 |  | 1.55 | 1 | 161.0512 | 36335.4144 | 1064.5856 | 21.9956 | 375.6 | 0.058561 | 522.2845 | 2.5503
|  | 4245 | 70.75 | 37700 |  | 9425 |  | 778.9256 | 519.7342 | 510.68 | 1 | 5.3342 | 4.9342 | 0 | 3.5 | 31692.532 | 3.5 | 5370.5482 | 37063.0803 | 636.9197 | 13.1595 | 341.3143 | 0.038555 | 519.7727 | 522.2845 | 510.44 | 1 | 5.8845 | 0 | 0 | 3.5 | 36721.1604 | 0.78447 | 1 |  | 1.55 | 1 | 180.9278 | 36902.0882 | 797.9118 | 16.4858 | 375.6 | 0.043892 | 522.3284 | 2.5556
|  | 4260 | 71 | 38600 |  | 9650 |  | 797.5207 | 519.7727 | 510.68 | 1 | 5.3727 | 4.9727 | 0 | 3.5 | 32036.7619 | 3.5 | 5433.6187 | 37470.3806 | 1129.6194 | 23.3392 | 341.3143 | 0.068381 | 519.8411 | 522.3284 | 510.44 | 1 | 5.9284 | 0 | 0 | 3.5 | 37132.7765 | 0.82836 | 1 |  | 1.55 | 1 | 196.3229 | 37329.0994 | 1270.9006 | 26.2583 | 376.9714 | 0.069656 | 522.398 | 2.5569
|  | 4275 | 71.25 | 39500 |  | 9875 |  | 816.1157 | 519.8411 | 510.92 | 1 | 5.4411 | 5.0411 | 0 | 3.5 | 32650.3168 | 3.5 | 5546.0804 | 38196.3972 | 1303.6028 | 26.9339 | 342.6857 | 0.078597 | 519.9197 | 522.398 | 510.68 | 1 | 5.998 | 0 | 0 | 3.5 | 37789.138 | 0.89802 | 1 |  | 1.55 | 1 | 221.5992 | 38010.7372 | 1489.2628 | 30.7699 | 376.9714 | 0.081624 | 522.4796 | 2.5599
|  | 4290 | 71.5 | 40200 |  | 10050 |  | 830.5785 | 519.9197 | 511.16 | 1 | 5.5197 | 5.1197 | 0 | 3.5 | 33360.3135 | 3.5 | 5676.289 | 39036.6025 | 1163.3975 | 24.0371 | 344.0571 | 0.069864 | 519.9896 | 522.4796 | 510.92 | 1 | 6.0796 | 0 | 0 | 3.5 | 38563.1358 | 0.97964 | 1 |  | 1.55 | 1 | 252.4886 | 38815.6244 | 1384.3756 | 28.6028 | 378.3429 | 0.0756 | 522.5552 | 2.5657
|  | 4305 | 71.75 | 41000 |  | 10250 |  | 847.1074 | 519.9896 | 511.16 | 1 | 5.5896 | 5.1896 | 0 | 3.5 | 33995.6829 | 3.5 | 5792.8728 | 39788.5556 | 1211.4444 | 25.0298 | 344.0571 | 0.072749 | 520.0623 | 522.5552 | 510.92 | 1 | 6.1552 | 0 | 0 | 3.5 | 39284.665 | 1.0552 | 1 |  | 1.55 | 1 | 282.2727 | 39566.9377 | 1433.0623 | 29.6087 | 379.7143 | 0.077976 | 522.6332 | 2.5709
|  | 4320 | 72 | 41700 | 12723.8542 | 10425 |  | 861.5702 | 520.0623 | 511.4 | 1 | 5.6623 | 5.2623 | 0 | 3.5 | 34661.5252 | 3.5 | 5915.1081 | 40576.6333 | 1123.3667 | 23.2101 | 345.4286 | 0.067192 | 520.1295 | 522.6332 | 511.16 | 1 | 6.2332 | 0 | 0 | 3.5 | 40033.528 | 1.1332 | 1 |  | 1.7 | 1 | 344.5311 | 40378.0591 | 1321.9409 | 27.3128 | 381.0857 | 0.071671 | 522.7049 | 2.5754
|  | 4335 | 72.25 | 42700 |  | 10675 |  | 882.2314 | 520.1295 | 511.64 | 1 | 5.7295 | 5.3295 | 0 | 3.5 | 35280.319 | 3.5 | 6028.7596 | 41309.0786 | 1390.9214 | 28.738 | 346.8 | 0.082866 | 520.2124 | 522.7049 | 511.4 | 1 | 6.3049 | 0 | 0 | 3.5 | 40725.9822 | 1.2049 | 1 |  | 1.8 | 1 | 399.947 | 41125.9292 | 1574.0708 | 32.5221 | 382.4571 | 0.085035 | 522.7899 | 2.5775
|  | 4350 | 72.5 | 43400 |  | 10850 |  | 896.6942 | 520.2124 | 511.88 | 1 | 5.8124 | 5.4124 | 0 | 3.5 | 36048.4717 | 3.5 | 6169.9126 | 42218.3842 | 1181.6158 | 24.4135 | 348.1714 | 0.070119 | 520.2825 | 522.7899 | 511.64 | 1 | 6.3899 | 0 | 0 | 3.5 | 41552.6673 | 1.2899 | 1 |  | 1.8 | 1 | 443.0247 | 41995.692 | 1404.308 | 29.0146 | 382.4571 | 0.075864 | 522.8658 | 2.5833
|  | 4365 | 72.75 | 44300 |  | 11075 |  | 915.2893 | 520.2825 | 511.88 | 1 | 5.8825 | 5.4825 | 0 | 3.5 | 36702.7564 | 3.5 | 6290.2001 | 42992.9566 | 1307.0434 | 27.005 | 348.1714 | 0.077562 | 520.3601 | 522.8658 | 511.64 | 1 | 6.4658 | 0 | 0 | 3.5 | 42294.8543 | 1.3658 | 1 |  | 1.9 | 1 | 509.4923 | 42804.3466 | 1495.6534 | 30.9019 | 383.8286 | 0.08051 | 522.9463 | 2.5862
|  | 4380 | 73 | 45400 |  | 11350 |  | 938.0165 | 520.3601 | 512.12 | 1 | 5.9601 | 5.5601 | 0 | 3.5 | 37431.0481 | 3.5 | 6424.1549 | 43855.203 | 1544.797 | 31.9173 | 349.5429 | 0.091312 | 520.4514 | 522.9463 | 511.88 | 1 | 6.5463 | 0 | 0 | 3.5 | 43087.2693 | 1.4463 | 1 |  | 2 | 1 | 584.4208 | 43671.6901 | 1728.3099 | 35.7089 | 385.2 | 0.092702 | 523.039 | 2.5876
|  | 4395 | 73.25 | 46200 |  | 11550 |  | 954.5455 | 520.4514 | 512.36 | 1 | 6.0514 | 5.6514 | 0 | 3.5 | 38294.5312 | 3.5 | 6583.0562 | 44877.5874 | 1322.4126 | 27.3226 | 350.9143 | 0.077861 | 520.5292 | 523.039 | 512.12 | 1 | 6.639 | 0 | 0 | 3.5 | 44005.7408 | 1.539 | 1 |  | 2.1 | 1 | 673.5755 | 44679.3163 | 1520.6837 | 31.4191 | 386.5714 | 0.081276 | 523.1203 | 2.591
|  | 4410 | 73.5 | 47000 |  | 11750 |  | 971.0744 | 520.5292 | 512.6 | 1 | 6.1292 | 5.7292 | 0 | 3.5 | 39035.9884 | 3.5 | 6719.5695 | 45755.5579 | 1244.4421 | 25.7116 | 352.2857 | 0.072985 | 520.6022 | 523.1203 | 512.36 | 1 | 6.7203 | 0 | 0 | 3.5 | 44816.3027 | 1.6203 | 1 |  | 2.1 | 1 | 727.6323 | 45543.935 | 1456.065 | 30.084 | 387.9429 | 0.077547 | 523.1978 | 2.5956
|  | 4425 | 73.75 | 48300 |  | 12075 |  | 997.9339 | 520.6022 | 512.84 | 1 | 6.2022 | 5.8022 | 0 | 3.5 | 39735.303 | 3.5 | 6848.3791 | 46583.6821 | 1716.3179 | 35.4611 | 353.6571 | 0.10027 | 520.7025 | 523.1978 | 512.6 | 1 | 6.7978 | 0 | 0 | 3.5 | 45594.2613 | 1.6978 | 1 |  | 2.1 | 1 | 780.4899 | 46374.7512 | 1925.2488 | 39.7779 | 387.9429 | 0.10254 | 523.3004 | 2.5979
|  | 4440 | 74 | 48700 |  | 12175 |  | 1006.1983 | 520.7025 | 513.08 | 1 | 6.3025 | 5.9025 | 0 | 3.5 | 40702.7727 | 3.5 | 7026.6668 | 47729.4395 | 970.5605 | 20.0529 | 355.0286 | 0.056483 | 520.759 | 523.3004 | 512.84 | 1 | 6.9004 | 0 | 0 | 3.5 | 46629.7273 | 1.8004 | 1 |  | 2.2 | 1 | 892.8335 | 47522.5608 | 1177.4392 | 24.3273 | 390.6857 | 0.062268 | 523.3626 | 2.6037
|  | 4455 | 74.25 | 49400 |  | 12350 |  | 1020.6612 | 520.759 | 513.32 | 1 | 6.359 | 5.959 | 0 | 3.5 | 41251.1599 | 3.5 | 7127.7677 | 48378.9276 | 1021.0724 | 21.0965 | 355.0286 | 0.059422 | 520.8184 | 523.3626 | 513.08 | 1 | 6.9626 | 0 | 0 | 3.5 | 47262.3216 | 1.8626 | 1 |  | 2.2 | 1 | 939.5517 | 48201.8733 | 1198.1267 | 24.7547 | 390.6857 | 0.063362 | 523.426 | 2.6076
|  | 4470 | 74.5 | 50500 |  | 12625 |  | 1043.3884 | 520.8184 | 513.56 | 1 | 6.4184 | 6.0184 | 0 | 3.5 | 41830.7219 | 3.5 | 7234.6487 | 49065.3706 | 1434.6294 | 29.6411 | 356.4 | 0.083168 | 520.9016 | 523.426 | 513.32 | 1 | 7.026 | 0 | 0 | 3.5 | 47908.9406 | 1.926 | 1 |  | 2.3 | 1 | 1032.8037 | 48941.7443 | 1558.2557 | 32.1954 | 392.0571 | 0.082119 | 523.5081 | 2.6065
|  | 4485 | 74.75 | 51700 |  | 12925 |  | 1068.1818 | 520.9016 | 513.8 | 1 | 6.5016 | 6.1016 | 0 | 3.5 | 42646.3989 | 3.5 | 7385.1287 | 50031.5276 | 1668.4724 | 34.4726 | 357.7714 | 0.096354 | 520.9979 | 523.5081 | 513.32 | 1 | 7.1081 | 0 | 0 | 3.5 | 48751.3226 | 2.0081 | 1 |  | 2.3 | 1 | 1099.5569 | 49850.8794 | 1849.1206 | 38.205 | 393.4286 | 0.097108 | 523.6052 | 2.6073
|  | 4500 | 75 | 52300 |  | 13075 |  | 1080.5785 | 520.9979 | 513.9448 | 1 | 6.5979 | 6.1979 | 0 | 3.5 | 43597.9362 | 3.5 | 7560.7523 | 51158.6884 | 1141.3116 | 23.5808 | 357.7714 | 0.06591 | 521.0638 | 523.6052 | 513.56 | 1 | 7.2052 | 0 | 0 | 3.5 | 49753.7548 | 2.1052 | 1 |  | 2.4 | 1 | 1231.5879 | 50985.3427 | 1314.6573 | 27.1623 | 394.8 | 0.0688 | 523.674 | 2.6102
|  | 4515 | 75.25 | 53100 |  | 13275 |  | 1097.1074 | 521.0638 | 513.9448 | 1 | 6.6638 | 6.2638 | 0 | 3.5 | 44252.851 | 3.5 | 7681.6768 | 51934.5278 | 1165.4722 | 24.08 | 359.1429 | 0.067049 | 521.1309 | 523.674 | 513.8 | 1 | 7.274 | 0 | 0 | 3.5 | 50468.0768 | 2.174 | 1 |  | 2.4 | 1 | 1292.4526 | 51760.5294 | 1339.4706 | 27.675 | 394.8 | 0.070099 | 523.7441 | 2.6132
|  | 4530 | 75.5 | 53700 |  | 13425 |  | 1109.5041 | 521.1309 | 514.0897 | 1 | 6.7309 | 6.3309 | 0 | 3.5 | 44922.4074 | 3.5 | 7805.3442 | 52727.7516 | 972.2484 | 20.0878 | 360.5143 | 0.05572 | 521.1866 | 523.7441 | 513.9448 | 1 | 7.3441 | 0 | 0 | 3.5 | 51199.3638 | 2.2441 | 1 |  | 2.4 | 1 | 1355.4644 | 52554.8282 | 1145.1718 | 23.6606 | 396.1714 | 0.059723 | 523.8038 | 2.6172
|  | 4545 | 75.75 | 54600 |  | 13650 |  | 1128.0992 | 521.1866 | 514.2345 | 1 | 6.7866 | 6.3866 | 0 | 3.5 | 45481.3774 | 3.5 | 7908.6161 | 53389.9935 | 1210.0065 | 25.0001 | 360.5143 | 0.069346 | 521.2559 | 523.8038 | 514.0897 | 1 | 7.4038 | 0 | 0 | 3.5 | 51825.1693 | 2.3038 | 1 |  | 2.5 | 1 | 1468.6799 | 53293.8491 | 1306.1509 | 26.9866 | 397.5429 | 0.067883 | 523.8717 | 2.6158
|  | 4560 | 76 | 55100 |  | 13775 |  | 1138.4298 | 521.2559 | 514.3793 | 1 | 6.8559 | 6.4559 | 0 | 3.5 | 46180.2511 | 3.5 | 8037.7728 | 54218.024 | 881.976 | 18.2226 | 361.8857 | 0.050355 | 521.3063 | 523.8717 | 514.2345 | 1 | 7.4717 | 0 | 0 | 3.5 | 52539.5536 | 2.3717 | 1 |  | 2.5 | 1 | 1534.0686 | 54073.6222 | 1026.3778 | 21.2062 | 397.5429 | 0.053343 | 523.9251 | 2.6188
|  | 4575 | 76.25 | 55500 |  | 13875 |  | 1146.6942 | 521.3063 | 514.3793 | 1 | 6.9063 | 6.5063 | 0 | 3.5 | 46689.9527 | 3.5 | 8131.9948 | 54821.9475 | 678.0525 | 14.0093 | 363.2571 | 0.038566 | 521.3449 | 523.9251 | 514.3793 | 1 | 7.5251 | 0 | 0 | 3.5 | 53103.2022 | 2.4251 | 1 |  | 2.5 | 1 | 1586.1132 | 54689.3155 | 810.6845 | 16.7497 | 398.9143 | 0.041988 | 523.9671 | 2.6222
|  | 4590 | 76.5 | 55500 |  | 13875 |  | 1146.6942 | 521.3449 | 514.5241 | 1 | 6.9449 | 6.5449 | 0 | 3.5 | 47081.585 | 3.5 | 8204.4051 | 55285.9901 | 214.0099 | 4.4217 | 363.2571 | 0.012172 | 521.357 | 523.9671 | 514.3793 | 1 | 7.5671 | 0 | 0 | 3.5 | 53548.2776 | 2.4671 | 1 |  | 2.5 | 1 | 1627.4846 | 55175.7621 | 324.2379 | 6.6991 | 398.9143 | 0.016793 | 523.9838 | 2.6268
|  | 4605 | 76.75 | 55600 |  | 13900 |  | 1148.7603 | 521.357 | 514.5241 | 1 | 6.957 | 6.557 | 0 | 3.5 | 47205.4199 | 3.5 | 8227.304 | 55432.7239 | 167.2761 | 3.4561 | 363.2571 | 0.0095142 | 521.3666 | 523.9838 | 514.5241 | 1 | 7.5838 | 0 | 0 | 3.5 | 53726.6343 | 2.4838 | 1 |  | 2.5 | 1 | 1644.1304 | 55370.7648 | 229.2352 | 4.7363 | 398.9143 | 0.011873 | 523.9957 | 2.6292
|  | 4620 | 77 | 55600 |  | 13900 |  | 1148.7603 | 521.3666 | 514.5241 | 1 | 6.9666 | 6.5666 | 0 | 3.5 | 47302.2882 | 3.5 | 8245.2172 | 55547.5054 | 52.4946 | 1.0846 | 363.2571 | 0.0029858 | 521.3695 | 523.9957 | 514.5241 | 1 | 7.5957 | 0 | 0 | 3.5 | 53852.8513 | 2.4957 | 1 |  | 2.5 | 1 | 1655.933 | 55508.7843 | 91.2157 | 1.8846 | 398.9143 | 0.0047244 | 524.0004 | 2.6309
|  | 4635 | 77.25 | 55600 |  | 13900 |  | 1148.7603 | 521.3695 | 514.5241 | 1 | 6.9695 | 6.5695 | 0 | 3.5 | 47332.7011 | 3.5 | 8250.8414 | 55583.5424 | 16.4576 | 0.34003 | 363.2571 | 0.00093606 | 521.3705 | 524.0004 | 514.5241 | 1 | 7.6004 | 0 | 0 | 3.5 | 53903.1021 | 2.5004 | 1 |  | 2.7 | 1 | 1793.4882 | 55696.5903 | -96.5903 | -1.9957 | 400.2857 | -0.0049856 | 523.9955 | 2.625
|  | 4650 | 77.5 | 55600 |  | 13900 |  | 1148.7603 | 521.3705 | 514.5241 | 1 | 6.9705 | 6.5705 | 0 | 3.5 | 47342.2371 | 3.5 | 8252.6049 | 55594.842 | 5.158 | 0.10657 | 363.2571 | 0.00029337 | 521.3708 | 523.9955 | 514.5241 | 1 | 7.5955 | 0 | 0 | 3.5 | 53850.0731 | 2.4955 | 1 |  | 2.5 | 1 | 1655.673 | 55505.7462 | 94.2538 | 1.9474 | 398.9143 | 0.0048817 | 524.0003 | 2.6296
|  | 4665 | 77.75 | 59500 |  | 14875 |  | 1229.3388 | 521.3708 | 514.5241 | 1 | 6.9708 | 6.5708 | 0 | 3.5 | 47345.226 | 3.5 | 8253.1576 | 55598.3836 | 3901.6164 | 80.6119 | 363.2571 | 0.22191 | 521.5927 | 524.0003 | 514.5241 | 1 | 7.6003 | 0 | 0 | 3.5 | 53901.997 | 2.5003 | 1 |  | 2.7 | 1 | 1793.3765 | 55695.3735 | 3804.6265 | 78.608 | 400.2857 | 0.19638 | 524.1967 | 2.604
|  | 4680 | 78 | 60000 |  | 15000 |  | 1239.6694 | 521.5927 | 514.9586 | 1 | 7.1927 | 6.7927 | 0 | 3.5 | 49623.9762 | 3.5 | 8674.7683 | 58298.7446 | 1701.2554 | 35.1499 | 366 | 0.096038 | 521.6887 | 524.1967 | 514.5241 | 1 | 7.7967 | 0 | 0 | 3.5 | 56004.5365 | 2.6967 | 1 |  | 2.8 | 1 | 2083.1515 | 58087.688 | 1912.312 | 39.5106 | 401.6571 | 0.098369 | 524.2951 | 2.6064
|  | 4695 | 78.25 | 60400 |  | 15100 |  | 1247.9339 | 521.6887 | 515.1034 | 1 | 7.2887 | 6.8887 | 0 | 3.5 | 50621.1692 | 3.5 | 8859.3888 | 59480.558 | 919.442 | 18.9967 | 367.3714 | 0.05171 | 521.7404 | 524.2951 | 514.9586 | 1 | 7.8951 | 0 | 0 | 3.5 | 57067.7618 | 2.7951 | 1 |  | 2.8 | 1 | 2198.1662 | 59265.928 | 1134.072 | 23.4312 | 403.0286 | 0.058138 | 524.3532 | 2.6128
|  | 4710 | 78.5 | 61000 |  | 15250 |  | 1260.3306 | 521.7404 | 515.2483 | 1 | 7.3404 | 6.9404 | 0 | 3.5 | 51160.8221 | 3.5 | 8959.3297 | 60120.1518 | 879.8482 | 18.1787 | 368.7429 | 0.049299 | 521.7897 | 524.3532 | 515.1034 | 1 | 7.9532 | 0 | 0 | 3.5 | 57699.2749 | 2.8532 | 1 |  | 2.9 | 1 | 2348.0725 | 60047.3474 | 952.6526 | 19.6829 | 404.4 | 0.048672 | 524.4019 | 2.6122
|  | 4725 | 78.75 | 61000 |  | 15250 |  | 1260.3306 | 521.7897 | 515.2483 | 1 | 7.3897 | 6.9897 | 0 | 3.5 | 51677.0885 | 3.5 | 9054.9586 | 60732.0471 | 267.9529 | 5.5362 | 368.7429 | 0.015014 | 521.8047 | 524.4019 | 515.2483 | 1 | 8.0019 | 0 | 0 | 3.5 | 58229.7434 | 2.9019 | 1 |  | 2.9 | 1 | 2408.41 | 60638.1535 | 361.8465 | 7.4762 | 405.7714 | 0.018425 | 524.4203 | 2.6156
|  | 4740 | 79 | 61000 |  | 15250 |  | 1260.3306 | 521.8047 | 515.2483 | 1 | 7.4047 | 7.0047 | 0 | 3.5 | 51834.6576 | 3.5 | 9084.149 | 60918.8065 | 81.1935 | 1.6776 | 370.1143 | 0.0045325 | 521.8093 | 524.4203 | 515.2483 | 1 | 8.0203 | 0 | 0 | 3.5 | 58430.9724 | 2.9203 | 1 |  | 2.9 | 1 | 2431.3834 | 60862.3559 | 137.6441 | 2.8439 | 405.7714 | 0.0070086 | 524.4273 | 2.6181
|  | 4755 | 79.25 | 61000 |  | 15250 |  | 1260.3306 | 521.8093 | 515.2483 | 1 | 7.4093 | 7.0093 | 0 | 3.5 | 51882.2577 | 3.5 | 9092.9674 | 60975.2251 | 24.7749 | 0.51188 | 370.1143 | 0.001383 | 521.8107 | 524.4273 | 515.2483 | 1 | 8.0273 | 0 | 0 | 3.5 | 58507.5794 | 2.9273 | 1 |  | 2.9 | 1 | 2440.1414 | 60947.7208 | 52.2792 | 1.0801 | 405.7714 | 0.002662 | 524.43 | 2.6193
|  | 4770 | 79.5 | 61000 |  | 15250 |  | 1260.3306 | 521.8107 | 515.2483 | 1 | 7.4107 | 7.0107 | 0 | 3.5 | 51896.785 | 3.5 | 9095.6588 | 60992.4438 | 7.5562 | 0.15612 | 370.1143 | 0.00042181 | 521.8111 | 524.43 | 515.2483 | 1 | 8.03 | 0 | 0 | 3.5 | 58536.6846 | 2.93 | 1 |  | 2.9 | 1 | 2443.4706 | 60980.1552 | 19.8448 | 0.41002 | 405.7714 | 0.0010105 | 524.431 | 2.6199
|  | 4785 | 79.75 | 61100 |  | 15275 |  | 1262.3967 | 521.8111 | 515.2483 | 1 | 7.4111 | 7.0111 | 0 | 3.5 | 51901.216 | 3.5 | 9096.4797 | 60997.6957 | 102.3043 | 2.1137 | 370.1143 | 0.005711 | 521.8168 | 524.431 | 515.2483 | 1 | 8.031 | 0 | 0 | 3.5 | 58547.734 | 2.931 | 1 |  | 2.9 | 1 | 2444.7347 | 60992.4687 | 107.5313 | 2.2217 | 405.7714 | 0.0054753 | 524.4365 | 2.6197
|  | 4800 | 80 | 61100 |  | 15275 |  | 1262.3967 | 521.8168 | 515.3931 | 1 | 7.4168 | 7.0168 | 0 | 3.5 | 51961.2205 | 3.5 | 9107.5965 | 61068.817 | 31.183 | 0.64428 | 370.1143 | 0.0017408 | 521.8185 | 524.4365 | 515.2483 | 1 | 8.0365 | 0 | 0 | 3.5 | 58607.6183 | 2.9365 | 1 |  | 2.9 | 1 | 2451.5883 | 61059.2067 | 40.7933 | 0.84284 | 405.7714 | 0.0020771 | 524.4386 | 2.62
|  | 4815 | 80.25 | 61100 |  | 15275 |  | 1262.3967 | 521.8185 | 515.3931 | 1 | 7.4185 | 7.0185 | 0 | 3.5 | 51979.5148 | 3.5 | 9110.9859 | 61090.5007 | 9.4993 | 0.19627 | 370.1143 | 0.00053028 | 521.8191 | 524.4386 | 515.3931 | 1 | 8.0386 | 0 | 0 | 3.5 | 58630.3416 | 2.9386 | 1 |  | 2.9 | 1 | 2454.19 | 61084.5316 | 15.4684 | 0.3196 | 405.7714 | 0.00078763 | 524.4393 | 2.6203
|  | 4830 | 80.5 | 61200 |  | 15300 |  | 1264.4628 | 521.8191 | 515.3931 | 1 | 7.4191 | 7.0191 | 0 | 3.5 | 51985.0882 | 3.5 | 9112.0185 | 61097.1067 | 102.8933 | 2.1259 | 370.1143 | 0.0057439 | 521.8248 | 524.4393 | 515.3931 | 1 | 8.0393 | 0 | 0 | 3.5 | 58638.9588 | 2.9393 | 1 |  | 2.9 | 1 | 2455.1767 | 61094.1355 | 105.8645 | 2.1873 | 405.7714 | 0.0053904 | 524.4447 | 2.6199
|  | 4845 | 80.75 | 61200 |  | 15300 |  | 1264.4628 | 521.8248 | 515.3931 | 1 | 7.4248 | 7.0248 | 0 | 3.5 | 52045.4707 | 3.5 | 9123.2057 | 61168.6764 | 31.3236 | 0.64718 | 370.1143 | 0.0017486 | 521.8266 | 524.4447 | 515.3931 | 1 | 8.0447 | 0 | 0 | 3.5 | 58697.9453 | 2.9447 | 1 |  | 2.9 | 1 | 2461.9336 | 61159.879 | 40.121 | 0.82895 | 405.7714 | 0.0020429 | 524.4468 | 2.6202
|  | 4860 | 81 | 61200 |  | 15300 |  | 1264.4628 | 521.8266 | 515.3931 | 1 | 7.4266 | 7.0266 | 0 | 3.5 | 52063.8574 | 3.5 | 9126.6123 | 61190.4698 | 9.5302 | 0.19691 | 370.1143 | 0.00053201 | 521.8271 | 524.4468 | 515.3931 | 1 | 8.0468 | 0 | 0 | 3.5 | 58720.3055 | 2.9468 | 1 |  | 2.9 | 1 | 2464.496 | 61184.8015 | 15.1985 | 0.31402 | 405.7714 | 0.00077388 | 524.4476 | 2.6205
|  | 4875 | 81.25 | 61200 |  | 15300 |  | 1264.4628 | 521.8271 | 515.3931 | 1 | 7.4271 | 7.0271 | 0 | 3.5 | 52069.4521 | 3.5 | 9127.6489 | 61197.1009 | 2.8991 | 0.059898 | 370.1143 | 0.00016184 | 521.8272 | 524.4476 | 515.3931 | 1 | 8.0476 | 0 | 0 | 3.5 | 58728.7767 | 2.9476 | 1 |  | 2.9 | 1 | 2465.4669 | 61194.2436 | 5.7564 | 0.11893 | 405.7714 | 0.00029311 | 524.4478 | 2.6206
|  | 4890 | 81.5 | 65500 |  | 16375 |  | 1353.3058 | 521.8272 | 515.3931 | 1 | 7.4272 | 7.0272 | 0 | 3.5 | 52071.154 | 3.5 | 9127.9642 | 61199.1182 | 4300.8818 | 88.8612 | 370.1143 | 0.24009 | 522.0673 | 524.4478 | 515.3931 | 1 | 8.0478 | 0 | 0 | 3.5 | 58731.9852 | 2.9478 | 1 |  | 2.9 | 1 | 2465.8347 | 61197.8199 | 4302.1801 | 88.888 | 405.7714 | 0.21906 | 524.6669 | 2.5996
|  | 4905 | 81.75 | 65900 |  | 16475 |  | 1361.5702 | 522.0673 | 515.8276 | 1 | 7.6673 | 7.2673 | 0 | 3.5 | 54616.3074 | 3.5 | 9599.7331 | 64216.0405 | 1683.9595 | 34.7926 | 372.8571 | 0.093313 | 522.1607 | 524.6669 | 515.3931 | 1 | 8.2669 | 0 | 0 | 3.5 | 61146.2245 | 3.1669 | 1 |  | 3 | 1 | 2840.4208 | 63986.6453 | 1913.3547 | 39.5321 | 408.5143 | 0.09677 | 524.7637 | 2.603
|  | 4920 | 82 | 66300 |  | 16575 |  | 1369.8347 | 522.1607 | 515.9724 | 1 | 7.7607 | 7.3607 | 0 | 3.5 | 55616.3753 | 3.5 | 9785.2177 | 65401.5929 | 898.4071 | 18.5621 | 374.2286 | 0.049601 | 522.2103 | 524.7637 | 515.6828 | 1 | 8.3637 | 0 | 0 | 3.5 | 62223.006 | 3.2637 | 1 |  | 3.1 | 1 | 3070.655 | 65293.661 | 1006.339 | 20.7921 | 409.8857 | 0.050727 | 524.8144 | 2.6041
|  | 4935 | 82.25 | 66300 |  | 16575 |  | 1369.8347 | 522.2103 | 516.1172 | 0.99 | 7.8103 | 7.4103 | 0 | 3.5 | 56150.422 | 3.5 | 9884.2932 | 66034.7152 | 265.2848 | 5.4811 | 375.6 | 0.014593 | 522.2248 | 524.8144 | 515.9724 | 1 | 8.4144 | 0 | 0 | 3.5 | 62789.948 | 3.3144 | 1 |  | 3.1 | 1 | 3142.5224 | 65932.4704 | 367.5296 | 7.5936 | 411.2571 | 0.018464 | 524.8329 | 2.608
|  | 4950 | 82.5 | 67500 |  | 16875 |  | 1394.6281 | 522.2248 | 515.9724 | 1 | 7.8248 | 7.4248 | 0 | 3.5 | 55744.7863 | 3.5 | 9814.37 | 65559.1563 | 1940.8437 | 40.1001 | 375.6 | 0.10676 | 522.3316 | 524.8329 | 515.9724 | 1 | 8.4329 | 0 | 0 | 3.5 | 62996.7382 | 3.3329 | 1 |  | 3.1 | 1 | 3168.8191 | 66165.5573 | 1334.4427 | 27.5711 | 411.2571 | 0.067041 | 524.8999 | 2.5683
|  | 4965 | 82.75 | 67900 |  | 16975 |  | 1402.8926 | 522.3316 | 516.2621 | 0.99 | 7.9316 | 7.5316 | 0 | 3.5 | 57464.1893 | 3.5 | 10128.093 | 67592.2823 | 307.7177 | 6.3578 | 376.9714 | 0.016865 | 522.3485 | 524.8999 | 516.1172 | 1 | 8.4999 | 0 | 0 | 3.5 | 63749.4634 | 3.3999 | 1 |  | 3.1 | 1 | 3264.9103 | 67014.3737 | 885.6263 | 18.2981 | 411.2571 | 0.044493 | 524.9444 | 2.5959
|  | 4980 | 83 | 68000 |  | 17000 |  | 1404.9587 | 522.3485 | 516.2621 | 0.99 | 7.9485 | 7.5485 | 0 | 3.5 | 57071.0956 | 3.5 | 10060.5104 | 67131.606 | 868.394 | 17.942 | 376.9714 | 0.047595 | 522.3961 | 524.9444 | 516.2621 | 1 | 8.5444 | 0 | 0 | 3.5 | 64250.6655 | 3.4444 | 1 |  | 3.2 | 1 | 3436.6029 | 67687.2684 | 312.7316 | 6.4614 | 412.6286 | 0.015659 | 524.9601 | 2.564
|  | 4995 | 83.25 | 67900 |  | 16975 |  | 1402.8926 | 522.3961 | 516.2621 | 0.99 | 7.9961 | 7.5961 | 0 | 3.5 | 57584.4718 | 3.5 | 10155.8116 | 67740.2834 | 159.7166 | 3.2999 | 376.9714 | 0.0087538 | 522.4048 | 524.9601 | 516.2621 | 1 | 8.5601 | 0 | 0 | 3.5 | 64427.3723 | 3.4601 | 1 |  | 3.2 | 1 | 3460.0651 | 67887.4374 | 12.5626 | 0.25956 | 412.6286 | 0.00062904 | 524.9607 | 2.5559
|  | 5010 | 83.5 | 68700 |  | 17175 |  | 1419.4215 | 522.4048 | 516.2621 | 0.99 | 8.0048 | 7.6048 | 0 | 3.5 | 57679.0596 | 3.5 | 10173.3722 | 67852.4318 | 847.5682 | 17.5117 | 378.3429 | 0.046285 | 522.4511 | 524.9607 | 516.2621 | 1 | 8.5607 | 0 | 0 | 3.5 | 64434.4741 | 3.4607 | 1 |  | 3.2 | 1 | 3461.0087 | 67895.4828 | 804.5172 | 16.6223 | 412.6286 | 0.040284 | 525.001 | 2.5499
|  | 5025 | 83.75 | 68700 |  | 17175 |  | 1419.4215 | 522.4511 | 516.4069 | 0.99 | 8.0511 | 7.6511 | 0 | 3.5 | 58180.0486 | 3.5 | 10266.3909 | 68446.4395 | 253.5605 | 5.2389 | 378.3429 | 0.013847 | 522.465 | 525.001 | 516.2621 | 1 | 8.601 | 0 | 0 | 3.5 | 64889.8204 | 3.501 | 1 |  | 3.2 | 1 | 3521.6155 | 68411.436 | 288.564 | 5.9621 | 414 | 0.014401 | 525.0154 | 2.5504
|  | 5040 | 84 | 69400 |  | 17350 |  | 1433.8843 | 522.465 | 516.4069 | 0.99 | 8.065 | 7.665 | 0 | 3.5 | 58330.2061 | 3.5 | 10294.2734 | 68624.4795 | 775.5205 | 16.0232 | 378.3429 | 0.042351 | 522.5073 | 525.0154 | 516.4069 | 1 | 8.6154 | 0 | 0 | 3.5 | 65052.8621 | 3.5154 | 1 |  | 3.2 | 1 | 3543.3669 | 68596.229 | 803.771 | 16.6068 | 414 | 0.040113 | 525.0555 | 2.5482
|  | 5055 | 84.25 | 69600 |  | 17400 |  | 1438.0165 | 522.5073 | 516.5517 | 0.99 | 8.1073 | 7.7073 | 0 | 3.5 | 58790.2661 | 3.5 | 10379.709 | 69169.9751 | 430.0249 | 8.8848 | 379.7143 | 0.023399 | 522.5307 | 525.0555 | 516.4069 | 1 | 8.6555 | 0 | 0 | 3.5 | 65507.7193 | 3.5555 | 1 |  | 3.2 | 1 | 3604.1885 | 69111.9078 | 488.0922 | 10.0845 | 414 | 0.024359 | 525.0798 | 2.5491
|  | 5070 | 84.5 | 69400 |  | 17350 |  | 1433.8843 | 522.5307 | 516.5517 | 0.99 | 8.1307 | 7.7307 | 0 | 3.5 | 59044.9635 | 3.5 | 10427.0126 | 69471.9761 | -71.9761 | -1.4871 | 379.7143 | -0.0039164 | 522.5268 | 525.0798 | 516.5517 | 1 | 8.6798 | 0 | 0 | 3.5 | 65784.4478 | 3.5798 | 1 |  | 3.2 | 1 | 3641.2906 | 69425.7384 | -25.7384 | -0.53178 | 414 | -0.0012845 | 525.0786 | 2.5518
|  | 5085 | 84.75 | 70000 |  | 17500 |  | 1446.281 | 522.5268 | 516.5517 | 0.99 | 8.1268 | 7.7268 | 0 | 3.5 | 59002.3075 | 3.5 | 10419.0901 | 69421.3976 | 578.6024 | 11.9546 | 379.7143 | 0.031483 | 522.5583 | 525.0786 | 516.5517 | 1 | 8.6786 | 0 | 0 | 3.5 | 65769.8454 | 3.5786 | 1 |  | 3.2 | 1 | 3639.3309 | 69409.1764 | 590.8236 | 12.2071 | 414 | 0.029486 | 525.108 | 2.5498
|  | 5100 | 85 | 70100 |  | 17525 |  | 1448.3471 | 522.5583 | 516.5517 | 0.99 | 8.1583 | 7.7583 | 0 | 3.5 | 59345.5013 | 3.5 | 10482.8345 | 69828.3357 | 271.6643 | 5.6129 | 379.7143 | 0.014782 | 522.5731 | 525.108 | 516.5517 | 1 | 8.708 | 0 | 0 | 3.5 | 66105.3135 | 3.608 | 1 |  | 3.3 | 1 | 3799.5408 | 69904.8542 | 195.1458 | 4.0319 | 414.6733 | 0.0097232 | 525.1178 | 2.5447
|  | 5115 | 85.25 | 70200 |  | 17550 |  | 1450.4132 | 522.5731 | 516.6966 | 0.99 | 8.1731 | 7.7731 | 0 | 3.5 | 59506.8657 | 3.5 | 10512.8083 | 70019.674 | 180.326 | 3.7257 | 379.7143 | 0.009812 | 522.5829 | 525.1178 | 516.5517 | 1 | 8.7178 | 0 | 0 | 3.5 | 66216.0614 | 3.6178 | 1 |  | 3.3 | 1 | 3814.91 | 70030.9714 | 169.0286 | 3.4923 | 414.6733 | 0.0084219 | 525.1262 | 2.5433
|  | 5130 | 85.5 | 70800 |  | 17700 |  | 1462.8099 | 522.5829 | 516.6966 | 0.99 | 8.1829 | 7.7829 | 0 | 3.5 | 59614.0572 | 3.5 | 10532.7201 | 70146.7773 | 653.2227 | 13.4963 | 379.7143 | 0.035543 | 522.6184 | 525.1262 | 516.6966 | 1 | 8.7262 | 0 | 0 | 3.5 | 66312.0375 | 3.6262 | 1 |  | 3.3 | 1 | 3828.2389 | 70140.2764 | 659.7236 | 13.6307 | 414.6733 | 0.032871 | 525.1591 | 2.5407
|  | 5145 | 85.75 | 70400 |  | 17600 |  | 1454.5455 | 522.6184 | 516.6966 | 0.99 | 8.2184 | 7.8184 | 0 | 3.5 | 60002.8914 | 3.5 | 10604.9549 | 70607.8464 | -207.8464 | -4.2943 | 381.0857 | -0.011269 | 522.6071 | 525.1591 | 516.6966 | 1 | 8.7591 | 0 | 0 | 3.5 | 66687.0779 | 3.6591 | 1 |  | 3.3 | 1 | 3880.4103 | 70567.4881 | -167.4881 | -3.4605 | 414.6733 | -0.0083451 | 525.1507 | 2.5436
|  | 5160 | 86 | 70900 |  | 17725 |  | 1464.876 | 522.6071 | 516.6966 | 0.99 | 8.2071 | 7.8071 | 0 | 3.5 | 59879.5238 | 3.5 | 10582.0357 | 70461.5595 | 438.4405 | 9.0587 | 381.0857 | 0.023771 | 522.6309 | 525.1507 | 516.6966 | 1 | 8.7507 | 0 | 0 | 3.5 | 66591.7973 | 3.6507 | 1 |  | 3.3 | 1 | 3867.1429 | 70458.9402 | 441.0598 | 9.1128 | 414.6733 | 0.021976 | 525.1727 | 2.5418
|  | 5175 | 86.25 | 70500 |  | 17625 |  | 1456.6116 | 522.6309 | 516.6966 | 0.99 | 8.2309 | 7.8309 | 0 | 3.5 | 60139.86 | 3.5 | 10630.4018 | 70770.2619 | -270.2619 | -5.5839 | 381.0857 | -0.014653 | 522.6163 | 525.1727 | 516.6966 | 1 | 8.7727 | 0 | 0 | 3.5 | 66842.8049 | 3.6727 | 1 |  | 3.3 | 1 | 3902.1134 | 70744.9183 | -244.9183 | -5.0603 | 414.6733 | -0.012203 | 525.1605 | 2.5442
|  | 5190 | 86.5 | 71300 |  | 17825 |  | 1473.1405 | 522.6163 | 516.6966 | 0.99 | 8.2163 | 7.8163 | 0 | 3.5 | 59979.34 | 3.5 | 10600.5795 | 70579.9195 | 720.0805 | 14.8777 | 381.0857 | 0.03904 | 522.6553 | 525.1605 | 516.6966 | 1 | 8.7605 | 0 | 0 | 3.5 | 66703.3828 | 3.6605 | 1 |  | 3.3 | 1 | 3882.6815 | 70586.0643 | 713.9357 | 14.7507 | 414.6733 | 0.035572 | 525.1961 | 2.5408
|  | 5205 | 86.75 | 71200 |  | 17800 |  | 1471.0744 | 522.6553 | 516.8414 | 0.99 | 8.2553 | 7.8553 | 0 | 3.5 | 60407.3433 | 3.5 | 10680.0995 | 71087.4428 | 112.5572 | 2.3256 | 381.0857 | 0.0061025 | 522.6614 | 525.1961 | 516.6966 | 1 | 8.7961 | 0 | 0 | 3.5 | 67110.0684 | 3.6961 | 1 |  | 3.3 | 1 | 3939.4156 | 71049.4839 | 150.5161 | 3.1098 | 414.6733 | 0.0074995 | 525.2036 | 2.5422
|  | 5220 | 87 | 70900 |  | 17725 |  | 1464.876 | 522.6614 | 516.8414 | 0.99 | 8.2614 | 7.8614 | 0 | 3.5 | 60474.337 | 3.5 | 10692.5473 | 71166.8843 | -266.8843 | -5.5141 | 381.0857 | -0.01447 | 522.6469 | 525.2036 | 516.8414 | 1 | 8.8036 | 0 | 0 | 3.5 | 67195.9133 | 3.7036 | 1 |  | 3.3 | 1 | 3951.4115 | 71147.3248 | -247.3248 | -5.11 | 415.3467 | -0.012303 | 525.1913 | 2.5443
|  | 5235 | 87.25 | 71900 |  | 17975 |  | 1485.5372 | 522.6469 | 516.6966 | 0.99 | 8.2469 | 7.8469 | 0 | 3.5 | 60315.5286 | 3.5 | 10663.0402 | 70978.5687 | 921.4313 | 19.0378 | 381.0857 | 0.049957 | 522.6969 | 525.1913 | 516.8414 | 1 | 8.7913 | 0 | 0 | 3.5 | 67055.1026 | 3.6913 | 1 |  | 3.3 | 1 | 3931.7383 | 70986.841 | 913.159 | 18.8669 | 414.6733 | 0.045498 | 525.2368 | 2.5399
|  | 5250 | 87.5 | 70800 |  | 17700 |  | 1462.8099 | 522.6969 | 516.8414 | 0.99 | 8.2969 | 7.8969 | 0 | 3.5 | 60864.4112 | 3.5 | 10765.0301 | 71629.4413 | -829.4413 | -17.1372 | 381.0857 | -0.044969 | 522.6519 | 525.2368 | 516.6966 | 1 | 8.8368 | 0 | 0 | 3.5 | 67576.3311 | 3.7368 | 1 |  | 3.3 | 1 | 4004.6556 | 71580.9867 | -780.9867 | -16.1361 | 415.3467 | -0.03885 | 525.1979 | 2.546
|  | 5265 | 87.75 | 71100 |  | 17775 |  | 1469.0083 | 522.6519 | 516.8414 | 0.99 | 8.2519 | 7.8519 | 0 | 3.5 | 60370.2511 | 3.5 | 10673.2077 | 71043.4588 | 56.5412 | 1.1682 | 381.0857 | 0.0030655 | 522.655 | 525.1979 | 516.8414 | 1 | 8.7979 | 0 | 0 | 3.5 | 67131.1849 | 3.6979 | 1 |  | 3.3 | 1 | 3942.3657 | 71073.5507 | 26.4493 | 0.54647 | 414.6733 | 0.0013178 | 525.1992 | 2.5442
|  | 5280 | 88 | 71500 |  | 17875 |  | 1477.2727 | 522.655 | 516.8414 | 0.99 | 8.255 | 7.855 | 0 | 3.5 | 60403.8943 | 3.5 | 10679.4587 | 71083.3529 | 416.6471 | 8.6084 | 381.0857 | 0.022589 | 522.6776 | 525.1992 | 516.8414 | 1 | 8.7992 | 0 | 0 | 3.5 | 67146.2689 | 3.6992 | 1 |  | 3.3 | 1 | 3944.4734 | 71090.7423 | 409.2577 | 8.4557 | 414.6733 | 0.020391 | 525.2196 | 2.542
|  | 5295 | 88.25 | 71300 |  | 17825 |  | 1473.1405 | 522.6776 | 516.8414 | 0.99 | 8.2776 | 7.8776 | 0 | 3.5 | 60652.0002 | 3.5 | 10725.5594 | 71377.5595 | -77.5595 | -1.6025 | 381.0857 | -0.004205 | 522.6734 | 525.2196 | 516.8414 | 1 | 8.8196 | 0 | 0 | 3.5 | 67379.8113 | 3.7196 | 1 |  | 3.3 | 1 | 3977.1331 | 71356.9444 | -56.9444 | -1.1765 | 415.3467 | -0.0028327 | 525.2168 | 2.5434
|  | 5310 | 88.5 | 71900 |  | 17975 |  | 1485.5372 | 522.6734 | 516.8414 | 0.99 | 8.2734 | 7.8734 | 0 | 3.5 | 60605.7892 | 3.5 | 10716.9726 | 71322.7618 | 577.2382 | 11.9264 | 381.0857 | 0.031296 | 522.7047 | 525.2168 | 516.8414 | 1 | 8.8168 | 0 | 0 | 3.5 | 67347.3526 | 3.7168 | 1 |  | 3.3 | 1 | 3972.5908 | 71319.9434 | 580.0566 | 11.9846 | 415.3467 | 0.028855 | 525.2456 | 2.541
|  | 5325 | 88.75 | 71300 |  | 17825 |  | 1473.1405 | 522.7047 | 516.8414 | 0.99 | 8.3047 | 7.9047 | 0 | 3.5 | 60949.9967 | 3.5 | 10780.9345 | 71730.9311 | -430.9311 | -8.9035 | 382.4571 | -0.02328 | 522.6814 | 525.2456 | 516.8414 | 1 | 8.8456 | 0 | 0 | 3.5 | 67678.2329 | 3.7456 | 1 |  | 3.3 | 1 | 4018.9412 | 71697.1741 | -397.1741 | -8.2061 | 415.3467 | -0.019757 | 525.2259 | 2.5445
|  | 5340 | 89 | 71000 |  | 17750 |  | 1466.9421 | 522.6814 | 516.8414 | 0.99 | 8.2814 | 7.8814 | 0 | 3.5 | 60693.8917 | 3.5 | 10733.3436 | 71427.2353 | -427.2353 | -8.8272 | 381.0857 | -0.023163 | 522.6582 | 525.2259 | 516.8414 | 1 | 8.8259 | 0 | 0 | 3.5 | 67451.6155 | 3.7259 | 1 |  | 3.3 | 1 | 3987.185 | 71438.8004 | -438.8004 | -9.0661 | 415.3467 | -0.021828 | 525.2041 | 2.5458
|  | 5355 | 89.25 | 71400 |  | 17850 |  | 1475.2066 | 522.6582 | 516.8414 | 0.99 | 8.2582 | 7.8582 | 0 | 3.5 | 60439.4265 | 3.5 | 10686.0607 | 71125.4872 | 274.5128 | 5.6718 | 381.0857 | 0.014883 | 522.6731 | 525.2041 | 516.8414 | 1 | 8.8041 | 0 | 0 | 3.5 | 67201.5418 | 3.7041 | 1 |  | 3.3 | 1 | 3952.1983 | 71153.7401 | 246.2599 | 5.088 | 415.3467 | 0.01225 | 525.2163 | 2.5432
|  | 5370 | 89.5 | 71000 |  | 17750 |  | 1466.9421 | 522.6731 | 516.8414 | 0.99 | 8.2731 | 7.8731 | 0 | 3.5 | 60602.8879 | 3.5 | 10716.4335 | 71319.3214 | -319.3214 | -6.5975 | 381.0857 | -0.017313 | 522.6558 | 525.2163 | 516.8414 | 1 | 8.8163 | 0 | 0 | 3.5 | 67341.8479 | 3.7163 | 1 |  | 3.3 | 1 | 3971.8206 | 71313.6685 | -313.6685 | -6.4808 | 415.3467 | -0.015603 | 525.2007 | 2.5449
|  | 5385 | 89.75 | 70500 |  | 17625 |  | 1456.6116 | 522.6558 | 516.8414 | 0.99 | 8.2558 | 7.8558 | 0 | 3.5 | 60412.7587 | 3.5 | 10681.1057 | 71093.8644 | -593.8644 | -12.2699 | 381.0857 | -0.032197 | 522.6236 | 525.2007 | 516.8414 | 1 | 8.8007 | 0 | 0 | 3.5 | 67163.1529 | 3.7007 | 1 |  | 3.3 | 1 | 3946.8328 | 71109.9857 | -609.9857 | -12.603 | 415.3467 | -0.030343 | 525.1704 | 2.5468
|  | 5400 | 90 | 70800 |  | 17700 |  | 1462.8099 | 522.6236 | 516.6966 | 0.99 | 8.2236 | 7.8236 | 0 | 3.5 | 60059.6922 | 3.5 | 10615.5076 | 70675.1998 | 124.8002 | 2.5785 | 381.0857 | 0.0067662 | 522.6304 | 525.1704 | 516.8414 | 1 | 8.7704 | 0 | 0 | 3.5 | 66816.1013 | 3.6704 | 1 |  | 3.3 | 1 | 3898.3902 | 70714.4915 | 85.5085 | 1.7667 | 414.6733 | 0.0042605 | 525.1746 | 2.5443
|  | 5415 | 90.25 | 70300 |  | 17575 |  | 1452.4793 | 522.6304 | 516.6966 | 0.99 | 8.2304 | 7.8304 | 0 | 3.5 | 60133.8316 | 3.5 | 10629.2818 | 70763.1134 | -463.1134 | -9.5685 | 381.0857 | -0.025108 | 522.6053 | 525.1746 | 516.6966 | 1 | 8.7746 | 0 | 0 | 3.5 | 66864.7943 | 3.6746 | 1 |  | 3.3 | 1 | 3905.1799 | 70769.9741 | -469.9741 | -9.7102 | 414.6733 | -0.023417 | 525.1512 | 2.5459
|  | 5430 | 90.5 | 70600 |  | 17650 |  | 1458.6777 | 522.6053 | 516.6966 | 0.99 | 8.2053 | 7.8053 | 0 | 3.5 | 59858.8655 | 3.5 | 10578.1979 | 70437.0634 | 162.9366 | 3.3665 | 381.0857 | 0.0088339 | 522.6141 | 525.1512 | 516.6966 | 1 | 8.7512 | 0 | 0 | 3.5 | 66597.3131 | 3.6512 | 1 |  | 3.3 | 1 | 3867.9107 | 70465.2238 | 134.7762 | 2.7846 | 414.6733 | 0.0067152 | 525.1579 | 2.5438
|  | 5445 | 90.75 | 69600 |  | 17400 |  | 1438.0165 | 522.6141 | 516.6966 | 0.99 | 8.2141 | 7.8141 | 0 | 3.5 | 59955.5586 | 3.5 | 10596.1613 | 70551.7199 | -951.7199 | -19.6636 | 381.0857 | -0.051599 | 522.5625 | 525.1579 | 516.6966 | 1 | 8.7579 | 0 | 0 | 3.5 | 66673.9831 | 3.6579 | 1 |  | 3.3 | 1 | 3878.5863 | 70552.5694 | -952.5694 | -19.6812 | 414.6733 | -0.047462 | 525.1105 | 2.548
|  | 5460 | 91 | 69700 |  | 17425 |  | 1440.0826 | 522.5625 | 516.5517 | 0.99 | 8.1625 | 7.7625 | 0 | 3.5 | 59391.5064 | 3.5 | 10491.3799 | 69882.8863 | -182.8863 | -3.7786 | 379.7143 | -0.0099513 | 522.5525 | 525.1105 | 516.6966 | 1 | 8.7105 | 0 | 0 | 3.5 | 66132.727 | 3.6105 | 1 |  | 3.3 | 1 | 3803.344 | 69936.071 | -236.071 | -4.8775 | 414.6733 | -0.011762 | 525.0987 | 2.5462
|  | 5475 | 91.25 | 68800 |  | 17200 |  | 1421.4876 | 522.5525 | 516.5517 | 0.99 | 8.1525 | 7.7525 | 0 | 3.5 | 59282.929 | 3.5 | 10471.2119 | 69754.1409 | -954.1409 | -19.7137 | 379.7143 | -0.051917 | 522.5006 | 525.0987 | 516.5517 | 1 | 8.6987 | 0 | 0 | 3.5 | 65998.8174 | 3.5987 | 1 |  | 3.2 | 1 | 3670.083 | 69668.9005 | -868.9005 | -17.9525 | 414 | -0.043364 | 525.0553 | 2.5547
|  | 5490 | 91.5 | 68100 |  | 17025 |  | 1407.0248 | 522.5006 | 516.5517 | 0.99 | 8.1006 | 7.7006 | 0 | 3.5 | 58717.5421 | 3.5 | 10366.203 | 69083.7451 | -983.7451 | -20.3253 | 379.7143 | -0.053528 | 522.4471 | 525.0553 | 516.5517 | 1 | 8.6553 | 0 | 0 | 3.5 | 65505.9208 | 3.5553 | 1 |  | 3.2 | 1 | 3603.9476 | 69109.8684 | -1009.8684 | -20.865 | 414 | -0.050399 | 525.0049 | 2.5578
|  | 5505 | 91.75 | 67900 |  | 16975 |  | 1402.8926 | 522.4471 | 516.4069 | 0.99 | 8.0471 | 7.6471 | 0 | 3.5 | 58136.507 | 3.5 | 10258.306 | 68394.813 | -494.813 | -10.2234 | 378.3429 | -0.027022 | 522.4201 | 525.0049 | 516.5517 | 1 | 8.6049 | 0 | 0 | 3.5 | 64934.6077 | 3.5049 | 1 |  | 3.2 | 1 | 3527.588 | 68462.1957 | -562.1957 | -11.6156 | 414 | -0.028057 | 524.9769 | 2.5568
|  | 5520 | 92 | 67200 |  | 16800 |  | 1388.4298 | 522.4201 | 516.4069 | 0.99 | 8.0201 | 7.6201 | 0 | 3.5 | 57843.9257 | 3.5 | 10203.9814 | 68047.9071 | -847.9071 | -17.5187 | 378.3429 | -0.046304 | 522.3738 | 524.9769 | 516.4069 | 1 | 8.5769 | 0 | 0 | 3.5 | 64617.2802 | 3.4769 | 1 |  | 3.2 | 1 | 3485.3152 | 68102.5954 | -902.5954 | -18.6487 | 412.6286 | -0.045195 | 524.9317 | 2.5579
|  | 5535 | 92.25 | 66700 |  | 16675 |  | 1378.0992 | 522.3738 | 516.2621 | 0.99 | 7.9738 | 7.5738 | 0 | 3.5 | 57343.7065 | 3.5 | 10111.115 | 67454.8215 | -754.8215 | -15.5955 | 376.9714 | -0.04137 | 522.3324 | 524.9317 | 516.4069 | 1 | 8.5317 | 0 | 0 | 3.5 | 64107.214 | 3.4317 | 1 |  | 3.2 | 1 | 3417.5797 | 67524.7937 | -824.7937 | -17.0412 | 412.6286 | -0.041299 | 524.8904 | 2.558
|  | 5550 | 92.5 | 65400 |  | 16350 |  | 1351.2397 | 522.3324 | 516.1172 | 0.99 | 7.9324 | 7.5324 | 0 | 3.5 | 56898.0094 | 3.5 | 10028.3827 | 66926.3921 | -1526.3921 | -31.537 | 376.9714 | -0.083659 | 522.2487 | 524.8904 | 516.2621 | 1 | 8.4904 | 0 | 0 | 3.5 | 63642.2941 | 3.3904 | 1 |  | 3.1 | 1 | 3251.1942 | 66893.4883 | -1493.4883 | -30.8572 | 411.2571 | -0.075031 | 524.8153 | 2.5666
|  | 5565 | 92.75 | 64800 |  | 16200 |  | 1338.843 | 522.2487 | 515.9724 | 1 | 7.8487 | 7.4487 | 0 | 3.5 | 56000.2753 | 3.5 | 9861.7764 | 65862.0517 | -1062.0517 | -21.9432 | 375.6 | -0.058422 | 522.1903 | 524.8153 | 516.1172 | 1 | 8.4153 | 0 | 0 | 3.5 | 62800.5285 | 3.3153 | 1 |  | 3.1 | 1 | 3143.8668 | 65944.3953 | -1144.3953 | -23.6445 | 411.2571 | -0.057493 | 524.7579 | 2.5675
|  | 5580 | 93 | 64100 |  | 16025 |  | 1324.3802 | 522.1903 | 515.9724 | 1 | 7.7903 | 7.3903 | 0 | 3.5 | 55935.5418 | 3.5 | 9844.4269 | 65779.9687 | -1679.9687 | -34.7101 | 374.2286 | -0.092751 | 522.0976 | 524.7579 | 515.9724 | 1 | 8.3579 | 0 | 0 | 3.5 | 62158.0529 | 3.2579 | 1 |  | 3.1 | 1 | 3062.443 | 65220.4959 | -1120.4959 | -23.1507 | 409.8857 | -0.056481 | 524.7014 | 2.6038
|  | 5595 | 93.25 | 63300 |  | 15825 |  | 1307.8512 | 522.0976 | 515.8276 | 1 | 7.6976 | 7.2976 | 0 | 3.5 | 54939.5728 | 3.5 | 9659.683 | 64599.2558 | -1299.2558 | -26.8441 | 372.8571 | -0.071996 | 522.0256 | 524.7014 | 515.9724 | 1 | 8.3014 | 0 | 0 | 3.5 | 61529.038 | 3.2014 | 1 |  | 3.1 | 1 | 2983.1494 | 64512.1874 | -1212.1874 | -25.0452 | 409.8857 | -0.061103 | 524.6403 | 2.6147
|  | 5610 | 93.5 | 62300 |  | 15575 |  | 1287.1901 | 522.0256 | 515.6828 | 1 | 7.6256 | 7.2256 | 0 | 3.5 | 54170.5984 | 3.5 | 9517.0866 | 63687.685 | -1387.685 | -28.6712 | 372.8571 | -0.076896 | 521.9487 | 524.6403 | 515.8276 | 1 | 8.2403 | 0 | 0 | 3.5 | 60850.9559 | 3.1403 | 1 |  | 3 | 1 | 2804.6628 | 63655.6187 | -1355.6187 | -28.0087 | 408.5143 | -0.068562 | 524.5717 | 2.623
|  | 5625 | 93.75 | 61500 |  | 15375 |  | 1270.6612 | 521.9487 | 515.5379 | 1 | 7.5487 | 7.1487 | 0 | 3.5 | 53353.2868 | 3.5 | 9365.5675 | 62718.8542 | -1218.8542 | -25.1829 | 371.4857 | -0.06779 | 521.8809 | 524.5717 | 515.6828 | 1 | 8.1717 | 0 | 0 | 3.5 | 60093.0825 | 3.0717 | 1 |  | 3 | 1 | 2713.3137 | 62806.3961 | -1306.3961 | -26.9917 | 407.1429 | -0.066295 | 524.5054 | 2.6245
|  | 5640 | 94 | 60100 |  | 15025 |  | 1241.7355 | 521.8809 | 515.3931 | 1 | 7.4809 | 7.0809 | 0 | 3.5 | 52636.2051 | 3.5 | 9232.6654 | 61868.8705 | -1768.8705 | -36.5469 | 370.1143 | -0.098745 | 521.7821 | 524.5054 | 515.5379 | 1 | 8.1054 | 0 | 0 | 3.5 | 59363.2843 | 3.0054 | 1 |  | 3 | 1 | 2625.9489 | 61989.2332 | -1889.2332 | -39.0337 | 407.1429 | -0.095872 | 524.4095 | 2.6274
|  | 5655 | 94.25 | 58900 |  | 14725 |  | 1216.9421 | 521.7821 | 515.2483 | 1 | 7.3821 | 6.9821 | 0 | 3.5 | 51597.4835 | 3.5 | 9040.212 | 60637.6955 | -1737.6955 | -35.9028 | 368.7429 | -0.097365 | 521.6848 | 524.4095 | 515.3931 | 1 | 8.0095 | 0 | 0 | 3.5 | 58313.1644 | 2.9095 | 1 |  | 2.9 | 1 | 2417.9282 | 60731.0927 | -1831.0927 | -37.8325 | 405.7714 | -0.093236 | 524.3163 | 2.6315
|  | 5670 | 94.5 | 57800 |  | 14450 |  | 1194.2149 | 521.6848 | 515.1034 | 1 | 7.2848 | 6.8848 | 0 | 3.5 | 50580.0528 | 3.5 | 8851.7751 | 59431.8279 | -1631.8279 | -33.7155 | 367.3714 | -0.091775 | 521.593 | 524.3163 | 515.2483 | 1 | 7.9163 | 0 | 0 | 3.5 | 57297.9315 | 2.8163 | 1 |  | 2.9 | 1 | 2302.6408 | 59600.5723 | -1800.5723 | -37.2019 | 404.4 | -0.091993 | 524.2243 | 2.6313
|  | 5685 | 94.75 | 56900 |  | 14225 |  | 1175.6198 | 521.593 | 514.9586 | 1 | 7.193 | 6.793 | 0 | 3.5 | 49627.2449 | 3.5 | 8675.3734 | 58302.6183 | -1402.6183 | -28.9797 | 366 | -0.07918 | 521.5138 | 524.2243 | 515.1034 | 1 | 7.8243 | 0 | 0 | 3.5 | 56302.077 | 2.7243 | 1 |  | 2.8 | 1 | 2115.2027 | 58417.2797 | -1517.2797 | -31.3488 | 403.0286 | -0.077783 | 524.1465 | 2.6327
|  | 5700 | 95 | 55400 |  | 13850 |  | 1144.6281 | 521.5138 | 514.8138 | 1 | 7.1138 | 6.7138 | 0 | 3.5 | 48810.0689 | 3.5 | 8524.1353 | 57334.2042 | -1934.2042 | -39.9629 | 366 | -0.10919 | 521.4046 | 524.1465 | 514.9586 | 1 | 7.7465 | 0 | 0 | 3.5 | 55464.6025 | 2.6465 | 1 |  | 2.8 | 1 | 2025.2643 | 57489.8667 | -2089.8667 | -43.1791 | 401.6571 | -0.1075 | 524.039 | 2.6344
|  | 5715 | 95.25 | 53900 |  | 13475 |  | 1113.6364 | 521.4046 | 514.669 | 1 | 7.0046 | 6.6046 | 0 | 3.5 | 47690.6313 | 3.5 | 8317.0383 | 56007.6696 | -2107.6696 | -43.5469 | 364.6286 | -0.11943 | 521.2852 | 524.039 | 514.8138 | 1 | 7.639 | 0 | 0 | 3.5 | 54314.0537 | 2.539 | 1 |  | 2.7 | 1 | 1835.1574 | 56149.2112 | -2249.2112 | -46.4713 | 400.2857 | -0.1161 | 523.9229 | 2.6377
|  | 5730 | 95.5 | 52600 |  | 13150 |  | 1086.7769 | 521.2852 | 514.3793 | 1 | 6.8852 | 6.4852 | 0 | 3.5 | 46476.1657 | 3.5 | 8092.4721 | 54568.6378 | -1968.6378 | -40.6743 | 361.8857 | -0.1124 | 521.1728 | 523.9229 | 514.669 | 1 | 7.5229 | 0 | 0 | 3.5 | 53080.5998 | 2.4229 | 1 |  | 2.5 | 1 | 1584.0187 | 54664.6185 | -2064.6185 | -42.6574 | 398.9143 | -0.10693 | 523.816 | 2.6432
|  | 5745 | 95.75 | 51300 |  | 12825 |  | 1059.9174 | 521.1728 | 514.2345 | 1 | 6.7728 | 6.3728 | 0 | 3.5 | 45342.7921 | 3.5 | 7883.0094 | 53225.8015 | -1925.8015 | -39.7893 | 360.5143 | -0.11037 | 521.0624 | 523.816 | 514.3793 | 1 | 7.416 | 0 | 0 | 3.5 | 51952.8695 | 2.316 | 1 |  | 2.5 | 1 | 1480.3205 | 53433.1901 | -2133.1901 | -44.0742 | 397.5429 | -0.11087 | 523.7051 | 2.6427
|  | 5760 | 96 | 50300 | 62210.4167 | 12575 |  | 1039.2562 | 521.0624 | 513.9448 | 1 | 6.6624 | 6.2624 | 0 | 3.5 | 44238.9757 | 3.5 | 7679.1145 | 51918.0901 | -1618.0901 | -33.4316 | 359.1429 | -0.093087 | 520.9693 | 523.7051 | 514.2345 | 1 | 7.3051 | 0 | 0 | 3.5 | 50792.2194 | 2.2051 | 1 |  | 2.4 | 1 | 1320.2964 | 52112.5157 | -1812.5157 | -37.4487 | 396.1714 | -0.094526 | 523.6106 | 2.6413
|  | 5775 | 96.25 | 48800 |  | 12200 |  | 1008.2645 | 520.9693 | 513.8 | 1 | 6.5693 | 6.1693 | 0 | 3.5 | 43315.0647 | 3.5 | 7508.5344 | 50823.5991 | -2023.5991 | -41.8099 | 357.7714 | -0.11686 | 520.8525 | 523.6106 | 514.0897 | 1 | 7.2106 | 0 | 0 | 3.5 | 49809.5586 | 2.1106 | 1 |  | 2.4 | 1 | 1236.3178 | 51045.8764 | -2245.8764 | -46.4024 | 394.8 | -0.11753 | 523.4931 | 2.6406
|  | 5790 | 96.5 | 47500 |  | 11875 |  | 981.405 | 520.8525 | 513.56 | 1 | 6.4525 | 6.0525 | 0 | 3.5 | 42164.4239 | 3.5 | 7296.2039 | 49460.6278 | -1960.6278 | -40.5088 | 356.4 | -0.11366 | 520.7388 | 523.4931 | 513.9448 | 1 | 7.0931 | 0 | 0 | 3.5 | 48596.6795 | 1.9931 | 1 |  | 2.3 | 1 | 1087.2274 | 49683.9069 | -2183.9069 | -45.122 | 392.0571 | -0.11509 | 523.378 | 2.6392
|  | 5805 | 96.75 | 46000 |  | 11500 |  | 950.4132 | 520.7388 | 513.32 | 1 | 6.3388 | 5.9388 | 0 | 3.5 | 41055.2493 | 3.5 | 7091.646 | 48146.8953 | -2146.8953 | -44.3573 | 355.0286 | -0.12494 | 520.6139 | 523.378 | 513.56 | 1 | 6.978 | 0 | 0 | 3.5 | 47418.7128 | 1.878 | 1 |  | 2.2 | 1 | 951.1908 | 48369.9036 | -2369.9036 | -48.965 | 390.6857 | -0.12533 | 523.2526 | 2.6388
|  | 5820 | 97 | 44400 |  | 11100 |  | 917.3554 | 520.6139 | 512.84 | 1 | 6.2139 | 5.8139 | 0 | 3.5 | 39847.4331 | 3.5 | 6869.0376 | 46716.4707 | -2316.4707 | -47.861 | 353.6571 | -0.13533 | 520.4786 | 523.2526 | 513.32 | 1 | 6.8526 | 0 | 0 | 3.5 | 46146.942 | 1.7526 | 1 |  | 2.2 | 1 | 857.578 | 47004.52 | -2604.52 | -53.8124 | 389.3143 | -0.13822 | 523.1144 | 2.6359
|  | 5835 | 97.25 | 43400 |  | 10850 |  | 896.6942 | 520.4786 | 512.6 | 1 | 6.0786 | 5.6786 | 0 | 3.5 | 38552.7975 | 3.5 | 6630.5999 | 45183.3974 | -1783.3974 | -36.8471 | 350.9143 | -0.105 | 520.3736 | 523.1144 | 513.08 | 1 | 6.7144 | 0 | 0 | 3.5 | 44757.7739 | 1.6144 | 1 |  | 2.1 | 1 | 723.6937 | 45481.4675 | -2081.4675 | -43.0055 | 387.9429 | -0.11086 | 523.0036 | 2.63
|  | 5850 | 97.5 | 41700 |  | 10425 |  | 861.5702 | 520.3736 | 512.36 | 1 | 5.9736 | 5.5736 | 0 | 3.5 | 37558.1631 | 3.5 | 6447.5416 | 44005.7047 | -2305.7047 | -47.6385 | 349.5429 | -0.13629 | 520.2373 | 523.0036 | 512.6 | 1 | 6.6036 | 0 | 0 | 3.5 | 43653.9335 | 1.5036 | 1 |  | 2.1 | 1 | 650.449 | 44304.3825 | -2604.3825 | -53.8096 | 386.5714 | -0.1392 | 522.8644 | 2.6271
|  | 5865 | 97.75 | 40800 |  | 10200 |  | 842.9752 | 520.2373 | 511.88 | 1 | 5.8373 | 5.4373 | 0 | 3.5 | 36280.1742 | 3.5 | 6212.5041 | 42492.6783 | -1692.6783 | -34.9727 | 348.1714 | -0.10045 | 520.1368 | 522.8644 | 512.36 | 1 | 6.4644 | 0 | 0 | 3.5 | 42280.9579 | 1.3644 | 1 |  | 1.9 | 1 | 508.7 | 42789.6579 | -1989.6579 | -41.1086 | 383.8286 | -0.1071 | 522.7573 | 2.6205
|  | 5880 | 98 | 39100 |  | 9775 |  | 807.8512 | 520.1368 | 511.64 | 1 | 5.7368 | 5.3368 | 0 | 3.5 | 35347.7588 | 3.5 | 6041.1491 | 41388.9078 | -2288.9078 | -47.2915 | 346.8 | -0.13637 | 520.0005 | 522.7573 | 511.88 | 1 | 6.3573 | 0 | 0 | 3.5 | 41234.5574 | 1.2573 | 1 |  | 1.8 | 1 | 426.309 | 41660.8664 | -2560.8664 | -52.9105 | 382.4571 | -0.13834 | 522.6189 | 2.6185
|  | 5895 | 98.25 | 37900 |  | 9475 |  | 783.0579 | 520.0005 | 511.16 | 1 | 5.6005 | 5.2005 | 0 | 3.5 | 34094.9433 | 3.5 | 5811.0911 | 39906.0344 | -2006.0344 | -41.447 | 345.4286 | -0.11999 | 519.8805 | 522.6189 | 511.64 | 1 | 6.2189 | 0 | 0 | 3.5 | 39895.9202 | 1.1189 | 1 |  | 1.7 | 1 | 338.034 | 40233.9542 | -2333.9542 | -48.2222 | 381.0857 | -0.12654 | 522.4924 | 2.6119
|  | 5910 | 98.5 | 36800 |  | 9200 |  | 760.3306 | 519.8805 | 510.92 | 1 | 5.4805 | 5.0805 | 0 | 3.5 | 33005.13 | 3.5 | 5611.1415 | 38616.2715 | -1816.2715 | -37.5263 | 342.6857 | -0.10951 | 519.771 | 522.4924 | 511.4 | 1 | 6.0924 | 0 | 0 | 3.5 | 38684.4682 | 0.99239 | 1 |  | 1.55 | 1 | 257.4321 | 38941.9003 | -2141.9003 | -44.2541 | 378.3429 | -0.11697 | 522.3754 | 2.6045
|  | 5925 | 98.75 | 35600 |  | 8900 |  | 735.5372 | 519.771 | 510.68 | 1 | 5.371 | 4.971 | 0 | 3.5 | 32020.8638 | 3.5 | 5430.7055 | 37451.5693 | -1851.5693 | -38.2556 | 341.3143 | -0.11208 | 519.6589 | 522.3754 | 510.92 | 1 | 5.9754 | 0 | 0 | 3.5 | 37575.7722 | 0.87542 | 1 |  | 1.55 | 1 | 213.2872 | 37789.0595 | -2189.0595 | -45.2285 | 376.9714 | -0.11998 | 522.2554 | 2.5966
|  | 5940 | 99 | 34600 |  | 8650 |  | 714.876 | 519.6589 | 510.44 | 1 | 5.2589 | 4.8589 | 0 | 3.5 | 31023.7769 | 3.5 | 5248.0708 | 36271.8477 | -1671.8477 | -34.5423 | 339.9429 | -0.10161 | 519.5573 | 522.2554 | 510.68 | 1 | 5.8554 | 0 | 0 | 3.5 | 36449.7637 | 0.75544 | 1 |  | 1.55 | 1 | 170.9784 | 36620.7421 | -2020.7421 | -41.7509 | 375.6 | -0.11116 | 522.1443 | 2.587
|  | 5955 | 99.25 | 33500 |  | 8375 |  | 692.1488 | 519.5573 | 510.2 | 1 | 5.1573 | 4.7573 | 0 | 3.5 | 30128.9713 | 3.5 | 5084.3077 | 35213.2789 | -1713.2789 | -35.3983 | 338.5714 | -0.10455 | 519.4527 | 522.1443 | 510.44 | 1 | 5.7443 | 0 | 0 | 3.5 | 35416.7794 | 0.64428 | 1 |  | 1.55 | 1 | 134.6652 | 35551.4446 | -2051.4446 | -42.3852 | 374.2286 | -0.11326 | 522.031 | 2.5783
|  | 5970 | 99.5 | 32700 |  | 8175 |  | 675.6198 | 519.4527 | 509.96 | 1 | 5.0527 | 4.6527 | 0 | 3.5 | 29217.4339 | 3.5 | 4917.6226 | 34135.0565 | -1435.0565 | -29.6499 | 337.2 | -0.08793 | 519.3648 | 522.031 | 510.2 | 1 | 5.631 | 0 | 0 | 3.5 | 34374.4887 | 0.53102 | 1 |  | 1.55 | 1 | 100.7651 | 34475.2538 | -1775.2538 | -36.6788 | 372.8571 | -0.098372 | 521.9326 | 2.5679
|  | 5985 | 99.75 | 31900 |  | 7975 |  | 659.0909 | 519.3648 | 509.72 | 1 | 4.9648 | 4.5648 | 0 | 3.5 | 28458.0772 | 3.5 | 4778.8789 | 33236.9561 | -1336.9561 | -27.6231 | 335.8286 | -0.082253 | 519.2825 | 521.9326 | 509.96 | 1 | 5.5326 | 0 | 0 | 3.5 | 33477.6664 | 0.43265 | 1 |  | 1.55 | 1 | 74.1047 | 33551.7711 | -1651.7711 | -34.1275 | 371.4857 | -0.091868 | 521.8408 | 2.5583
|  | 6000 | 100 | 31000 |  | 7750 |  | 640.4959 | 519.2825 | 509.48 | 1 | 4.8825 | 4.4825 | 0 | 3.5 | 27753.8005 | 3.5 | 4650.2956 | 32404.0961 | -1404.0961 | -29.0102 | 334.4571 | -0.086738 | 519.1958 | 521.8408 | 509.72 | 1 | 5.4408 | 0 | 0 | 3.5 | 32647.311 | 0.34078 | 1 |  | 1.55 | 1 | 51.8032 | 32699.1142 | -1699.1142 | -35.1057 | 370.1143 | -0.094851 | 521.7459 | 2.5501
|  | 6015 | 100.25 | 30000 |  | 7500 |  | 619.8347 | 519.1958 | 509.24 | 1 | 4.7958 | 4.3958 | 0 | 3.5 | 27017.5237 | 3.5 | 4515.9737 | 31533.4974 | -1533.4974 | -31.6838 | 333.0857 | -0.095122 | 519.1007 | 521.7459 | 509.48 | 1 | 5.3459 | 0 | 0 | 3.5 | 31797.3164 | 0.24593 | 1 |  | 1.55 | 1 | 31.7587 | 31829.075 | -1829.075 | -37.7908 | 368.7429 | -0.10249 | 521.6434 | 2.5428
|  | 6030 | 100.5 | 29300 |  | 7325 |  | 605.3719 | 519.1007 | 509 | 1 | 4.7007 | 4.3007 | 0 | 3.5 | 26217.7037 | 3.5 | 4370.1852 | 30587.8889 | -1287.8889 | -26.6093 | 333.0857 | -0.079887 | 519.0208 | 521.6434 | 509.24 | 1 | 5.2434 | 0 | 0 | 3.5 | 30887.345 | 0.14345 | 1 |  | 1.55 | 1 | 14.1473 | 30901.4923 | -1601.4923 | -33.0887 | 367.3714 | -0.090069 | 521.5534 | 2.5326
|  | 6045 | 100.75 | 28500 |  | 7125 |  | 588.843 | 519.0208 | 508.76 | 1 | 4.6208 | 4.2208 | 0 | 3.5 | 25552.2022 | 3.5 | 4248.9847 | 29801.1869 | -1301.1869 | -26.884 | 331.7143 | -0.081046 | 518.9397 | 521.5534 | 509 | 1 | 5.1534 | 0 | 0 | 3.5 | 30094.9263 | 0.053377 | 1 |  | 1.55 | 1 | 3.2113 | 30098.1375 | -1598.1375 | -33.0194 | 366 | -0.090217 | 521.4632 | 2.5234
|  | 6060 | 101 | 27900 |  | 6975 |  | 576.4463 | 518.9397 | 508.76 | 1 | 4.5397 | 4.1397 | 0 | 3.5 | 24882.903 | 3.5 | 4127.1931 | 29010.0961 | -1110.0961 | -22.9359 | 330.3429 | -0.069431 | 518.8703 | 521.4632 | 509 | 1 | 5.0632 | 0 | 0 | 3.5 | 29308.1164 | -0.03684 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 29308.1164 | -1408.1164 | -29.0933 | 364.6286 | -0.079789 | 521.3834 | 2.5131
|  | 6075 | 101.25 | 27400 |  | 6850 |  | 566.1157 | 518.8703 | 508.52 | 1 | 4.4703 | 4.0703 | 0 | 3.5 | 24314.2541 | 3.5 | 4023.7995 | 28338.0536 | -938.0536 | -19.3813 | 328.9714 | -0.058915 | 518.8114 | 521.3834 | 508.76 | 1 | 4.9834 | 0 | 0 | 3.5 | 28618.0656 | -0.11663 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 28618.0656 | -1218.0656 | -25.1666 | 363.2571 | -0.069281 | 521.3141 | 2.5027
|  | 6090 | 101.5 | 26600 |  | 6650 |  | 549.5868 | 518.8114 | 508.28 | 1 | 4.4114 | 4.0114 | 0 | 3.5 | 23835.1799 | 3.5 | 3936.7539 | 27771.9338 | -1171.9338 | -24.2135 | 328.9714 | -0.073604 | 518.7378 | 521.3141 | 508.52 | 1 | 4.9141 | 0 | 0 | 3.5 | 28023.3575 | -0.18591 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 28023.3575 | -1423.3575 | -29.4082 | 363.2571 | -0.080957 | 521.2331 | 2.4953
|  | 6105 | 101.75 | 26200 |  | 6550 |  | 541.3223 | 518.7378 | 508.04 | 1 | 4.3378 | 3.9378 | 0 | 3.5 | 23241.143 | 3.4 | 3719.504 | 26960.6469 | -760.6469 | -15.7158 | 327.6 | -0.047973 | 518.6898 | 521.2331 | 508.52 | 1 | 4.8331 | 0 | 0 | 3.5 | 27333.7129 | -0.26687 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 27333.7129 | -1133.7129 | -23.4238 | 361.8857 | -0.064727 | 521.1684 | 2.4786
|  | 6120 | 102 | 25800 |  | 6450 |  | 533.0579 | 518.6898 | 508.04 | 1 | 4.2898 | 3.8898 | 0 | 3.5 | 22856.6664 | 3.4 | 3651.7413 | 26508.4076 | -708.4076 | -14.6365 | 326.2286 | -0.044866 | 518.6449 | 521.1684 | 508.28 | 1 | 4.7684 | 0 | 0 | 3.5 | 26786.4606 | -0.33159 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 26786.4606 | -986.4606 | -20.3814 | 360.5143 | -0.056534 | 521.1119 | 2.4669
|  | 6135 | 102.25 | 25000 |  | 6250 |  | 516.5289 | 518.6449 | 508.04 | 1 | 4.2449 | 3.8449 | 0 | 3.5 | 22499.0292 | 3.4 | 3588.744 | 26087.7732 | -1087.7732 | -22.4747 | 326.2286 | -0.068892 | 518.5761 | 521.1119 | 508.04 | 1 | 4.7119 | 0 | 0 | 3.5 | 26311.5045 | -0.38813 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 26311.5045 | -1311.5045 | -27.0972 | 360.5143 | -0.075163 | 521.0367 | 2.4607
|  | 6150 | 102.5 | 24700 |  | 6175 |  | 510.3306 | 518.5761 | 507.8 | 1 | 4.1761 | 3.7761 | 0 | 3.5 | 21953.5436 | 3.3 | 3389.9974 | 25343.541 | -643.541 | -13.2963 | 324.8571 | -0.04093 | 518.5351 | 521.0367 | 508.04 | 1 | 4.6367 | 1 | 4500 | 3.5 | 25684.45 | -0.46329 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 30184.45 | -5484.45 | -113.3151 | 359.1429 | -0.31552 | 520.7212 | 2.1861
|  | 6165 | 102.75 | 24300 |  | 6075 |  | 502.0661 | 518.5351 | 507.625 | 1 | 4.1351 | 3.7351 | 0 | 3.5 | 21631.5843 | 3.3 | 3335.0294 | 24966.6137 | -666.6137 | -13.773 | 324.8571 | -0.042397 | 518.4927 | 520.7212 | 509 | 1 | 4.3212 | 1 | 4500 | 3.5 | 23107.9337 | -0.77881 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 27607.9337 | -3307.9337 | -68.3457 | 355.0286 | -0.19251 | 520.5287 | 2.036
|  | 6180 | 103 | 23900 |  | 5975 |  | 493.8017 | 518.4927 | 507.625 | 1 | 4.0927 | 3.6927 | 0 | 3.5 | 21299.7579 | 3.3 | 3278.4073 | 24578.1653 | -678.1653 | -14.0117 | 323.4857 | -0.043315 | 518.4494 | 520.5287 | 508.28 | 1 | 4.1287 | 1 | 4500 | 3.5 | 21581.0861 | -0.97131 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 26081.0861 | -2181.0861 | -45.0638 | 352.2857 | -0.12792 | 520.4008 | 1.9514
|  | 6195 | 103.25 | 23600 |  | 5900 |  | 487.6033 | 518.4494 | 507.625 | 1 | 4.0494 | 3.6494 | 0 | 3.5 | 20962.5207 | 3.3 | 3220.8946 | 24183.4153 | -583.4153 | -12.054 | 323.4857 | -0.037263 | 518.4122 | 520.4008 | 508.04 | 1 | 4.0008 | 1 | 4500 | 3.5 | 20585.9321 | -1.0992 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 25085.9321 | -1485.9321 | -30.7011 | 350.9143 | -0.087489 | 520.3133 | 1.9011
|  | 6210 | 103.5 | 23200 |  | 5800 |  | 479.3388 | 518.4122 | 507.45 | 1 | 4.0122 | 3.6122 | 0 | 3.5 | 20673.8397 | 3.3 | 3171.6895 | 23845.5292 | -645.5292 | -13.3374 | 323.4857 | -0.04123 | 518.3709 | 520.3133 | 507.8 | 1 | 3.9133 | 1 | 4500 | 3.4 | 19345.3953 | -1.1867 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 23845.3953 | -645.3953 | -13.3346 | 349.5429 | -0.038149 | 520.2751 | 1.9042
|  | 6225 | 103.75 | 22800 |  | 5700 |  | 471.0744 | 518.3709 | 507.275 | 1 | 3.9709 | 3.5709 | 0 | 3.4 | 19774.3834 | 3.2 | 3023.0698 | 22797.4532 | 2.5468 | 0.05262 | 322.1143 | 0.00016336 | 518.3711 | 520.2751 | 507.45 | 1 | 3.8751 | 1 | 4500 | 3.4 | 19063.2021 | -1.2249 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 23563.2021 | -763.2021 | -15.7686 | 348.1714 | -0.04529 | 520.2298 | 1.8588
|  | 6240 | 104 | 22500 |  | 5625 |  | 464.876 | 518.3711 | 507.275 | 1 | 3.9711 | 3.5711 | 0 | 3.4 | 19775.6036 | 3.2 | 3023.2773 | 22798.8809 | -298.8809 | -6.1752 | 322.1143 | -0.019171 | 518.3519 | 520.2298 | 507.45 | 1 | 3.8298 | 1 | 4500 | 3.4 | 18729.9841 | -1.2702 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 23229.9841 | -729.9841 | -15.0823 | 348.1714 | -0.043319 | 520.1865 | 1.8346
|  | 6255 | 104.25 | 22200 |  | 5550 |  | 458.6777 | 518.3519 | 507.275 | 1 | 3.9519 | 3.5519 | 0 | 3.4 | 19632.5727 | 3.2 | 2998.9649 | 22631.5375 | -431.5375 | -8.9161 | 322.1143 | -0.02768 | 518.3242 | 520.1865 | 507.45 | 1 | 3.7865 | 1 | 4500 | 3.3 | 17871.5451 | -1.3135 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 22371.5451 | -171.5451 | -3.5443 | 346.8 | -0.01022 | 520.1763 | 1.8521
|  | 6270 | 104.5 | 21900 |  | 5475 |  | 452.4793 | 518.3242 | 507.275 | 1 | 3.9242 | 3.5242 | 0 | 3.4 | 19426.6698 | 3.2 | 2963.9771 | 22390.647 | -490.647 | -10.1373 | 322.1143 | -0.031471 | 518.2928 | 520.1763 | 507.275 | 1 | 3.7763 | 1 | 4500 | 3.3 | 17799.2393 | -1.3237 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 22299.2393 | -399.2393 | -8.2487 | 346.8 | -0.023785 | 520.1525 | 1.8598
|  | 6285 | 104.75 | 21600 |  | 5400 |  | 446.281 | 518.2928 | 507.275 | 1 | 3.8928 | 3.4928 | 0 | 3.4 | 19193.4444 | 3.2 | 2924.3636 | 22117.808 | -517.808 | -10.6985 | 320.7429 | -0.033355 | 518.2594 | 520.1525 | 507.275 | 1 | 3.7525 | 1 | 4500 | 3.3 | 17631.3397 | -1.3475 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 22131.3397 | -531.3397 | -10.9781 | 346.8 | -0.031655 | 520.1209 | 1.8615
|  | 6300 | 105 | 21300 |  | 5325 |  | 440.0826 | 518.2594 | 507.1 | 1 | 3.8594 | 3.4594 | 0 | 3.4 | 18947.2829 | 3.2 | 2882.5729 | 21829.8557 | -529.8557 | -10.9474 | 320.7429 | -0.034131 | 518.2253 | 520.1209 | 507.275 | 1 | 3.7209 | 1 | 4500 | 3.3 | 17408.7098 | -1.3791 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 21908.7098 | -608.7098 | -12.5766 | 346.8 | -0.036265 | 520.0846 | 1.8593
|  | 6315 | 105.25 | 21000 |  | 5250 |  | 433.8843 | 518.2253 | 507.1 | 1 | 3.8253 | 3.4253 | 0 | 3.4 | 18696.4928 | 3.2 | 2840.0178 | 21536.5106 | -536.5106 | -11.0849 | 320.7429 | -0.03456 | 518.1907 | 520.0846 | 507.1 | 1 | 3.6846 | 1 | 4500 | 3.3 | 17154.8237 | -1.4154 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 21654.8237 | -654.8237 | -13.5294 | 345.4286 | -0.039167 | 520.0454 | 1.8547
|  | 6330 | 105.5 | 20800 |  | 5200 |  | 429.7521 | 518.1907 | 506.925 | 1 | 3.7907 | 3.3907 | 0 | 3.3 | 17901.2289 | 3.1 | 2709.7331 | 20610.9619 | 189.0381 | 3.9057 | 319.3714 | 0.012229 | 518.2029 | 520.0454 | 507.1 | 1 | 3.6454 | 1 | 4500 | 3.3 | 16882.0198 | -1.4546 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 21382.0198 | -582.0198 | -12.0252 | 345.4286 | -0.034812 | 520.0106 | 1.8077
|  | 6345 | 105.75 | 20600 |  | 5150 |  | 425.6198 | 518.2029 | 507.1 | 1 | 3.8029 | 3.4029 | 0 | 3.4 | 18533.0159 | 3.2 | 2812.2904 | 21345.3063 | -745.3063 | -15.3989 | 320.7429 | -0.04801 | 518.1549 | 520.0106 | 507.1 | 1 | 3.6106 | 1 | 4500 | 3.3 | 16640.7731 | -1.4894 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 21140.7731 | -540.7731 | -11.173 | 345.4286 | -0.032345 | 519.9783 | 1.8233
|  | 6360 | 106 | 20600 |  | 5150 |  | 425.6198 | 518.1549 | 506.925 | 1 | 3.7549 | 3.3549 | 0 | 3.3 | 17648.373 | 3.1 | 2666.9546 | 20315.3276 | 284.6724 | 5.8817 | 319.3714 | 0.018416 | 518.1733 | 519.9783 | 507.1 | 1 | 3.5783 | 1 | 4500 | 3.2 | 15920.1579 | -1.5217 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 20420.1579 | 179.8421 | 3.7157 | 344.0571 | 0.0108 | 519.9891 | 1.8157
|  | 6375 | 106.25 | 20500 |  | 5125 |  | 423.5537 | 518.1733 | 506.925 | 1 | 3.7733 | 3.3733 | 0 | 3.3 | 17778.3688 | 3.1 | 2688.9445 | 20467.3132 | 32.6868 | 0.67535 | 319.3714 | 0.0021146 | 518.1755 | 519.9891 | 506.925 | 1 | 3.5891 | 1 | 4500 | 3.2 | 15992.2866 | -1.5109 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 20492.2866 | 7.7134 | 0.15937 | 344.0571 | 0.0004632 | 519.9895 | 1.8141
|  | 6390 | 106.5 | 20200 |  | 5050 |  | 417.3554 | 518.1755 | 506.925 | 1 | 3.7755 | 3.3755 | 0 | 3.3 | 17793.3156 | 3.1 | 2691.4732 | 20484.7888 | -284.7888 | -5.8841 | 319.3714 | -0.018424 | 518.157 | 519.9895 | 506.925 | 1 | 3.5895 | 1 | 4500 | 3.2 | 15995.3826 | -1.5105 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 20495.3826 | -295.3826 | -6.1029 | 344.0571 | -0.017738 | 519.9718 | 1.8148
|  | 6405 | 106.75 | 19800 |  | 4950 |  | 409.0909 | 518.157 | 506.925 | 1 | 3.757 | 3.357 | 0 | 3.3 | 17663.2301 | 3.1 | 2669.4675 | 20332.6976 | -532.6976 | -11.0061 | 319.3714 | -0.034462 | 518.1226 | 519.9718 | 506.925 | 1 | 3.5718 | 1 | 4500 | 3.2 | 15876.9642 | -1.5282 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 20376.9642 | -576.9642 | -11.9207 | 344.0571 | -0.034648 | 519.9371 | 1.8146
|  | 6420 | 107 | 19600 |  | 4900 |  | 404.9587 | 518.1226 | 506.925 | 1 | 3.7226 | 3.3226 | 0 | 3.3 | 17420.7611 | 3.1 | 2628.4678 | 20049.2289 | -449.2289 | -9.2816 | 319.3714 | -0.029062 | 518.0935 | 519.9371 | 506.925 | 1 | 3.5371 | 1 | 4500 | 3.2 | 15646.5078 | -1.5629 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 20146.5078 | -546.5078 | -11.2915 | 344.0571 | -0.032819 | 519.9043 | 1.8108
|  | 6435 | 107.25 | 19300 |  | 4825 |  | 398.7603 | 518.0935 | 506.75 | 1 | 3.6935 | 3.2935 | 0 | 3.3 | 17217.1548 | 3.1 | 2594.0572 | 19811.212 | -511.212 | -10.5622 | 318 | -0.033215 | 518.0603 | 519.9043 | 506.925 | 1 | 3.5043 | 1 | 4500 | 3.2 | 15429.2549 | -1.5957 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 19929.2549 | -629.2549 | -13.0011 | 344.0571 | -0.037788 | 519.8665 | 1.8062
|  | 6450 | 107.5 | 19100 |  | 4775 |  | 394.6281 | 518.0603 | 506.75 | 1 | 3.6603 | 3.2603 | 0 | 3.3 | 16985.4355 | 3.1 | 2554.9153 | 19540.3509 | -440.3509 | -9.0982 | 318 | -0.028611 | 518.0317 | 519.8665 | 506.75 | 1 | 3.4665 | 1 | 4500 | 3.2 | 15180.365 | -1.6335 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 19680.365 | -580.365 | -11.991 | 342.6857 | -0.034991 | 519.8316 | 1.7999 |  |  |  |  | h2/h1
|  | 6465 | 107.75 | 18900 |  | 4725 |  | 390.4959 | 518.0317 | 506.75 | 1 | 3.6317 | 3.2317 | 0 | 3.3 | 16786.6766 | 3.1 | 2521.3585 | 19308.035 | -408.035 | -8.4305 | 318 | -0.026511 | 518.0052 | 519.8316 | 506.75 | 1 | 3.4316 | 1 | 4500 | 3.2 | 14951.1001 | -1.6684 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 19451.1001 | -551.1001 | -11.3864 | 342.6857 | -0.033227 | 519.7983 | 1.7931 |  |  |  | 0.92 | 0.89865
|  | 6480 | 108 | 18800 |  | 4700 |  | 388.4298 | 518.0052 | 506.75 | 1 | 3.6052 | 3.2052 | 0 | 3.3 | 16603.2012 | 3.1 | 2490.3965 | 19093.5977 | -293.5977 | -6.0661 | 318 | -0.019076 | 517.9861 | 519.7983 | 506.75 | 1 | 3.3983 | 1 | 4500 | 3.1 | 14274.0227 | -1.7017 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 18774.0227 | 25.9773 | 0.53672 | 341.3143 | 0.0015725 | 519.7999 | 1.8138 | 171825.6027 | 31819.589 | 203645.1917 | 182143.7345
|  | 6495 | 108.25 | 18600 |  | 4650 |  | 384.2975 | 517.9861 | 506.575 | 1 | 3.5861 | 3.1861 | 0 | 3.2 | 15972.4603 | 3 | 2388.5779 | 18361.0382 | 238.9618 | 4.9372 | 317.35 | 0.015558 | 518.0017 | 519.7999 | 506.575 | 1 | 3.3999 | 1 | 4500 | 3.1 | 14283.9314 | -1.7001 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 18783.9314 | -183.9314 | -3.8002 | 341.3143 | -0.011134 | 519.7888 | 1.7871
|  | 6510 | 108.5 | 18400 |  | 4600 |  | 380.1653 | 518.0017 | 506.75 | 1 | 3.6017 | 3.2017 | 0 | 3.3 | 16578.9045 | 3.1 | 2486.2975 | 19065.2019 | -665.2019 | -13.7438 | 318 | -0.04322 | 517.9584 | 519.7888 | 506.575 | 1 | 3.3888 | 1 | 4500 | 3.1 | 14213.8225 | -1.7112 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 18713.8225 | -313.8225 | -6.4839 | 341.3143 | -0.018997 | 519.7698 | 1.8113
|  | 6525 | 108.75 | 18200 |  | 4550 |  | 376.0331 | 517.9584 | 506.575 | 1 | 3.5584 | 3.1584 | 0 | 3.2 | 15788.0082 | 3 | 2357.5389 | 18145.5471 | 54.4529 | 1.1251 | 317.35 | 0.0035452 | 517.962 | 519.7698 | 506.575 | 1 | 3.3698 | 1 | 4500 | 3.1 | 14094.4689 | -1.7302 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 18594.4689 | -394.4689 | -8.1502 | 341.3143 | -0.023879 | 519.7459 | 1.7839
|  | 6540 | 109 | 18000 |  | 4500 |  | 371.9008 | 517.962 | 506.575 | 1 | 3.562 | 3.162 | 0 | 3.2 | 15811.6078 | 3 | 2361.5093 | 18173.1171 | -173.1171 | -3.5768 | 317.35 | -0.011271 | 517.9507 | 519.7459 | 506.575 | 1 | 3.3459 | 1 | 4500 | 3.1 | 13944.9204 | -1.7541 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 18444.9204 | -444.9204 | -9.1926 | 341.3143 | -0.026933 | 519.719 | 1.7682
|  | 6555 | 109.25 | 17900 |  | 4475 |  | 369.8347 | 517.9507 | 506.575 | 1 | 3.5507 | 3.1507 | 0 | 3.2 | 15736.6206 | 3 | 2348.8942 | 18085.5148 | -185.5148 | -3.833 | 317.35 | -0.012078 | 517.9386 | 519.719 | 506.575 | 1 | 3.319 | 1 | 4500 | 3.1 | 13776.8843 | -1.781 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 18276.8843 | -376.8843 | -7.7869 | 341.3143 | -0.022814 | 519.6961 | 1.7575
|  | 6570 | 109.5 | 17600 |  | 4400 |  | 363.6364 | 517.9386 | 506.4 | 1 | 3.5386 | 3.1386 | 0 | 3.2 | 15656.3952 | 3 | 2335.4008 | 17991.796 | -391.796 | -8.095 | 317.35 | -0.025508 | 517.9131 | 519.6961 | 506.575 | 1 | 3.2961 | 1 | 4500 | 3.1 | 13635.0761 | -1.8039 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 18135.0761 | -535.0761 | -11.0553 | 339.9429 | -0.032521 | 519.6636 | 1.7505
|  | 6585 | 109.75 | 17400 |  | 4350 |  | 359.5041 | 517.9131 | 506.4 | 1 | 3.5131 | 3.1131 | 0 | 3.2 | 15487.414 | 3 | 2306.9887 | 17794.4027 | -394.4027 | -8.1488 | 317.35 | -0.025678 | 517.8875 | 519.6636 | 506.575 | 1 | 3.2636 | 1 | 4500 | 3.1 | 13433.7811 | -1.8364 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 17933.7811 | -533.7811 | -11.0285 | 339.9429 | -0.032442 | 519.6312 | 1.7437
|  | 6600 | 110 | 17200 |  | 4300 |  | 355.3719 | 517.8875 | 506.4 | 1 | 3.4875 | 3.0875 | 0 | 3.2 | 15317.9269 | 3 | 2278.5049 | 17596.4319 | -396.4319 | -8.1907 | 316.7 | -0.025863 | 517.8616 | 519.6312 | 506.4 | 1 | 3.2312 | 1 | 4500 | 3.1 | 13233.97 | -1.8688 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 17733.97 | -533.97 | -11.0324 | 339.9429 | -0.032454 | 519.5987 | 1.7371
|  | 6615 | 110.25 | 17000 |  | 4250 |  | 351.2397 | 517.8616 | 506.4 | 1 | 3.4616 | 3.0616 | 0 | 3.2 | 15147.8478 | 3 | 2249.9353 | 17397.7831 | -397.7831 | -8.2187 | 316.7 | -0.025951 | 517.8356 | 519.5987 | 506.4 | 1 | 3.1987 | 1 | 4500 | 3 | 12614.6026 | -1.9013 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 17114.6026 | -114.6026 | -2.3678 | 338.5714 | -0.0069936 | 519.5917 | 1.7561
|  | 6630 | 110.5 | 16900 |  | 4225 |  | 349.1736 | 517.8356 | 506.4 | 1 | 3.4356 | 3.0356 | 0 | 3.2 | 14977.8264 | 3 | 2221.3894 | 17199.2158 | -299.2158 | -6.1821 | 316.7 | -0.019521 | 517.8161 | 519.5917 | 506.4 | 1 | 3.1917 | 1 | 4500 | 3 | 12573.2551 | -1.9083 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 17073.2551 | -173.2551 | -3.5797 | 338.5714 | -0.010573 | 519.5812 | 1.765
|  | 6645 | 110.75 | 16800 |  | 4200 |  | 347.1074 | 517.8161 | 506.4 | 1 | 3.4161 | 3.0161 | 0 | 3.2 | 14850.3571 | 3 | 2199.9971 | 17050.3542 | -250.3542 | -5.1726 | 316.7 | -0.016333 | 517.7998 | 519.5812 | 506.4 | 1 | 3.1812 | 1 | 4500 | 3 | 12510.8323 | -1.9188 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 17010.8323 | -210.8323 | -4.356 | 338.5714 | -0.012866 | 519.5683 | 1.7685
|  | 6660 | 111 | 16700 |  | 4175 |  | 345.0413 | 517.7998 | 506.225 | 1 | 3.3998 | 2.9998 | 0 | 3.1 | 14283.2333 | 2.9 | 2109.4129 | 16392.6462 | 307.3538 | 6.3503 | 316.05 | 0.020093 | 517.8199 | 519.5683 | 506.4 | 1 | 3.1683 | 1 | 4500 | 3 | 12435.0105 | -1.9317 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 16935.0105 | -235.0105 | -4.8556 | 338.5714 | -0.014341 | 519.5539 | 1.7341
|  | 6675 | 111.25 | 16600 |  | 4150 |  | 342.9752 | 517.8199 | 506.4 | 1 | 3.4199 | 3.0199 | 0 | 3.2 | 14874.8806 | 3 | 2204.1121 | 17078.9927 | -478.9927 | -9.8965 | 316.7 | -0.031249 | 517.7886 | 519.5539 | 506.225 | 1 | 3.1539 | 1 | 4500 | 3 | 12350.6747 | -1.9461 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 16850.6747 | -250.6747 | -5.1792 | 338.5714 | -0.015297 | 519.5387 | 1.75
|  | 6690 | 111.5 | 16500 |  | 4125 |  | 340.9091 | 517.7886 | 506.225 | 1 | 3.3886 | 2.9886 | 0 | 3.1 | 14212.9861 | 2.9 | 2097.6564 | 16310.6424 | 189.3576 | 3.9123 | 316.05 | 0.012379 | 517.801 | 519.5387 | 506.225 | 1 | 3.1387 | 1 | 4500 | 3 | 12260.9288 | -1.9613 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 16760.9288 | -260.9288 | -5.3911 | 338.5714 | -0.015923 | 519.5227 | 1.7217
|  | 6705 | 111.75 | 16400 |  | 4100 |  | 338.843 | 517.801 | 506.225 | 1 | 3.401 | 3.001 | 0 | 3.2 | 14751.9366 | 3 | 2183.4854 | 16935.422 | -535.422 | -11.0624 | 316.7 | -0.03493 | 517.7661 | 519.5227 | 506.225 | 1 | 3.1227 | 1 | 4500 | 3 | 12167.7438 | -1.9773 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 16667.7438 | -267.7438 | -5.5319 | 338.5714 | -0.016339 | 519.5064 | 1.7403
|  | 6720 | 112 | 16300 |  | 4075 |  | 336.7769 | 517.7661 | 506.225 | 1 | 3.3661 | 2.9661 | 0 | 3.1 | 14071.3405 | 2.9 | 2073.9586 | 16145.2991 | 154.7009 | 3.1963 | 316.05 | 0.010113 | 517.7762 | 519.5064 | 506.225 | 1 | 3.1064 | 1 | 4500 | 3 | 12072.3716 | -1.9936 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 16572.3716 | -272.3716 | -5.6275 | 338.5714 | -0.016621 | 519.4898 | 1.7136
|  | 6735 | 112.25 | 16200 |  | 4050 |  | 334.7107 | 517.7762 | 506.225 | 1 | 3.3762 | 2.9762 | 0 | 3.1 | 14134.8034 | 2.9 | 2084.5748 | 16219.3783 | -19.3783 | -0.40038 | 316.05 | -0.0012668 | 517.7749 | 519.4898 | 506.225 | 1 | 3.0898 | 1 | 4500 | 3 | 11975.608 | -2.0102 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 16475.608 | -275.608 | -5.6944 | 337.2 | -0.016887 | 519.4729 | 1.698
|  | 6750 | 112.5 | 16100 |  | 4025 |  | 332.6446 | 517.7749 | 506.225 | 1 | 3.3749 | 2.9749 | 0 | 3.1 | 14126.8487 | 2.9 | 2083.244 | 16210.0927 | -110.0927 | -2.2746 | 316.05 | -0.0071971 | 517.7677 | 519.4729 | 506.225 | 1 | 3.0729 | 1 | 4500 | 3 | 11877.5625 | -2.0271 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 16377.5625 | -277.5625 | -5.7348 | 337.2 | -0.017007 | 519.4559 | 1.6881
|  | 6765 | 112.75 | 16000 |  | 4000 |  | 330.5785 | 517.7677 | 506.225 | 1 | 3.3677 | 2.9677 | 0 | 3.1 | 14081.6841 | 2.9 | 2075.6888 | 16157.3728 | -157.3728 | -3.2515 | 316.05 | -0.010288 | 517.7574 | 519.4559 | 506.225 | 1 | 3.0559 | 1 | 4500 | 3 | 11779.0937 | -2.0441 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 16279.0937 | -279.0937 | -5.7664 | 337.2 | -0.017101 | 519.4388 | 1.6813
|  | 6780 | 113 | 15900 |  | 3975 |  | 328.5124 | 517.7574 | 506.225 | 1 | 3.3574 | 2.9574 | 0 | 3.1 | 14017.207 | 2.9 | 2064.9047 | 16082.1117 | -182.1117 | -3.7626 | 316.05 | -0.011905 | 517.7455 | 519.4388 | 506.225 | 1 | 3.0388 | 1 | 4500 | 3 | 11680.3576 | -2.0612 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 16180.3576 | -280.3576 | -5.7925 | 337.2 | -0.017178 | 519.4216 | 1.6761
|  | 6795 | 113.25 | 15700 |  | 3925 |  | 324.3802 | 517.7455 | 506.05 | 1 | 3.3455 | 2.9455 | 0 | 3.1 | 13942.7174 | 2.9 | 2052.4488 | 15995.1662 | -295.1662 | -6.0985 | 316.05 | -0.019296 | 517.7262 | 519.4216 | 506.225 | 1 | 3.0216 | 1 | 4500 | 3 | 11581.4536 | -2.0784 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 16081.4536 | -381.4536 | -7.8813 | 337.2 | -0.023373 | 519.3982 | 1.672
|  | 6810 | 113.5 | 15700 |  | 3925 |  | 324.3802 | 517.7262 | 506.05 | 1 | 3.3262 | 2.9262 | 0 | 3.1 | 13822.2661 | 2.9 | 2032.3138 | 15854.5799 | -154.5799 | -3.1938 | 316.05 | -0.010105 | 517.7161 | 519.3982 | 506.225 | 1 | 2.9982 | 1 | 4500 | 2.9 | 11065.7584 | -2.1018 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 15565.7584 | 134.2416 | 2.7736 | 335.8286 | 0.0082589 | 519.4065 | 1.6903
|  | 6825 | 113.75 | 15500 |  | 3875 |  | 320.2479 | 517.7161 | 506.05 | 1 | 3.3161 | 2.9161 | 0 | 3.1 | 13759.3244 | 2.9 | 2021.7954 | 15781.1198 | -281.1198 | -5.8083 | 316.05 | -0.018378 | 517.6978 | 519.4065 | 506.05 | 1 | 3.0065 | 1 | 4500 | 3 | 11494.6682 | -2.0935 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 15994.6682 | -494.6682 | -10.2204 | 337.2 | -0.03031 | 519.3762 | 1.6784
|  | 6840 | 114 | 15400 |  | 3850 |  | 318.1818 | 517.6978 | 506.05 | 1 | 3.2978 | 2.8978 | 0 | 3.1 | 13645.1039 | 2.9 | 2002.7134 | 15647.8173 | -247.8173 | -5.1202 | 315.4 | -0.016234 | 517.6815 | 519.3762 | 506.05 | 1 | 2.9762 | 1 | 4500 | 2.9 | 10943.9068 | -2.1238 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 15443.9068 | -43.9068 | -0.90716 | 335.8286 | -0.0027013 | 519.3735 | 1.6919
|  | 6855 | 114.25 | 15300 |  | 3825 |  | 316.1157 | 517.6815 | 506.05 | 1 | 3.2815 | 2.8815 | 0 | 3.1 | 13544.4713 | 2.9 | 1985.9074 | 15530.3787 | -230.3787 | -4.7599 | 315.4 | -0.015092 | 517.6664 | 519.3735 | 506.05 | 1 | 2.9735 | 1 | 4500 | 2.9 | 10929.0106 | -2.1265 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 15429.0106 | -129.0106 | -2.6655 | 335.8286 | -0.0079371 | 519.3655 | 1.6991
|  | 6870 | 114.5 | 15200 |  | 3800 |  | 314.0496 | 517.6664 | 506.05 | 1 | 3.2664 | 2.8664 | 0 | 3.1 | 13451.143 | 2.9 | 1970.3264 | 15421.4695 | -221.4695 | -4.5758 | 315.4 | -0.014508 | 517.6519 | 519.3655 | 506.05 | 1 | 2.9655 | 1 | 4500 | 2.9 | 10885.2805 | -2.1345 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 15385.2805 | -185.2805 | -3.8281 | 335.8286 | -0.011399 | 519.3541 | 1.7022
|  | 6885 | 114.75 | 15100 |  | 3775 |  | 311.9835 | 517.6519 | 506.05 | 1 | 3.2519 | 2.8519 | 0 | 3.1 | 13361.627 | 2.9 | 1955.3867 | 15317.0136 | -217.0136 | -4.4838 | 315.4 | -0.014216 | 517.6377 | 519.3541 | 506.05 | 1 | 2.9541 | 1 | 4500 | 2.9 | 10822.5791 | -2.1459 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 15322.5791 | -222.5791 | -4.5987 | 335.8286 | -0.013694 | 519.3404 | 1.7027
|  | 6900 | 115 | 15000 |  | 3750 |  | 309.9174 | 517.6377 | 506.05 | 1 | 3.2377 | 2.8377 | 0 | 3.1 | 13274.1054 | 2.9 | 1940.7843 | 15214.8897 | -214.8897 | -4.4399 | 315.4 | -0.014077 | 517.6236 | 519.3404 | 506.05 | 1 | 2.9404 | 1 | 4500 | 2.9 | 10747.4152 | -2.1596 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 15247.4152 | -247.4152 | -5.1119 | 335.8286 | -0.015222 | 519.3252 | 1.7016
|  | 6915 | 115.25 | 14900 |  | 3725 |  | 307.8512 | 517.6236 | 506.05 | 1 | 3.2236 | 2.8236 | 0 | 3.1 | 13187.6295 | 2.9 | 1926.3608 | 15113.9903 | -213.9903 | -4.4213 | 315.4 | -0.014018 | 517.6096 | 519.3252 | 506.05 | 1 | 2.9252 | 1 | 4500 | 2.9 | 10664.0695 | -2.1748 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 15164.0695 | -264.0695 | -5.456 | 335.8286 | -0.016246 | 519.309 | 1.6994
|  | 6930 | 115.5 | 14800 |  | 3700 |  | 305.7851 | 517.6096 | 506.05 | 1 | 3.2096 | 2.8096 | 0 | 3.1 | 13101.703 | 2.9 | 1912.0333 | 15013.7364 | -213.7364 | -4.416 | 315.4 | -0.014001 | 517.5956 | 519.309 | 506.05 | 1 | 2.909 | 1 | 4500 | 2.9 | 10575.3525 | -2.191 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 15075.3525 | -275.3525 | -5.6891 | 335.8286 | -0.01694 | 519.292 | 1.6964
|  | 6945 | 115.75 | 14700 |  | 3675 |  | 303.719 | 517.5956 | 505.875 | 1 | 3.1956 | 2.7956 | 0 | 3 | 12596.1925 | 2.8 | 1832.3186 | 14428.5111 | 271.4889 | 5.6093 | 314.75 | 0.017821 | 517.6134 | 519.292 | 506.05 | 1 | 2.892 | 1 | 4500 | 2.9 | 10483.1083 | -2.208 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 14983.1083 | -283.1083 | -5.8493 | 334.4571 | -0.017489 | 519.2745 | 1.6611
|  | 6960 | 116 | 14600 |  | 3650 |  | 301.6529 | 517.6134 | 506.05 | 1 | 3.2134 | 2.8134 | 0 | 3.1 | 13125.0998 | 2.9 | 1915.9341 | 15041.0339 | -441.0339 | -9.1123 | 315.4 | -0.028891 | 517.5845 | 519.2745 | 505.875 | 1 | 2.8745 | 1 | 4500 | 2.9 | 10388.16 | -2.2255 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 14888.16 | -288.16 | -5.9537 | 334.4571 | -0.017801 | 519.2567 | 1.6722
|  | 6975 | 116.25 | 14500 |  | 3625 |  | 299.5868 | 517.5845 | 505.875 | 1 | 3.1845 | 2.7845 | 0 | 3 | 12530.7983 | 2.8 | 1821.4462 | 14352.2445 | 147.7555 | 3.0528 | 314.75 | 0.0096991 | 517.5942 | 519.2567 | 505.875 | 1 | 2.8567 | 1 | 4500 | 2.9 | 10291.8136 | -2.2433 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 14791.8136 | -291.8136 | -6.0292 | 334.4571 | -0.018027 | 519.2387 | 1.6445
|  | 6990 | 116.5 | 14400 |  | 3600 |  | 297.5207 | 517.5942 | 505.875 | 1 | 3.1942 | 2.7942 | 0 | 3 | 12588.0892 | 2.8 | 1830.9712 | 14419.0604 | -19.0604 | -0.39381 | 314.75 | -0.0012512 | 517.593 | 519.2387 | 505.875 | 1 | 2.8387 | 1 | 4500 | 2.9 | 10194.5511 | -2.2613 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 14694.5511 | -294.5511 | -6.0858 | 334.4571 | -0.018196 | 519.2205 | 1.6275
|  | 7005 | 116.75 | 14300 |  | 3575 |  | 295.4545 | 517.593 | 505.875 | 1 | 3.193 | 2.793 | 0 | 3 | 12580.6938 | 2.8 | 1829.7416 | 14410.4354 | -110.4354 | -2.2817 | 314.75 | -0.0072493 | 517.5857 | 519.2205 | 505.875 | 1 | 2.8205 | 1 | 4500 | 2.9 | 10096.6889 | -2.2795 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 14596.6889 | -296.6889 | -6.1299 | 334.4571 | -0.018328 | 519.2022 | 1.6165
|  | 7020 | 117 | 14200 |  | 3550 |  | 293.3884 | 517.5857 | 505.875 | 1 | 3.1857 | 2.7857 | 0 | 3 | 12537.8736 | 2.8 | 1822.6224 | 14360.496 | -160.496 | -3.316 | 314.75 | -0.010535 | 517.5752 | 519.2022 | 505.875 | 1 | 2.8022 | 1 | 4500 | 2.9 | 9998.435 | -2.2978 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 14498.435 | -298.435 | -6.166 | 334.4571 | -0.018436 | 519.1838 | 1.6086
|  | 7035 | 117.25 | 14100 |  | 3525 |  | 291.3223 | 517.5752 | 505.875 | 1 | 3.1752 | 2.7752 | 0 | 3 | 12475.7297 | 2.8 | 1812.2927 | 14288.0223 | -188.0223 | -3.8848 | 314.75 | -0.012342 | 517.5629 | 519.1838 | 505.875 | 1 | 2.7838 | 1 | 4500 | 2.8 | 9558.5497 | -2.3162 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 14058.5497 | 41.4503 | 0.85641 | 333.0857 | 0.0025711 | 519.1863 | 1.6235
|  | 7050 | 117.5 | 14100 |  | 3525 |  | 291.3223 | 517.5629 | 505.875 | 1 | 3.1629 | 2.7629 | 0 | 3 | 12403.0586 | 2.8 | 1800.2162 | 14203.2748 | -103.2748 | -2.1338 | 314.75 | -0.0067793 | 517.5561 | 519.1863 | 505.875 | 1 | 2.7863 | 1 | 4500 | 2.8 | 9571.7955 | -2.3137 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 14071.7955 | 28.2045 | 0.58274 | 333.0857 | 0.0017495 | 519.1881 | 1.632
|  | 7065 | 117.75 | 14000 |  | 3500 |  | 289.2562 | 517.5561 | 505.875 | 1 | 3.1561 | 2.7561 | 0 | 3 | 12363.2029 | 2.8 | 1793.5945 | 14156.7974 | -156.7974 | -3.2396 | 314.75 | -0.010293 | 517.5458 | 519.1881 | 505.875 | 1 | 2.7881 | 1 | 4500 | 2.8 | 9580.812 | -2.3119 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 14080.812 | -80.812 | -1.6697 | 333.0857 | -0.0050127 | 519.1831 | 1.6373
|  | 7080 | 118 | 13900 |  | 3475 |  | 287.1901 | 517.5458 | 505.875 | 1 | 3.1458 | 2.7458 | 0 | 3 | 12302.7737 | 2.8 | 1783.5565 | 14086.3302 | -186.3302 | -3.8498 | 314.75 | -0.012231 | 517.5336 | 519.1831 | 505.875 | 1 | 2.7831 | 1 | 4500 | 2.8 | 9554.9854 | -2.3169 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 14054.9854 | -154.9854 | -3.2022 | 333.0857 | -0.0096137 | 519.1734 | 1.6399
|  | 7095 | 118.25 | 13800 |  | 3450 |  | 285.124 | 517.5336 | 505.875 | 1 | 3.1336 | 2.7336 | 0 | 3 | 12231.091 | 2.8 | 1771.6523 | 14002.7433 | -202.7433 | -4.1889 | 314.75 | -0.013309 | 517.5202 | 519.1734 | 505.875 | 1 | 2.7734 | 1 | 4500 | 2.8 | 9505.5188 | -2.3266 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 14005.5188 | -205.5188 | -4.2463 | 333.0857 | -0.012748 | 519.1607 | 1.6405
|  | 7110 | 118.5 | 13700 |  | 3425 |  | 283.0579 | 517.5202 | 505.7 | 1 | 3.1202 | 2.7202 | 0 | 3 | 12153.2528 | 2.8 | 1758.7298 | 13911.9827 | -211.9827 | -4.3798 | 314.75 | -0.013915 | 517.5063 | 519.1607 | 505.875 | 1 | 2.7607 | 1 | 4500 | 2.8 | 9440.0556 | -2.3393 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 13940.0556 | -240.0556 | -4.9598 | 333.0857 | -0.014891 | 519.1458 | 1.6395
|  | 7125 | 118.75 | 13700 |  | 3425 |  | 283.0579 | 517.5063 | 505.7 | 1 | 3.1063 | 2.7063 | 0 | 3 | 12072.0448 | 2.8 | 1745.2521 | 13817.297 | -117.297 | -2.4235 | 314.75 | -0.0076997 | 517.4986 | 519.1458 | 505.7 | 1 | 2.7458 | 1 | 4500 | 2.8 | 9363.7827 | -2.3542 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 13863.7827 | -163.7827 | -3.3839 | 333.0857 | -0.010159 | 519.1357 | 1.637
|  | 7140 | 119 | 13600 |  | 3400 |  | 280.9917 | 517.4986 | 505.7 | 1 | 3.0986 | 2.6986 | 0 | 3 | 12027.1878 | 2.8 | 1737.8094 | 13764.9972 | -164.9972 | -3.409 | 314.1 | -0.010853 | 517.4878 | 519.1357 | 505.7 | 1 | 2.7357 | 1 | 4500 | 2.8 | 9311.8625 | -2.3643 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 13811.8625 | -211.8625 | -4.3773 | 333.0857 | -0.013142 | 519.1225 | 1.6347
|  | 7155 | 119.25 | 13500 |  | 3375 |  | 278.9256 | 517.4878 | 505.7 | 1 | 3.0878 | 2.6878 | 0 | 3 | 11964.0532 | 2.8 | 1727.3363 | 13691.3895 | -191.3895 | -3.9543 | 314.1 | -0.012589 | 517.4752 | 519.1225 | 505.7 | 1 | 2.7225 | 1 | 4500 | 2.8 | 9244.8436 | -2.3775 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 13744.8436 | -244.8436 | -5.0588 | 333.0857 | -0.015188 | 519.1073 | 1.6321
|  | 7170 | 119.5 | 13400 |  | 3350 |  | 276.8595 | 517.4752 | 505.7 | 1 | 3.0752 | 2.6752 | 0 | 3 | 11890.9587 | 2.8 | 1715.2144 | 13606.1731 | -206.1731 | -4.2598 | 314.1 | -0.013562 | 517.4616 | 519.1073 | 505.7 | 1 | 2.7073 | 1 | 4500 | 2.8 | 9167.5929 | -2.3927 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 13667.5929 | -267.5929 | -5.5288 | 333.0857 | -0.016599 | 519.0907 | 1.6291
|  | 7185 | 119.75 | 13300 |  | 3325 |  | 274.7934 | 517.4616 | 505.7 | 1 | 3.0616 | 2.6616 | 0 | 3 | 11812.3854 | 2.8 | 1702.1881 | 13514.5734 | -214.5734 | -4.4333 | 314.1 | -0.014114 | 517.4475 | 519.0907 | 505.7 | 1 | 2.6907 | 1 | 4500 | 2.8 | 9083.4121 | -2.4093 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 13583.4121 | -283.4121 | -5.8556 | 331.7143 | -0.017653 | 519.0731 | 1.6256
|  | 7200 | 120 | 13200 | 21957.2917 | 3300 |  | 272.7273 | 517.4475 | 505.7 | 1 | 3.0475 | 2.6475 | 0 | 3 | 11730.7952 | 2.8 | 1688.6662 | 13419.4614 | -219.4614 | -4.5343 | 314.1 | -0.014436 | 517.4331 | 519.0731 | 505.7 | 1 | 2.6731 | 1 | 4500 | 2.8 | 8994.1707 | -2.4269 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 13494.1707 | -294.1707 | -6.0779 | 331.7143 | -0.018323 | 519.0547 | 1.6217
|  | 7215 | 120.25 | 13200 |  | 3300 |  | 272.7273 | 517.4331 | 505.7 | 1 | 3.0331 | 2.6331 | 0 | 3 | 11647.5417 | 2.8 | 1674.8735 | 13322.4152 | -122.4152 | -2.5292 | 314.1 | -0.0080523 | 517.425 | 519.0547 | 505.7 | 1 | 2.6547 | 1 | 4500 | 2.8 | 8901.8528 | -2.4453 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 13401.8528 | -201.8528 | -4.1705 | 331.7143 | -0.012573 | 519.0422 | 1.6171
|  | 7230 | 120.5 | 13100 |  | 3275 |  | 270.6612 | 517.425 | 505.7 | 1 | 3.025 | 2.625 | 0 | 3 | 11601.189 | 2.8 | 1667.1964 | 13268.3853 | -168.3853 | -3.479 | 314.1 | -0.011076 | 517.414 | 519.0422 | 505.7 | 1 | 2.6422 | 1 | 4500 | 2.8 | 8838.6904 | -2.4578 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 13338.6904 | -238.6904 | -4.9316 | 331.7143 | -0.014867 | 519.0273 | 1.6134
|  | 7245 | 120.75 | 13000 |  | 3250 |  | 268.595 | 517.414 | 505.7 | 1 | 3.014 | 2.614 | 0 | 3 | 11537.5303 | 2.8 | 1656.6555 | 13194.1858 | -194.1858 | -4.0121 | 314.1 | -0.012773 | 517.4012 | 519.0273 | 505.7 | 1 | 2.6273 | 1 | 4500 | 2.8 | 8764.1947 | -2.4727 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 13264.1947 | -264.1947 | -5.4586 | 331.7143 | -0.016456 | 519.0109 | 1.6097
|  | 7260 | 121 | 13000 |  | 3250 |  | 268.595 | 517.4012 | 505.7 | 1 | 3.0012 | 2.6012 | 0 | 3 | 11464.2628 | 2.8 | 1644.5272 | 13108.79 | -108.79 | -2.2477 | 314.1 | -0.0071561 | 517.394 | 519.0109 | 505.7 | 1 | 2.6109 | 1 | 4500 | 2.8 | 8681.9846 | -2.4891 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 13181.9846 | -181.9846 | -3.76 | 331.7143 | -0.011335 | 518.9995 | 1.6055
|  | 7275 | 121.25 | 12900 |  | 3225 |  | 266.5289 | 517.394 | 505.525 | 1 | 2.994 | 2.594 | 0 | 2.9 | 11042.5076 | 2.7 | 1579.2546 | 12621.7622 | 278.2378 | 5.7487 | 313.45 | 0.01834 | 517.4124 | 518.9995 | 505.7 | 1 | 2.5995 | 1 | 4500 | 2.7 | 8317.4526 | -2.5005 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 12817.4526 | 82.5474 | 1.7055 | 330.3429 | 0.0051629 | 519.0047 | 1.5923
|  | 7290 | 121.5 | 12800 |  | 3200 |  | 264.4628 | 517.4124 | 505.7 | 1 | 3.0124 | 2.6124 | 0 | 3 | 11528.4057 | 2.8 | 1655.1449 | 13183.5506 | -383.5506 | -7.9246 | 314.1 | -0.02523 | 517.3871 | 519.0047 | 505.525 | 1 | 2.6047 | 1 | 4500 | 2.8 | 8651.2158 | -2.4953 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 13151.2158 | -351.2158 | -7.2565 | 331.7143 | -0.021876 | 518.9828 | 1.5957
|  | 7305 | 121.75 | 12700 |  | 3175 |  | 262.3967 | 517.3871 | 505.525 | 1 | 2.9871 | 2.5871 | 0 | 2.9 | 11004.4154 | 2.7 | 1572.9673 | 12577.3827 | 122.6173 | 2.5334 | 313.45 | 0.0080824 | 517.3952 | 518.9828 | 505.7 | 1 | 2.5828 | 1 | 4500 | 2.7 | 8237.3693 | -2.5172 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 12737.3693 | -37.3693 | -0.77209 | 330.3429 | -0.0023372 | 518.9805 | 1.5853
|  | 7320 | 122 | 12700 |  | 3175 |  | 262.3967 | 517.3952 | 505.525 | 1 | 2.9952 | 2.5952 | 0 | 2.9 | 11049.108 | 2.7 | 1580.3441 | 12629.4521 | 70.5479 | 1.4576 | 313.45 | 0.0046502 | 517.3999 | 518.9805 | 505.525 | 1 | 2.5805 | 1 | 4500 | 2.7 | 8226.1905 | -2.5195 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 12726.1905 | -26.1905 | -0.54113 | 330.3429 | -0.0016381 | 518.9788 | 1.579
|  | 7335 | 122.25 | 12600 |  | 3150 |  | 260.3306 | 517.3999 | 505.525 | 1 | 2.9999 | 2.5999 | 0 | 2.9 | 11074.8492 | 2.7 | 1584.5936 | 12659.4428 | -59.4428 | -1.2282 | 313.45 | -0.0039182 | 517.3959 | 518.9788 | 505.525 | 1 | 2.5788 | 1 | 4500 | 2.7 | 8218.3588 | -2.5212 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 12718.3588 | -118.3588 | -2.4454 | 330.3429 | -0.0074027 | 518.9714 | 1.5755
|  | 7350 | 122.5 | 12500 |  | 3125 |  | 258.2645 | 517.3959 | 505.525 | 1 | 2.9959 | 2.5959 | 0 | 2.9 | 11053.1586 | 2.7 | 1581.0128 | 12634.1714 | -134.1714 | -2.7721 | 313.45 | -0.008844 | 517.3871 | 518.9714 | 505.525 | 1 | 2.5714 | 1 | 4500 | 2.7 | 8182.9972 | -2.5286 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 12682.9972 | -182.9972 | -3.7809 | 330.3429 | -0.011445 | 518.96 | 1.5729
|  | 7365 | 122.75 | 12500 |  | 3125 |  | 258.2645 | 517.3871 | 505.525 | 1 | 2.9871 | 2.5871 | 0 | 2.9 | 11004.2518 | 2.7 | 1572.9403 | 12577.1921 | -77.1921 | -1.5949 | 313.45 | -0.0050881 | 517.382 | 518.96 | 505.525 | 1 | 2.56 | 1 | 4500 | 2.7 | 8128.4239 | -2.54 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 12628.4239 | -128.4239 | -2.6534 | 330.3429 | -0.0080322 | 518.9519 | 1.5699
|  | 7380 | 123 | 12400 |  | 3100 |  | 256.1983 | 517.382 | 505.525 | 1 | 2.982 | 2.582 | 0 | 2.9 | 10976.1473 | 2.7 | 1568.3023 | 12544.4496 | -144.4496 | -2.9845 | 313.45 | -0.0095214 | 517.3725 | 518.9519 | 505.525 | 1 | 2.5519 | 1 | 4500 | 2.7 | 8090.1982 | -2.5481 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 12590.1982 | -190.1982 | -3.9297 | 330.3429 | -0.011896 | 518.9401 | 1.5676
|  | 7395 | 123.25 | 12300 |  | 3075 |  | 254.1322 | 517.3725 | 505.525 | 1 | 2.9725 | 2.5725 | 0 | 2.9 | 10923.6198 | 2.7 | 1559.6354 | 12483.2551 | -183.2551 | -3.7863 | 313.45 | -0.012079 | 517.3604 | 518.9401 | 505.525 | 1 | 2.5401 | 1 | 4500 | 2.7 | 8033.6957 | -2.5599 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 12533.6957 | -233.6957 | -4.8284 | 330.3429 | -0.014616 | 518.9254 | 1.565
|  | 7410 | 123.5 | 12300 |  | 3075 |  | 254.1322 | 517.3604 | 505.525 | 1 | 2.9604 | 2.5604 | 0 | 2.9 | 10857.102 | 2.7 | 1548.6632 | 12405.7652 | -105.7652 | -2.1852 | 313.45 | -0.0069715 | 517.3534 | 518.9254 | 505.525 | 1 | 2.5254 | 1 | 4500 | 2.7 | 7964.4523 | -2.5746 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 12464.4523 | -164.4523 | -3.3978 | 330.3429 | -0.010286 | 518.9152 | 1.5617
|  | 7425 | 123.75 | 12200 |  | 3050 |  | 252.0661 | 517.3534 | 505.525 | 1 | 2.9534 | 2.5534 | 0 | 2.9 | 10818.7731 | 2.7 | 1542.3424 | 12361.1155 | -161.1155 | -3.3288 | 313.45 | -0.01062 | 517.3428 | 518.9152 | 505.525 | 1 | 2.5152 | 1 | 4500 | 2.7 | 7915.8454 | -2.5848 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 12415.8454 | -215.8454 | -4.4596 | 330.3429 | -0.0135 | 518.9017 | 1.5588
|  | 7440 | 124 | 12200 |  | 3050 |  | 252.0661 | 517.3428 | 505.525 | 1 | 2.9428 | 2.5428 | 0 | 2.9 | 10760.4724 | 2.7 | 1532.7303 | 12293.2027 | -93.2027 | -1.9257 | 313.45 | -0.0061435 | 517.3367 | 518.9017 | 505.525 | 1 | 2.5017 | 1 | 4500 | 2.7 | 7852.1991 | -2.5983 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 12352.1991 | -152.1991 | -3.1446 | 330.3429 | -0.0095192 | 518.8921 | 1.5555
|  | 7455 | 124.25 | 12100 |  | 3025 |  | 250 | 517.3367 | 505.525 | 1 | 2.9367 | 2.5367 | 0 | 2.9 | 10726.7944 | 2.7 | 1527.179 | 12253.9734 | -153.9734 | -3.1813 | 313.45 | -0.010149 | 517.3265 | 518.8921 | 505.525 | 1 | 2.4921 | 1 | 4500 | 2.5 | 7229.0956 | -2.6079 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 11729.0956 | 370.9044 | 7.6633 | 328.9714 | 0.023295 | 518.9154 | 1.5889
|  | 7470 | 124.5 | 12000 |  | 3000 |  | 247.9339 | 517.3265 | 505.525 | 1 | 2.9265 | 2.5265 | 0 | 2.9 | 10671.2345 | 2.7 | 1518.0229 | 12189.2574 | -189.2574 | -3.9103 | 313.45 | -0.012475 | 517.3141 | 518.9154 | 505.35 | 1 | 2.5154 | 1 | 4500 | 2.7 | 7917.1464 | -2.5846 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 12417.1464 | -417.1464 | -8.6187 | 330.3429 | -0.02609 | 518.8893 | 1.5753
|  | 7485 | 124.75 | 11900 |  | 2975 |  | 245.8678 | 517.3141 | 505.525 | 1 | 2.9141 | 2.5141 | 0 | 2.9 | 10603.0746 | 2.7 | 1506.7937 | 12109.8683 | -209.8683 | -4.3361 | 313.45 | -0.013834 | 517.3002 | 518.8893 | 505.525 | 1 | 2.4893 | 1 | 4500 | 2.5 | 7216.9355 | -2.6107 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 11716.9355 | 183.0645 | 3.7823 | 328.9714 | 0.011497 | 518.9008 | 1.6006
|  | 7500 | 125 | 11900 |  | 2975 |  | 245.8678 | 517.3002 | 505.525 | 1 | 2.9002 | 2.5002 | 0 | 2.9 | 10527.6622 | 2.7 | 1494.3742 | 12022.0364 | -122.0364 | -2.5214 | 313.45 | -0.0080441 | 517.2922 | 518.9008 | 505.35 | 1 | 2.5008 | 1 | 4500 | 2.7 | 7848.3515 | -2.5992 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 12348.3515 | -448.3515 | -9.2635 | 330.3429 | -0.028042 | 518.8728 | 1.5806
|  | 7515 | 125.25 | 11800 |  | 2950 |  | 243.8017 | 517.2922 | 505.35 | 1 | 2.8922 | 2.4922 | 0 | 2.9 | 10483.8932 | 2.5 | 1377.0075 | 11860.9008 | -60.9008 | -1.2583 | 312.8 | -0.0040226 | 517.2882 | 518.8728 | 505.525 | 1 | 2.4728 | 1 | 4500 | 2.5 | 7145.1078 | -2.6272 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 11645.1078 | 154.8922 | 3.2003 | 328.9714 | 0.0097281 | 518.8825 | 1.5944
|  | 7530 | 125.5 | 11800 |  | 2950 |  | 243.8017 | 517.2882 | 505.35 | 1 | 2.8882 | 2.4882 | 0 | 2.9 | 10462.0283 | 2.5 | 1373.6749 | 11835.7032 | -35.7032 | -0.73767 | 312.8 | -0.0023583 | 517.2858 | 518.8825 | 505.35 | 1 | 2.4825 | 1 | 4500 | 2.5 | 7187.3129 | -2.6175 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 11687.3129 | 112.6871 | 2.3282 | 328.9714 | 0.0070774 | 518.8896 | 1.6038
|  | 7545 | 125.75 | 11700 |  | 2925 |  | 241.7355 | 517.2858 | 505.35 | 1 | 2.8858 | 2.4858 | 0 | 2.9 | 10449.217 | 2.5 | 1371.7224 | 11820.9394 | -120.9394 | -2.4987 | 312.8 | -0.0079883 | 517.2778 | 518.8896 | 505.35 | 1 | 2.4896 | 1 | 4500 | 2.5 | 7218.07 | -2.6104 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 11718.07 | -18.07 | -0.37335 | 328.9714 | -0.0011349 | 518.8885 | 1.6107
|  | 7560 | 126 | 11600 |  | 2900 |  | 239.6694 | 517.2778 | 505.35 | 1 | 2.8778 | 2.4778 | 0 | 2.9 | 10405.8595 | 2.5 | 1365.1155 | 11770.975 | -170.975 | -3.5325 | 312.8 | -0.011293 | 517.2665 | 518.8885 | 505.35 | 1 | 2.4885 | 1 | 4500 | 2.5 | 7213.135 | -2.6115 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 11713.135 | -113.135 | -2.3375 | 328.9714 | -0.0071055 | 518.8814 | 1.6148
|  | 7575 | 126.25 | 11600 |  | 2900 |  | 239.6694 | 517.2665 | 505.35 | 1 | 2.8665 | 2.4665 | 0 | 2.9 | 10344.6665 | 2.5 | 1355.7933 | 11700.4598 | -100.4598 | -2.0756 | 312.8 | -0.0066356 | 517.2599 | 518.8814 | 505.35 | 1 | 2.4814 | 1 | 4500 | 2.5 | 7182.2628 | -2.6186 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 11682.2628 | -82.2628 | -1.6996 | 328.9714 | -0.0051665 | 518.8762 | 1.6163
|  | 7590 | 126.5 | 11500 |  | 2875 |  | 237.6033 | 517.2599 | 505.35 | 1 | 2.8599 | 2.4599 | 0 | 2.9 | 10308.7675 | 2.5 | 1350.3258 | 11659.0933 | -159.0933 | -3.2871 | 312.8 | -0.010508 | 517.2494 | 518.8762 | 505.35 | 1 | 2.4762 | 1 | 4500 | 2.5 | 7159.8427 | -2.6238 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 11659.8427 | -159.8427 | -3.3025 | 328.9714 | -0.010039 | 518.8662 | 1.6168
|  | 7605 | 126.75 | 11500 |  | 2875 |  | 237.6033 | 517.2494 | 505.35 | 1 | 2.8494 | 2.4494 | 0 | 2.9 | 10252.0012 | 2.5 | 1341.6823 | 11593.6834 | -93.6834 | -1.9356 | 312.8 | -0.006188 | 517.2432 | 518.8662 | 505.35 | 1 | 2.4662 | 1 | 4500 | 2.5 | 7116.3457 | -2.6338 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 11616.3457 | -116.3457 | -2.4038 | 328.9714 | -0.0073071 | 518.8588 | 1.6157
|  | 7620 | 127 | 11400 |  | 2850 |  | 235.5372 | 517.2432 | 505.35 | 1 | 2.8432 | 2.4432 | 0 | 2.9 | 10218.6228 | 2.5 | 1336.6011 | 11555.2239 | -155.2239 | -3.2071 | 312.8 | -0.010253 | 517.2329 | 518.8588 | 505.35 | 1 | 2.4588 | 1 | 4500 | 2.5 | 7084.7409 | -2.6412 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 11584.7409 | -184.7409 | -3.817 | 328.9714 | -0.011603 | 518.8472 | 1.6143
|  | 7635 | 127.25 | 11400 |  | 2850 |  | 235.5372 | 517.2329 | 505.35 | 1 | 2.8329 | 2.4329 | 0 | 2.9 | 10163.398 | 2.5 | 1328.1963 | 11491.5944 | -91.5944 | -1.8924 | 312.8 | -0.00605 | 517.2269 | 518.8472 | 505.35 | 1 | 2.4472 | 1 | 4500 | 2.5 | 7034.6533 | -2.6528 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 11534.6533 | -134.6533 | -2.7821 | 328.9714 | -0.0084569 | 518.8388 | 1.6119
|  | 7650 | 127.5 | 11300 |  | 2825 |  | 233.4711 | 517.2269 | 505.35 | 1 | 2.8269 | 2.4269 | 0 | 2.9 | 10130.8579 | 2.5 | 1323.2451 | 11454.103 | -154.103 | -3.1839 | 312.8 | -0.010179 | 517.2167 | 518.8388 | 505.35 | 1 | 2.4388 | 1 | 4500 | 2.5 | 6998.2203 | -2.6612 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 11498.2203 | -198.2203 | -4.0955 | 328.9714 | -0.012449 | 518.8263 | 1.6096
|  | 7665 | 127.75 | 11300 |  | 2825 |  | 233.4711 | 517.2167 | 505.35 | 1 | 2.8167 | 2.4167 | 0 | 2.9 | 10076.1893 | 2.5 | 1314.9289 | 11391.1182 | -91.1182 | -1.8826 | 312.8 | -0.0060186 | 517.2107 | 518.8263 | 505.35 | 1 | 2.4263 | 1 | 4500 | 2.5 | 6944.7029 | -2.6737 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 11444.7029 | -144.7029 | -2.9897 | 328.9714 | -0.0090881 | 518.8172 | 1.6066
|  | 7680 | 128 | 11200 |  | 2800 |  | 231.405 | 517.2107 | 505.35 | 1 | 2.8107 | 2.4107 | 0 | 2.9 | 10043.9112 | 2.5 | 1310.0199 | 11353.9311 | -153.9311 | -3.1804 | 312.8 | -0.010168 | 517.2005 | 518.8172 | 505.35 | 1 | 2.4172 | 1 | 4500 | 2.5 | 6905.7212 | -2.6828 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 11405.7212 | -205.7212 | -4.2504 | 328.9714 | -0.01292 | 518.8043 | 1.6038
|  | 7695 | 128.25 | 11200 |  | 2800 |  | 231.405 | 517.2005 | 505.35 | 1 | 2.8005 | 2.4005 | 0 | 2.9 | 9989.4605 | 2.5 | 1301.7407 | 11291.2013 | -91.2013 | -1.8843 | 312.8 | -0.0060241 | 517.1945 | 518.8043 | 505.35 | 1 | 2.4043 | 1 | 4500 | 2.5 | 6850.4278 | -2.6957 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 11350.4278 | -150.4278 | -3.108 | 328.9714 | -0.0094477 | 518.7949 | 1.6004
|  | 7710 | 128.5 | 11200 |  | 2800 |  | 231.405 | 517.1945 | 505.175 | 1 | 2.7945 | 2.3945 | 0 | 2.8 | 9613.8928 | 2.5 | 1296.8438 | 10910.7365 | 289.2635 | 5.9765 | 312.15 | 0.019146 | 517.2136 | 518.7949 | 505.35 | 1 | 2.3949 | 1 | 4500 | 2.5 | 6810.0899 | -2.7051 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 11310.0899 | -110.0899 | -2.2746 | 327.6 | -0.0069432 | 518.7879 | 1.5743
|  | 7725 | 128.75 | 11100 |  | 2775 |  | 229.3388 | 517.2136 | 505.35 | 1 | 2.8136 | 2.4136 | 0 | 2.9 | 10059.7535 | 2.5 | 1312.4291 | 11372.1826 | -272.1826 | -5.6236 | 312.8 | -0.017978 | 517.1957 | 518.7879 | 505.35 | 1 | 2.3879 | 1 | 4500 | 2.5 | 6780.4959 | -2.7121 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 11280.4959 | -180.4959 | -3.7293 | 327.6 | -0.011384 | 518.7766 | 1.5809
|  | 7740 | 129 | 11000 |  | 2750 |  | 227.2727 | 517.1957 | 505.175 | 1 | 2.7957 | 2.3957 | 0 | 2.8 | 9619.9209 | 2.5 | 1297.7928 | 10917.7137 | 82.2863 | 1.7001 | 312.15 | 0.0054465 | 517.2011 | 518.7766 | 505.35 | 1 | 2.3766 | 1 | 4500 | 2.5 | 6732.0687 | -2.7234 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 11232.0687 | -232.0687 | -4.7948 | 327.6 | -0.014636 | 518.7619 | 1.5608
|  | 7755 | 129.25 | 10900 |  | 2725 |  | 225.2066 | 517.2011 | 505.35 | 1 | 2.8011 | 2.4011 | 0 | 2.9 | 9992.6201 | 2.5 | 1302.2211 | 11294.8411 | -394.8411 | -8.1579 | 312.8 | -0.02608 | 517.175 | 518.7619 | 505.35 | 1 | 2.3619 | 1 | 4500 | 2.5 | 6669.9747 | -2.7381 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 11169.9747 | -269.9747 | -5.578 | 327.6 | -0.017027 | 518.7449 | 1.5699
|  | 7770 | 129.5 | 10800 |  | 2700 |  | 223.1405 | 517.175 | 505.175 | 1 | 2.775 | 2.375 | 0 | 2.8 | 9513.6164 | 2.5 | 1281.0622 | 10794.6786 | 5.3214 | 0.10995 | 312.15 | 0.00035222 | 517.1754 | 518.7449 | 505.35 | 1 | 2.3449 | 1 | 4500 | 2.5 | 6597.98 | -2.7551 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 11097.98 | -297.98 | -6.1566 | 327.6 | -0.018793 | 518.7261 | 1.5507
|  | 7785 | 129.75 | 10700 |  | 2675 |  | 221.0744 | 517.1754 | 505.175 | 1 | 2.7754 | 2.3754 | 0 | 2.8 | 9515.4277 | 2.5 | 1281.3472 | 10796.775 | -96.775 | -1.9995 | 312.15 | -0.0064055 | 517.169 | 518.7261 | 505.35 | 1 | 2.3261 | 1 | 4500 | 2.5 | 6518.8201 | -2.7739 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 11018.8201 | -318.8201 | -6.5872 | 327.6 | -0.020107 | 518.706 | 1.537
|  | 7800 | 130 | 10700 |  | 2675 |  | 221.0744 | 517.169 | 505.175 | 1 | 2.769 | 2.369 | 0 | 2.8 | 9482.5046 | 2.5 | 1276.1677 | 10758.6723 | -58.6723 | -1.2122 | 312.15 | -0.0038835 | 517.1651 | 518.706 | 505.35 | 1 | 2.306 | 1 | 4500 | 2.5 | 6434.4773 | -2.794 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 10934.4773 | -234.4773 | -4.8446 | 327.6 | -0.014788 | 518.6912 | 1.5261
|  | 7815 | 130.25 | 10700 |  | 2675 |  | 221.0744 | 517.1651 | 505.175 | 1 | 2.7651 | 2.3651 | 0 | 2.8 | 9462.5626 | 2.5 | 1273.0309 | 10735.5936 | -35.5936 | -0.7354 | 312.15 | -0.0023559 | 517.1627 | 518.6912 | 505.175 | 1 | 2.2912 | 1 | 4500 | 2.4 | 6117.7739 | -2.8088 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 10617.7739 | 82.2261 | 1.6989 | 326.2286 | 0.0052077 | 518.6964 | 1.5337
|  | 7830 | 130.5 | 10600 |  | 2650 |  | 219.0083 | 517.1627 | 505.175 | 1 | 2.7627 | 2.3627 | 0 | 2.8 | 9450.4717 | 2.5 | 1271.1292 | 10721.6009 | -121.6009 | -2.5124 | 312.15 | -0.0080487 | 517.1547 | 518.6964 | 505.175 | 1 | 2.2964 | 1 | 4500 | 2.4 | 6138.6433 | -2.8036 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 10638.6433 | -38.6433 | -0.79842 | 326.2286 | -0.0024474 | 518.694 | 1.5393
|  | 7845 | 130.75 | 10600 |  | 2650 |  | 219.0083 | 517.1547 | 505.175 | 1 | 2.7547 | 2.3547 | 0 | 2.8 | 9409.2033 | 2.5 | 1264.6396 | 10673.8428 | -73.8428 | -1.5257 | 312.15 | -0.0048876 | 517.1498 | 518.694 | 505.175 | 1 | 2.294 | 1 | 4500 | 2.4 | 6128.8325 | -2.806 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 10628.8325 | -28.8325 | -0.59571 | 326.2286 | -0.0018261 | 518.6921 | 1.5423
|  | 7860 | 131 | 10600 |  | 2650 |  | 219.0083 | 517.1498 | 505.175 | 1 | 2.7498 | 2.3498 | 0 | 2.8 | 9384.1722 | 2.5 | 1260.7041 | 10644.8763 | -44.8763 | -0.9272 | 312.15 | -0.0029704 | 517.1468 | 518.6921 | 505.175 | 1 | 2.2921 | 1 | 4500 | 2.4 | 6121.5159 | -2.8079 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 10621.5159 | -21.5159 | -0.44454 | 326.2286 | -0.0013627 | 518.6908 | 1.5439
|  | 7875 | 131.25 | 10500 |  | 2625 |  | 216.9421 | 517.1468 | 505.175 | 1 | 2.7468 | 2.3468 | 0 | 2.8 | 9368.971 | 2.5 | 1258.3143 | 10627.2854 | -127.2854 | -2.6299 | 312.15 | -0.008425 | 517.1384 | 518.6908 | 505.175 | 1 | 2.2908 | 1 | 4500 | 2.4 | 6116.0578 | -2.8092 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 10616.0578 | -116.0578 | -2.3979 | 326.2286 | -0.0073503 | 518.6834 | 1.545
|  | 7890 | 131.5 | 10500 |  | 2625 |  | 216.9421 | 517.1384 | 505.175 | 1 | 2.7384 | 2.3384 | 0 | 2.8 | 9325.8997 | 2.5 | 1251.5445 | 10577.4442 | -77.4442 | -1.6001 | 312.15 | -0.005126 | 517.1333 | 518.6834 | 505.175 | 1 | 2.2834 | 1 | 4500 | 2.4 | 6086.6448 | -2.8166 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 10586.6448 | -86.6448 | -1.7902 | 326.2286 | -0.0054875 | 518.6779 | 1.5447
|  | 7905 | 131.75 | 10400 |  | 2600 |  | 214.876 | 517.1333 | 505.175 | 1 | 2.7333 | 2.3333 | 0 | 2.8 | 9299.7262 | 2.5 | 1247.4315 | 10547.1576 | -147.1576 | -3.0404 | 312.15 | -0.0097403 | 517.1235 | 518.6779 | 505.175 | 1 | 2.2779 | 1 | 4500 | 2.4 | 6064.7169 | -2.8221 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 10564.7169 | -164.7169 | -3.4032 | 326.2286 | -0.010432 | 518.6675 | 1.544
|  | 7920 | 132 | 10400 |  | 2600 |  | 214.876 | 517.1235 | 505.175 | 1 | 2.7235 | 2.3235 | 0 | 2.8 | 9250.0595 | 2.5 | 1239.6285 | 10489.688 | -89.688 | -1.8531 | 312.15 | -0.0059364 | 517.1176 | 518.6675 | 505.175 | 1 | 2.2675 | 1 | 4500 | 2.4 | 6023.1035 | -2.8325 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 10523.1035 | -123.1035 | -2.5435 | 326.2286 | -0.0077966 | 518.6597 | 1.5421
|  | 7935 | 132.25 | 10300 |  | 2575 |  | 212.8099 | 517.1176 | 505.175 | 1 | 2.7176 | 2.3176 | 0 | 2.8 | 9219.8327 | 2.5 | 1234.8808 | 10454.7135 | -154.7135 | -3.1966 | 312.15 | -0.01024 | 517.1074 | 518.6597 | 505.175 | 1 | 2.2597 | 1 | 4500 | 2.4 | 5992.0655 | -2.8403 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 10492.0655 | -192.0655 | -3.9683 | 326.2286 | -0.012164 | 518.6475 | 1.5402
|  | 7950 | 132.5 | 10300 |  | 2575 |  | 212.8099 | 517.1074 | 505.175 | 1 | 2.7074 | 2.3074 | 0 | 2.8 | 9167.7685 | 2.5 | 1226.7052 | 10394.4738 | -94.4738 | -1.9519 | 312.15 | -0.0062532 | 517.1011 | 518.6475 | 505.175 | 1 | 2.2475 | 1 | 4500 | 2.4 | 5943.7471 | -2.8525 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 10443.7471 | -143.7471 | -2.97 | 326.2286 | -0.009104 | 518.6384 | 1.5373
|  | 7965 | 132.75 | 10200 |  | 2550 |  | 210.7438 | 517.1011 | 505.175 | 1 | 2.7011 | 2.3011 | 0 | 2.8 | 9136.0246 | 2.5 | 1221.7218 | 10357.7464 | -157.7464 | -3.2592 | 312.15 | -0.010441 | 517.0907 | 518.6384 | 505.175 | 1 | 2.2384 | 1 | 4500 | 2.4 | 5907.6697 | -2.8616 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 10407.6697 | -207.6697 | -4.2907 | 326.2286 | -0.013152 | 518.6253 | 1.5346
|  | 7980 | 133 | 10200 |  | 2550 |  | 210.7438 | 517.0907 | 505.175 | 1 | 2.6907 | 2.2907 | 0 | 2.8 | 9083.1024 | 2.4 | 1164.8793 | 10247.9817 | -47.9817 | -0.99136 | 311.5 | -0.0031825 | 517.0875 | 518.6253 | 505.175 | 1 | 2.2253 | 1 | 4500 | 2.4 | 5855.6786 | -2.8747 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 10355.6786 | -155.6786 | -3.2165 | 326.2286 | -0.0098597 | 518.6154 | 1.5279
|  | 7995 | 133.25 | 10100 |  | 2525 |  | 208.6777 | 517.0875 | 505.175 | 1 | 2.6875 | 2.2875 | 0 | 2.8 | 9066.9918 | 2.4 | 1162.4525 | 10229.4444 | -129.4444 | -2.6745 | 311.5 | -0.0085858 | 517.0789 | 518.6154 | 505.175 | 1 | 2.2154 | 1 | 4500 | 2.4 | 5816.8043 | -2.8846 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 10316.8043 | -216.8043 | -4.4794 | 326.2286 | -0.013731 | 518.6017 | 1.5228
|  | 8010 | 133.5 | 10100 |  | 2525 |  | 208.6777 | 517.0789 | 505.175 | 1 | 2.6789 | 2.2789 | 0 | 2.8 | 9023.5766 | 2.4 | 1155.914 | 10179.4906 | -79.4906 | -1.6424 | 311.5 | -0.0052725 | 517.0736 | 518.6017 | 505.175 | 1 | 2.2017 | 1 | 4500 | 2.4 | 5762.8104 | -2.8983 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 10262.8104 | -162.8104 | -3.3639 | 326.2286 | -0.010311 | 518.5914 | 1.5178
|  | 8025 | 133.75 | 10100 |  | 2525 |  | 208.6777 | 517.0736 | 505.175 | 1 | 2.6736 | 2.2736 | 0 | 2.8 | 8996.9502 | 2.4 | 1151.9048 | 10148.855 | -48.855 | -1.0094 | 311.5 | -0.0032405 | 517.0704 | 518.5914 | 505.175 | 1 | 2.1914 | 1 | 4500 | 2.4 | 5722.3738 | -2.9086 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 10222.3738 | -122.3738 | -2.5284 | 324.8571 | -0.0077831 | 518.5836 | 1.5132
|  | 8040 | 134 | 10000 |  | 2500 |  | 206.6116 | 517.0704 | 505.175 | 1 | 2.6704 | 2.2704 | 0 | 2.8 | 8980.5986 | 2.4 | 1149.4431 | 10130.0417 | -130.0417 | -2.6868 | 311.5 | -0.0086254 | 517.0618 | 518.5836 | 505.175 | 1 | 2.1836 | 1 | 4500 | 2.4 | 5691.915 | -2.9164 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 10191.915 | -191.915 | -3.9652 | 324.8571 | -0.012206 | 518.5714 | 1.5096
|  | 8055 | 134.25 | 10000 |  | 2500 |  | 206.6116 | 517.0618 | 505.175 | 1 | 2.6618 | 2.2618 | 0 | 2.8 | 8937.1224 | 2.4 | 1142.8991 | 10080.0215 | -80.0215 | -1.6533 | 311.5 | -0.0053077 | 517.0564 | 518.5714 | 505.175 | 1 | 2.1714 | 1 | 4500 | 2.4 | 5644.2566 | -2.9286 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 10144.2566 | -144.2566 | -2.9805 | 324.8571 | -0.0091748 | 518.5622 | 1.5058
|  | 8070 | 134.5 | 10000 |  | 2500 |  | 206.6116 | 517.0564 | 505.175 | 1 | 2.6564 | 2.2564 | 0 | 2.8 | 8910.4042 | 2.4 | 1138.8784 | 10049.2826 | -49.2826 | -1.0182 | 311.5 | -0.0032688 | 517.0532 | 518.5622 | 505.175 | 1 | 2.1622 | 1 | 4500 | 2.4 | 5608.5212 | -2.9378 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 10108.5212 | -108.5212 | -2.2422 | 324.8571 | -0.006902 | 518.5553 | 1.5021
|  | 8085 | 134.75 | 10000 |  | 2500 |  | 206.6116 | 517.0532 | 505.175 | 1 | 2.6532 | 2.2532 | 0 | 2.8 | 8893.9626 | 2.4 | 1136.4045 | 10030.3671 | -30.3671 | -0.62742 | 311.5 | -0.0020142 | 517.0512 | 518.5553 | 505.175 | 1 | 2.1553 | 1 | 4500 | 2.4 | 5581.6882 | -2.9447 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 10081.6882 | -81.6882 | -1.6878 | 324.8571 | -0.0051954 | 518.5501 | 1.499
|  | 8100 | 135 | 10000 |  | 2500 |  | 206.6116 | 517.0512 | 505.175 | 1 | 2.6512 | 2.2512 | 0 | 2.8 | 8883.8366 | 2.4 | 1134.881 | 10018.7177 | -18.7177 | -0.38673 | 311.5 | -0.0012415 | 517.0499 | 518.5501 | 505.175 | 1 | 2.1501 | 1 | 4500 | 2.4 | 5561.5182 | -2.9499 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 10061.5182 | -61.5182 | -1.271 | 324.8571 | -0.0039126 | 518.5462 | 1.4963
|  | 8115 | 135.25 | 10000 |  | 2500 |  | 206.6116 | 517.0499 | 505.175 | 1 | 2.6499 | 2.2499 | 0 | 2.8 | 8877.5971 | 2.4 | 1133.9423 | 10011.5394 | -11.5394 | -0.23842 | 311.5 | -0.00076539 | 517.0492 | 518.5462 | 505.175 | 1 | 2.1462 | 1 | 4500 | 2.4 | 5546.3446 | -2.9538 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 10046.3446 | -46.3446 | -0.95753 | 324.8571 | -0.0029476 | 518.5433 | 1.4941
|  | 8130 | 135.5 | 9950 |  | 2487.5 |  | 205.5785 | 517.0492 | 505.175 | 1 | 2.6492 | 2.2492 | 0 | 2.8 | 8873.7512 | 2.4 | 1133.3638 | 10007.1149 | -57.1149 | -1.1801 | 311.5 | -0.0037883 | 517.0454 | 518.5433 | 505.175 | 1 | 2.1433 | 1 | 4500 | 2.4 | 5534.9227 | -2.9567 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 10034.9227 | -84.9227 | -1.7546 | 324.8571 | -0.0054011 | 518.5379 | 1.4925
|  | 8145 | 135.75 | 9880 |  | 2470 |  | 204.1322 | 517.0454 | 505 | 1 | 2.6454 | 2.2454 | 0 | 2.8 | 8854.7237 | 2.4 | 1130.5015 | 9985.2252 | -105.2252 | -2.1741 | 311.5 | -0.0069794 | 517.0384 | 518.5379 | 505.175 | 1 | 2.1379 | 1 | 4500 | 2.4 | 5514.0134 | -2.9621 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 10014.0134 | -134.0134 | -2.7689 | 324.8571 | -0.0085234 | 518.5293 | 1.4909
|  | 8160 | 136 | 9780 |  | 2445 |  | 202.0661 | 517.0384 | 505 | 1 | 2.6384 | 2.2384 | 0 | 2.8 | 8819.7042 | 2.4 | 1125.2347 | 9944.9389 | -164.9389 | -3.4078 | 311.5 | -0.01094 | 517.0275 | 518.5293 | 505.175 | 1 | 2.1293 | 1 | 4500 | 2.4 | 5481.0709 | -2.9707 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 9981.0709 | -201.0709 | -4.1544 | 324.8571 | -0.012788 | 518.5165 | 1.4891
|  | 8175 | 136.25 | 9730 |  | 2432.5 |  | 201.0331 | 517.0275 | 505 | 1 | 2.6275 | 2.2275 | 0 | 2.8 | 8764.9049 | 2.4 | 1116.9954 | 9881.9003 | -151.9003 | -3.1384 | 311.5 | -0.010075 | 517.0174 | 518.5165 | 505 | 1 | 2.1165 | 1 | 4500 | 2.4 | 5431.7682 | -2.9835 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 9931.7682 | -201.7682 | -4.1688 | 324.8571 | -0.012833 | 518.5037 | 1.4863
|  | 8190 | 136.5 | 9660 |  | 2415 |  | 199.5868 | 517.0174 | 505 | 1 | 2.6174 | 2.2174 | 0 | 2.8 | 8714.5383 | 2.4 | 1109.4254 | 9823.9637 | -163.9637 | -3.3877 | 311.5 | -0.010875 | 517.0065 | 518.5037 | 505 | 1 | 2.1037 | 1 | 4500 | 2.4 | 5382.4441 | -2.9963 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 9882.4441 | -222.4441 | -4.596 | 324.8571 | -0.014148 | 518.4896 | 1.4831
|  | 8205 | 136.75 | 9620 |  | 2405 |  | 198.7603 | 517.0065 | 505 | 1 | 2.6065 | 2.2065 | 0 | 2.8 | 8660.2805 | 2.4 | 1101.2734 | 9761.554 | -141.554 | -2.9247 | 311.5 | -0.009389 | 516.9971 | 518.4896 | 505 | 1 | 2.0896 | 1 | 4500 | 2.3 | 5106.2296 | -3.0104 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 9606.2296 | 13.7704 | 0.28451 | 323.4857 | 0.00087952 | 518.4904 | 1.4933
|  | 8220 | 137 | 9550 |  | 2387.5 |  | 197.314 | 516.9971 | 505 | 1 | 2.5971 | 2.1971 | 0 | 2.7 | 8305.9033 | 2.4 | 1094.2518 | 9400.1551 | 149.8449 | 3.096 | 310.85 | 0.0099597 | 517.0071 | 518.4904 | 505 | 1 | 2.0904 | 1 | 4500 | 2.3 | 5109.4539 | -3.0096 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 9609.4539 | -59.4539 | -1.2284 | 323.4857 | -0.0037973 | 518.4867 | 1.4796
|  | 8235 | 137.25 | 9500 |  | 2375 |  | 196.281 | 517.0071 | 505 | 1 | 2.6071 | 2.2071 | 0 | 2.8 | 8663.125 | 2.4 | 1101.7007 | 9764.8257 | -264.8257 | -5.4716 | 311.5 | -0.017565 | 516.9895 | 518.4867 | 505 | 1 | 2.0867 | 1 | 4500 | 2.3 | 5095.5381 | -3.0133 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 9595.5381 | -95.5381 | -1.9739 | 323.4857 | -0.0061021 | 518.4805 | 1.491
|  | 8250 | 137.5 | 9450 |  | 2362.5 |  | 195.2479 | 516.9895 | 505 | 1 | 2.5895 | 2.1895 | 0 | 2.7 | 8269.4442 | 2.4 | 1088.5748 | 9358.019 | 91.981 | 1.9004 | 310.85 | 0.0061137 | 516.9956 | 518.4805 | 505 | 1 | 2.0805 | 1 | 4500 | 2.3 | 5073.2029 | -3.0195 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 9573.2029 | -123.2029 | -2.5455 | 323.4857 | -0.007869 | 518.4727 | 1.4771
|  | 8265 | 137.75 | 9380 |  | 2345 |  | 193.8017 | 516.9956 | 505 | 1 | 2.5956 | 2.1956 | 0 | 2.7 | 8298.7469 | 2.4 | 1093.1374 | 9391.8843 | -11.8843 | -0.24554 | 310.85 | -0.00078991 | 516.9948 | 518.4727 | 505 | 1 | 2.0727 | 1 | 4500 | 2.3 | 5044.4484 | -3.0273 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 9544.4484 | -164.4484 | -3.3977 | 323.4857 | -0.010503 | 518.4622 | 1.4673
|  | 8280 | 138 | 9340 |  | 2335 |  | 192.9752 | 516.9948 | 505 | 1 | 2.5948 | 2.1948 | 0 | 2.7 | 8294.959 | 2.4 | 1092.5475 | 9387.5065 | -47.5065 | -0.98154 | 310.85 | -0.0031576 | 516.9917 | 518.4622 | 505 | 1 | 2.0622 | 1 | 4500 | 2.3 | 5006.1527 | -3.0378 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 9506.1527 | -166.1527 | -3.4329 | 323.4857 | -0.010612 | 518.4516 | 1.4599
|  | 8295 | 138.25 | 9290 |  | 2322.5 |  | 191.9421 | 516.9917 | 505 | 1 | 2.5917 | 2.1917 | 0 | 2.7 | 8279.8226 | 2.4 | 1090.1907 | 9370.0133 | -80.0133 | -1.6532 | 310.85 | -0.0053182 | 516.9864 | 518.4516 | 505 | 1 | 2.0516 | 1 | 4500 | 2.3 | 4967.5589 | -3.0484 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 9467.5589 | -177.5589 | -3.6686 | 323.4857 | -0.011341 | 518.4402 | 1.4539
|  | 8310 | 138.5 | 9240 |  | 2310 |  | 190.9091 | 516.9864 | 505 | 1 | 2.5864 | 2.1864 | 0 | 2.7 | 8254.3499 | 2.4 | 1086.225 | 9340.5749 | -100.5749 | -2.078 | 310.85 | -0.0066849 | 516.9797 | 518.4402 | 505 | 1 | 2.0402 | 1 | 4500 | 2.3 | 4926.426 | -3.0598 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 9426.426 | -186.426 | -3.8518 | 323.4857 | -0.011907 | 518.4283 | 1.4486
|  | 8325 | 138.75 | 9220 |  | 2305 |  | 190.4959 | 516.9797 | 505 | 1 | 2.5797 | 2.1797 | 0 | 2.7 | 8222.3684 | 2.4 | 1081.247 | 9303.6154 | -83.6154 | -1.7276 | 310.85 | -0.0055576 | 516.9741 | 518.4283 | 505 | 1 | 2.0283 | 1 | 4500 | 2.3 | 4883.3618 | -3.0717 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 9383.3618 | -163.3618 | -3.3752 | 323.4857 | -0.010434 | 518.4179 | 1.4438
|  | 8340 | 139 | 9170 |  | 2292.5 |  | 189.4628 | 516.9741 | 505 | 1 | 2.5741 | 2.1741 | 0 | 2.7 | 8195.8113 | 2.4 | 1077.1143 | 9272.9256 | -102.9256 | -2.1266 | 310.85 | -0.0068411 | 516.9673 | 518.4179 | 505 | 1 | 2.0179 | 1 | 4500 | 2.3 | 4845.7291 | -3.0821 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 9345.7291 | -175.7291 | -3.6308 | 323.4857 | -0.011224 | 518.4067 | 1.4394
|  | 8355 | 139.25 | 9130 |  | 2282.5 |  | 188.6364 | 516.9673 | 505 | 1 | 2.5673 | 2.1673 | 0 | 2.7 | 8163.1605 | 2.4 | 1072.0344 | 9235.1948 | -105.1948 | -2.1734 | 310.85 | -0.0069919 | 516.9603 | 518.4067 | 505 | 1 | 2.0067 | 1 | 4500 | 2.3 | 4805.3559 | -3.0933 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 9305.3559 | -175.3559 | -3.6231 | 323.4857 | -0.0112 | 518.3955 | 1.4352
|  | 8370 | 139.5 | 9080 |  | 2270 |  | 187.6033 | 516.9603 | 505 | 1 | 2.5603 | 2.1603 | 0 | 2.7 | 8129.8347 | 2.4 | 1066.8507 | 9196.6854 | -116.6854 | -2.4109 | 310.85 | -0.0077557 | 516.9525 | 518.3955 | 505 | 1 | 1.9955 | 1 | 4500 | 2.3 | 4765.1809 | -3.1045 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 9265.1809 | -185.1809 | -3.8261 | 322.1143 | -0.011878 | 518.3836 | 1.4311
|  | 8385 | 139.75 | 9030 |  | 2257.5 |  | 186.5702 | 516.9525 | 505 | 1 | 2.5525 | 2.1525 | 0 | 2.7 | 8092.9219 | 2.4 | 1061.1107 | 9154.0326 | -124.0326 | -2.5627 | 310.85 | -0.008244 | 516.9443 | 518.3836 | 505 | 1 | 1.9836 | 1 | 4500 | 2.3 | 4722.6973 | -3.1164 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 9222.6973 | -192.6973 | -3.9813 | 322.1143 | -0.01236 | 518.3712 | 1.4269
|  | 8400 | 140 | 9010 |  | 2252.5 |  | 186.157 | 516.9443 | 505 | 1 | 2.5443 | 2.1443 | 0 | 2.7 | 8053.7463 | 2.4 | 1055.0205 | 9108.7668 | -98.7668 | -2.0406 | 310.85 | -0.0065647 | 516.9377 | 518.3712 | 505 | 1 | 1.9712 | 1 | 4500 | 2.3 | 4678.6242 | -3.1288 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 9178.6242 | -168.6242 | -3.484 | 322.1143 | -0.010816 | 518.3604 | 1.4227
|  | 8415 | 140.25 | 8990 |  | 2247.5 |  | 185.7438 | 516.9377 | 505 | 1 | 2.5377 | 2.1377 | 0 | 2.7 | 8022.5962 | 2.4 | 1050.1793 | 9072.7755 | -82.7755 | -1.7102 | 310.85 | -0.0055018 | 516.9322 | 518.3604 | 505 | 1 | 1.9604 | 1 | 4500 | 2.3 | 4640.1701 | -3.1396 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 9140.1701 | -150.1701 | -3.1027 | 322.1143 | -0.0096323 | 518.3508 | 1.4186
|  | 8430 | 140.5 | 8940 |  | 2235 |  | 184.7107 | 516.9322 | 505 | 1 | 2.5322 | 2.1322 | 0 | 2.7 | 7996.5206 | 2.4 | 1046.1277 | 9042.6483 | -102.6483 | -2.1208 | 310.85 | -0.0068227 | 516.9254 | 518.3508 | 505 | 1 | 1.9508 | 1 | 4500 | 2.3 | 4606.0136 | -3.1492 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 9106.0136 | -166.0136 | -3.43 | 322.1143 | -0.010648 | 518.3401 | 1.4147
|  | 8445 | 140.75 | 8900 |  | 2225 |  | 183.8843 | 516.9254 | 505 | 1 | 2.5254 | 2.1254 | 0 | 2.7 | 7964.2242 | 2.4 | 1041.1106 | 9005.3347 | -105.3347 | -2.1763 | 310.85 | -0.0070012 | 516.9184 | 518.3401 | 505 | 1 | 1.9401 | 1 | 4500 | 2.3 | 4568.3515 | -3.1599 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 9068.3515 | -168.3515 | -3.4783 | 322.1143 | -0.010798 | 518.3293 | 1.4109
|  | 8460 | 141 | 8850 |  | 2212.5 |  | 182.8512 | 516.9184 | 504.55 | 1 | 2.5184 | 2.1184 | 0 | 2.7 | 7931.1278 | 2.4 | 1035.9705 | 8967.0983 | -117.0983 | -2.4194 | 310.85 | -0.0077831 | 516.9106 | 518.3293 | 505 | 1 | 1.9293 | 1 | 4500 | 2.3 | 4530.2645 | -3.1707 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 9030.2645 | -180.2645 | -3.7245 | 322.1143 | -0.011563 | 518.3178 | 1.4072
|  | 8475 | 141.25 | 8830 |  | 2207.5 |  | 182.438 | 516.9106 | 504.55 | 1 | 2.5106 | 2.1106 | 0 | 2.7 | 7894.3892 | 2.4 | 1030.2664 | 8924.6556 | -94.6556 | -1.9557 | 310.85 | -0.0062914 | 516.9043 | 518.3178 | 505 | 1 | 1.9178 | 1 | 4500 | 2.3 | 4489.6003 | -3.1822 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 8989.6003 | -159.6003 | -3.2975 | 322.1143 | -0.010237 | 518.3075 | 1.4032
|  | 8490 | 141.5 | 8780 |  | 2195 |  | 181.405 | 516.9043 | 504.55 | 1 | 2.5043 | 2.1043 | 0 | 2.7 | 7864.7334 | 2.4 | 1025.6632 | 8890.3966 | -110.3966 | -2.2809 | 310.85 | -0.0073377 | 516.897 | 518.3075 | 504.55 | 1 | 1.9075 | 1 | 4500 | 2.3 | 4453.6997 | -3.1925 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 8953.6997 | -173.6997 | -3.5888 | 322.1143 | -0.011141 | 518.2964 | 1.3994
|  | 8505 | 141.75 | 8760 |  | 2190 |  | 180.9917 | 516.897 | 504.55 | 1 | 2.497 | 2.097 | 0 | 2.5 | 7250.1787 | 2.3 | 977.7906 | 8227.9692 | 532.0308 | 10.9924 | 310.2 | 0.035436 | 516.9324 | 518.2964 | 504.55 | 1 | 1.8964 | 1 | 4500 | 2.2 | 4222.7918 | -3.2036 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 8722.7918 | 37.2082 | 0.76876 | 320.7429 | 0.0023968 | 518.2988 | 1.3664
|  | 8520 | 142 | 8720 |  | 2180 |  | 180.1653 | 516.9324 | 505 | 1 | 2.5324 | 2.1324 | 0 | 2.7 | 7997.469 | 2.4 | 1046.275 | 9043.744 | -323.744 | -6.6889 | 310.85 | -0.021518 | 516.9109 | 518.2988 | 504.55 | 1 | 1.8988 | 1 | 4500 | 2.2 | 4230.8 | -3.2012 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 8730.8 | -10.8 | -0.22314 | 320.7429 | -0.0006957 | 518.2981 | 1.3872
|  | 8535 | 142.25 | 8690 |  | 2172.5 |  | 179.5455 | 516.9109 | 504.55 | 1 | 2.5109 | 2.1109 | 0 | 2.7 | 7895.7528 | 2.4 | 1030.4781 | 8926.2309 | -236.2309 | -4.8808 | 310.85 | -0.015701 | 516.8952 | 518.2981 | 504.55 | 1 | 1.8981 | 1 | 4500 | 2.2 | 4228.4751 | -3.2019 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 8728.4751 | -38.4751 | -0.79494 | 320.7429 | -0.0024784 | 518.2956 | 1.4004
|  | 8550 | 142.5 | 8650 |  | 2162.5 |  | 178.719 | 516.8952 | 504.55 | 1 | 2.4952 | 2.0952 | 0 | 2.5 | 7242.4134 | 2.3 | 976.5436 | 8218.9569 | 431.0431 | 8.9058 | 310.2 | 0.02871 | 516.9239 | 518.2956 | 504.55 | 1 | 1.8956 | 1 | 4500 | 2.2 | 4220.1957 | -3.2044 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 8720.1957 | -70.1957 | -1.4503 | 320.7429 | -0.0045218 | 518.2911 | 1.3672
|  | 8565 | 142.75 | 8620 |  | 2155 |  | 178.0992 | 516.9239 | 504.55 | 1 | 2.5239 | 2.1239 | 0 | 2.7 | 7957.1922 | 2.4 | 1040.0184 | 8997.2105 | -377.2105 | -7.7936 | 310.85 | -0.025072 | 516.8988 | 518.2911 | 504.55 | 1 | 1.8911 | 1 | 4500 | 2.2 | 4205.1045 | -3.2089 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 8705.1045 | -85.1045 | -1.7584 | 320.7429 | -0.0054821 | 518.2856 | 1.3868
|  | 8580 | 143 | 8580 |  | 2145 |  | 177.2727 | 516.8988 | 504.55 | 1 | 2.4988 | 2.0988 | 0 | 2.5 | 7258.2588 | 2.3 | 979.0882 | 8237.347 | 342.653 | 7.0796 | 310.2 | 0.022823 | 516.9217 | 518.2856 | 504.55 | 1 | 1.8856 | 1 | 4500 | 2.2 | 4186.8323 | -3.2144 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 8686.8323 | -106.8323 | -2.2073 | 320.7429 | -0.0068818 | 518.2787 | 1.3571
|  | 8595 | 143.25 | 8560 |  | 2140 |  | 176.8595 | 516.9217 | 504.55 | 1 | 2.5217 | 2.1217 | 0 | 2.7 | 7946.5579 | 2.4 | 1038.3667 | 8984.9246 | -424.9246 | -8.7794 | 310.85 | -0.028243 | 516.8934 | 518.2787 | 504.55 | 1 | 1.8787 | 1 | 4500 | 2.2 | 4163.9326 | -3.2213 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 8663.9326 | -103.9326 | -2.1474 | 320.7429 | -0.006695 | 518.272 | 1.3786
|  | 8610 | 143.5 | 8510 |  | 2127.5 |  | 175.8264 | 516.8934 | 504.55 | 1 | 2.4934 | 2.0934 | 0 | 2.5 | 7234.6541 | 2.3 | 975.2976 | 8209.9517 | 300.0483 | 6.1993 | 310.2 | 0.019985 | 516.9134 | 518.272 | 504.55 | 1 | 1.872 | 1 | 4500 | 2.2 | 4141.6946 | -3.228 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 8641.6946 | -131.6946 | -2.721 | 320.7429 | -0.0084833 | 518.2635 | 1.3501
|  | 8625 | 143.75 | 8490 |  | 2122.5 |  | 175.4132 | 516.9134 | 504.55 | 1 | 2.5134 | 2.1134 | 0 | 2.7 | 7907.5528 | 2.4 | 1032.31 | 8939.8628 | -449.8628 | -9.2947 | 310.85 | -0.029901 | 516.8835 | 518.2635 | 504.55 | 1 | 1.8635 | 1 | 4500 | 2.2 | 4113.5736 | -3.2365 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 8613.5736 | -123.5736 | -2.5532 | 320.7429 | -0.0079602 | 518.2556 | 1.3721
|  | 8640 | 144 | 8440 | 10520 | 2110 |  | 174.3802 | 516.8835 | 504.55 | 1 | 2.4835 | 2.0835 | 0 | 2.5 | 7191.5405 | 2.3 | 968.3763 | 8159.9168 | 280.0832 | 5.7868 | 310.2 | 0.018655 | 516.9021 | 518.2556 | 504.55 | 1 | 1.8556 | 1 | 4500 | 2.2 | 4087.2449 | -3.2444 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 8587.2449 | -147.2449 | -3.0423 | 320.7429 | -0.009485 | 518.2461 | 1.3439
|  | 8655 | 144.25 | 8420 |  | 2105 |  | 173.9669 | 516.9021 | 504.55 | 1 | 2.5021 | 2.1021 | 0 | 2.7 | 7854.5411 | 2.4 | 1024.0814 | 8878.6225 | -458.6225 | -9.4757 | 310.85 | -0.030483 | 516.8717 | 518.2461 | 504.55 | 1 | 1.8461 | 1 | 4500 | 2.2 | 4055.9464 | -3.2539 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 8555.9464 | -135.9464 | -2.8088 | 320.7429 | -0.0087572 | 518.2373 | 1.3657
|  | 8670 | 144.5 | 8400 |  | 2100 |  | 173.5537 | 516.8717 | 504.55 | 1 | 2.4717 | 2.0717 | 0 | 2.5 | 7140.226 | 2.3 | 960.1419 | 8100.3679 | 299.6321 | 6.1907 | 310.2 | 0.019957 | 516.8916 | 518.2373 | 504.55 | 1 | 1.8373 | 1 | 4500 | 2.2 | 4027.1208 | -3.2627 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 8527.1208 | -127.1208 | -2.6265 | 320.7429 | -0.0081887 | 518.2292 | 1.3375
|  | 8685 | 144.75 | 8350 |  | 2087.5 |  | 172.5207 | 516.8916 | 504.55 | 1 | 2.4916 | 2.0916 | 0 | 2.5 | 7226.8801 | 2.3 | 974.0494 | 8200.9296 | 149.0704 | 3.08 | 310.2 | 0.009929 | 516.9016 | 518.2292 | 504.55 | 1 | 1.8292 | 1 | 4500 | 2.2 | 4000.2286 | -3.2708 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 8500.2286 | -150.2286 | -3.1039 | 320.7429 | -0.0096772 | 518.2195 | 1.3179
|  | 8700 | 145 | 8330 |  | 2082.5 |  | 172.1074 | 516.9016 | 504.55 | 1 | 2.5016 | 2.1016 | 0 | 2.7 | 7851.7309 | 2.4 | 1023.6453 | 8875.3762 | -545.3762 | -11.2681 | 310.85 | -0.036249 | 516.8653 | 518.2195 | 504.55 | 1 | 1.8195 | 1 | 4500 | 2.2 | 3968.5256 | -3.2805 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 8468.5256 | -138.5256 | -2.8621 | 320.7429 | -0.0089233 | 518.2106 | 1.3452
|  | 8715 | 145.25 | 8290 |  | 2072.5 |  | 171.281 | 516.8653 | 504.55 | 1 | 2.4653 | 2.0653 | 0 | 2.5 | 7112.671 | 2.3 | 955.7217 | 8068.3926 | 221.6074 | 4.5787 | 310.2 | 0.01476 | 516.8801 | 518.2106 | 504.55 | 1 | 1.8106 | 1 | 4500 | 2.2 | 3939.3668 | -3.2894 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 8439.3668 | -149.3668 | -3.0861 | 320.7429 | -0.0096217 | 518.2009 | 1.3209
|  | 8730 | 145.5 | 8270 |  | 2067.5 |  | 170.8678 | 516.8801 | 504.55 | 1 | 2.4801 | 2.0801 | 0 | 2.5 | 7176.6444 | 2.3 | 965.9855 | 8142.6299 | 127.3701 | 2.6316 | 310.2 | 0.0084836 | 516.8885 | 518.2009 | 504.55 | 1 | 1.8009 | 1 | 4500 | 2.2 | 3908.0065 | -3.2991 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 8408.0065 | -138.0065 | -2.8514 | 320.7429 | -0.0088899 | 518.192 | 1.3035
|  | 8745 | 145.75 | 8220 |  | 2055 |  | 169.8347 | 516.8885 | 504.55 | 1 | 2.4885 | 2.0885 | 0 | 2.5 | 7213.4998 | 2.3 | 971.9012 | 8185.4011 | 34.5989 | 0.71485 | 310.2 | 0.0023045 | 516.8909 | 518.192 | 504.55 | 1 | 1.792 | 1 | 4500 | 2.2 | 3879.1057 | -3.308 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 8379.1057 | -159.1057 | -3.2873 | 319.3714 | -0.010293 | 518.1817 | 1.2909
|  | 8760 | 146 | 8200 |  | 2050 |  | 169.4215 | 516.8909 | 504.55 | 1 | 2.4909 | 2.0909 | 0 | 2.5 | 7223.5221 | 2.3 | 973.5103 | 8197.0324 | 2.9676 | 0.061314 | 310.2 | 0.00019766 | 516.891 | 518.1817 | 504.55 | 1 | 1.7817 | 1 | 4500 | 2.2 | 3845.7327 | -3.3183 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 8345.7327 | -145.7327 | -3.011 | 319.3714 | -0.0094279 | 518.1723 | 1.2813
|  | 8775 | 146.25 | 8180 |  | 2045 |  | 169.0083 | 516.891 | 504.55 | 1 | 2.491 | 2.091 | 0 | 2.5 | 7224.382 | 2.3 | 973.6483 | 8198.0303 | -18.0303 | -0.37253 | 310.2 | -0.0012009 | 516.8898 | 518.1723 | 504.55 | 1 | 1.7723 | 1 | 4500 | 2.2 | 3815.2492 | -3.3277 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 8315.2492 | -135.2492 | -2.7944 | 319.3714 | -0.0087497 | 518.1636 | 1.2737
|  | 8790 | 146.5 | 8150 |  | 2037.5 |  | 168.3884 | 516.8898 | 504.55 | 1 | 2.4898 | 2.0898 | 0 | 2.5 | 7219.1583 | 2.3 | 972.8097 | 8191.968 | -41.968 | -0.86711 | 310.2 | -0.0027953 | 516.8871 | 518.1636 | 504.55 | 1 | 1.7636 | 1 | 4500 | 2.2 | 3787.0311 | -3.3364 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 8287.0311 | -137.0311 | -2.8312 | 319.3714 | -0.008865 | 518.1547 | 1.2677
|  | 8805 | 146.75 | 8110 |  | 2027.5 |  | 167.562 | 516.8871 | 504.55 | 1 | 2.4871 | 2.0871 | 0 | 2.5 | 7207.0045 | 2.3 | 970.8585 | 8177.863 | -67.863 | -1.4021 | 310.2 | -0.0045201 | 516.8825 | 518.1547 | 504.55 | 1 | 1.7547 | 1 | 4500 | 2.2 | 3758.5124 | -3.3453 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 8258.5124 | -148.5124 | -3.0684 | 319.3714 | -0.0096077 | 518.1451 | 1.2626
|  | 8820 | 147 | 8090 |  | 2022.5 |  | 167.1488 | 516.8825 | 504.55 | 1 | 2.4825 | 2.0825 | 0 | 2.5 | 7187.3659 | 2.3 | 967.7062 | 8155.0722 | -65.0722 | -1.3445 | 310.2 | -0.0043342 | 516.8782 | 518.1451 | 504.55 | 1 | 1.7451 | 1 | 4500 | 2.2 | 3727.6856 | -3.3549 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 8227.6856 | -137.6856 | -2.8447 | 319.3714 | -0.0089073 | 518.1362 | 1.258
|  | 8835 | 147.25 | 8070 |  | 2017.5 |  | 166.7355 | 516.8782 | 504.55 | 1 | 2.4782 | 2.0782 | 0 | 2.5 | 7168.5518 | 2.3 | 964.6868 | 8133.2386 | -63.2386 | -1.3066 | 310.2 | -0.0042121 | 516.874 | 518.1362 | 504.55 | 1 | 1.7362 | 1 | 4500 | 2.2 | 3699.1818 | -3.3638 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 8199.1818 | -129.1818 | -2.669 | 319.3714 | -0.0083572 | 518.1278 | 1.2538
|  | 8850 | 147.5 | 8020 |  | 2005 |  | 165.7025 | 516.874 | 504.55 | 1 | 2.474 | 2.074 | 0 | 2.5 | 7150.2835 | 2.3 | 961.7555 | 8112.039 | -92.039 | -1.9016 | 310.2 | -0.0061303 | 516.8679 | 518.1278 | 504.55 | 1 | 1.7278 | 1 | 4500 | 2.2 | 3672.5048 | -3.3722 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 8172.5048 | -152.5048 | -3.1509 | 319.3714 | -0.009866 | 518.118 | 1.2501
|  | 8865 | 147.75 | 8000 |  | 2000 |  | 165.2893 | 516.8679 | 504.55 | 1 | 2.4679 | 2.0679 | 0 | 2.5 | 7123.7232 | 2.3 | 957.4945 | 8081.2177 | -81.2177 | -1.6781 | 310.2 | -0.0054096 | 516.8624 | 518.118 | 504.55 | 1 | 1.718 | 1 | 4500 | 2.2 | 3641.0944 | -3.382 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 8141.0944 | -141.0944 | -2.9152 | 319.3714 | -0.0091278 | 518.1088 | 1.2464
|  | 8880 | 148 | 7960 |  | 1990 |  | 164.4628 | 516.8624 | 504.55 | 1 | 2.4624 | 2.0624 | 0 | 2.5 | 7100.3131 | 2.3 | 953.7397 | 8054.0528 | -94.0528 | -1.9432 | 310.2 | -0.0062645 | 516.8562 | 518.1088 | 504.55 | 1 | 1.7088 | 1 | 4500 | 2.2 | 3612.1144 | -3.3912 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 8112.1144 | -152.1144 | -3.1429 | 319.3714 | -0.0098408 | 518.099 | 1.2428
|  | 8895 | 148.25 | 7930 |  | 1982.5 |  | 163.843 | 516.8562 | 504.55 | 1 | 2.4562 | 2.0562 | 0 | 2.5 | 7073.2355 | 2.3 | 949.3976 | 8022.6331 | -92.6331 | -1.9139 | 310.2 | -0.0061699 | 516.85 | 518.099 | 504.55 | 1 | 1.699 | 1 | 4500 | 2.1 | 3418.1867 | -3.401 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 7918.1867 | 11.8133 | 0.24408 | 318 | 0.00076754 | 518.0998 | 1.2498
|  | 8910 | 148.5 | 7910 |  | 1977.5 |  | 163.4298 | 516.85 | 504.1 | 1 | 2.45 | 2.05 | 0 | 2.5 | 7046.6004 | 2.3 | 945.1276 | 7991.728 | -81.728 | -1.6886 | 310.2 | -0.0054436 | 516.8446 | 518.0998 | 504.1 | 1 | 1.6998 | 1 | 4500 | 2.1 | 3420.5032 | -3.4002 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 7920.5032 | -10.5032 | -0.21701 | 318 | -0.00068242 | 518.0991 | 1.2545
|  | 8925 | 148.75 | 7870 |  | 1967.5 |  | 162.6033 | 516.8446 | 504.1 | 1 | 2.4446 | 2.0446 | 0 | 2.5 | 7023.1286 | 2.3 | 941.3656 | 7964.4942 | -94.4942 | -1.9524 | 310.2 | -0.0062939 | 516.8383 | 518.0991 | 504.1 | 1 | 1.6991 | 1 | 4500 | 2.1 | 3418.4436 | -3.4009 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 7918.4436 | -48.4436 | -1.0009 | 318 | -0.0031475 | 518.0959 | 1.2577
|  | 8940 | 149 | 7850 |  | 1962.5 |  | 162.1901 | 516.8383 | 504.1 | 1 | 2.4383 | 2.0383 | 0 | 2.5 | 6996.0231 | 2.3 | 937.0222 | 7933.0453 | -83.0453 | -1.7158 | 310.2 | -0.0055313 | 516.8327 | 518.0959 | 504.1 | 1 | 1.6959 | 1 | 4500 | 2.1 | 3408.9492 | -3.4041 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 7908.9492 | -58.9492 | -1.218 | 318 | -0.0038301 | 518.0921 | 1.2594
|  | 8955 | 149.25 | 7820 |  | 1955 |  | 161.5702 | 516.8327 | 504.1 | 1 | 2.4327 | 2.0327 | 0 | 2.5 | 6972.2305 | 2.3 | 933.2105 | 7905.4411 | -85.4411 | -1.7653 | 310.2 | -0.0056909 | 516.8271 | 518.0921 | 504.1 | 1 | 1.6921 | 1 | 4500 | 2.1 | 3397.4077 | -3.4079 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 7897.4077 | -77.4077 | -1.5993 | 318 | -0.0050293 | 518.0871 | 1.26
|  | 8970 | 149.5 | 7800 |  | 1950 |  | 161.157 | 516.8271 | 504.1 | 1 | 2.4271 | 2.0271 | 0 | 2.5 | 6947.7798 | 2.3 | 929.2943 | 7877.0741 | -77.0741 | -1.5924 | 310.2 | -0.0051336 | 516.8219 | 518.0871 | 504.1 | 1 | 1.6871 | 1 | 4500 | 2.1 | 3382.272 | -3.4129 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 7882.272 | -82.272 | -1.6998 | 318 | -0.0053454 | 518.0817 | 1.2598
|  | 8985 | 149.75 | 7760 |  | 1940 |  | 160.3306 | 516.8219 | 504.1 | 1 | 2.4219 | 2.0219 | 0 | 2.5 | 6925.748 | 2.3 | 925.7664 | 7851.5144 | -91.5144 | -1.8908 | 310.2 | -0.0060954 | 516.8158 | 518.0817 | 504.1 | 1 | 1.6817 | 1 | 4500 | 2.1 | 3366.21 | -3.4183 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 7866.21 | -106.21 | -2.1944 | 318 | -0.0069007 | 518.0748 | 1.259
|  | 9000 | 150 | 7740 |  | 1935 |  | 159.9174 | 516.8158 | 504.1 | 1 | 2.4158 | 2.0158 | 0 | 2.5 | 6899.6187 | 2.3 | 921.5832 | 7821.202 | -81.202 | -1.6777 | 310.2 | -0.0054085 | 516.8104 | 518.0748 | 504.1 | 1 | 1.6748 | 1 | 4500 | 2.1 | 3345.5123 | -3.4252 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 7845.5123 | -105.5123 | -2.18 | 318 | -0.0068554 | 518.068 | 1.2576
|  | 9015 | 150.25 | 7720 |  | 1930 |  | 159.5041 | 516.8104 | 504.1 | 1 | 2.4104 | 2.0104 | 0 | 2.5 | 6876.4615 | 2.3 | 917.8767 | 7794.3382 | -74.3382 | -1.5359 | 310.2 | -0.0049514 | 516.8055 | 518.068 | 504.1 | 1 | 1.668 | 1 | 4500 | 2.1 | 3324.9927 | -3.432 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 7824.9927 | -104.9927 | -2.1693 | 318 | -0.0068216 | 518.0612 | 1.2557
|  | 9030 | 150.5 | 7690 |  | 1922.5 |  | 158.8843 | 516.8055 | 504.1 | 1 | 2.4055 | 2.0055 | 0 | 2.5 | 6855.2844 | 2.3 | 914.4879 | 7769.7723 | -79.7723 | -1.6482 | 310.2 | -0.0053133 | 516.8002 | 518.0612 | 504.1 | 1 | 1.6612 | 1 | 4500 | 2.1 | 3304.6159 | -3.4388 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 7804.6159 | -114.6159 | -2.3681 | 318 | -0.0074468 | 518.0537 | 1.2536
|  | 9045 | 150.75 | 7670 |  | 1917.5 |  | 158.4711 | 516.8002 | 504.1 | 1 | 2.4002 | 2.0002 | 0 | 2.5 | 6832.5835 | 2.3 | 910.8561 | 7743.4395 | -73.4395 | -1.5173 | 310.2 | -0.0048915 | 516.7953 | 518.0537 | 504.1 | 1 | 1.6537 | 1 | 4500 | 2.1 | 3282.4193 | -3.4463 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 7782.4193 | -112.4193 | -2.3227 | 318 | -0.0073041 | 518.0464 | 1.2511
|  | 9060 | 151 | 7630 |  | 1907.5 |  | 157.6446 | 516.7953 | 504.1 | 1 | 2.3953 | 1.9953 | 0 | 2.5 | 6811.7069 | 2.3 | 907.5168 | 7719.2237 | -89.2237 | -1.8435 | 309.55 | -0.0059553 | 516.7893 | 518.0464 | 504.1 | 1 | 1.6464 | 1 | 4500 | 2.1 | 3260.6965 | -3.4536 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 7760.6965 | -130.6965 | -2.7003 | 318 | -0.0084916 | 518.0379 | 1.2486
|  | 9075 | 151.25 | 7610 |  | 1902.5 |  | 157.2314 | 516.7893 | 504.1 | 1 | 2.3893 | 1.9893 | 0 | 2.5 | 6786.3189 | 2.3 | 903.4568 | 7689.7757 | -79.7757 | -1.6483 | 309.55 | -0.0053247 | 516.784 | 518.0379 | 504.1 | 1 | 1.6379 | 1 | 4500 | 2.1 | 3235.5025 | -3.4621 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 7735.5025 | -125.5025 | -2.593 | 318 | -0.0081542 | 518.0298 | 1.2458
|  | 9090 | 151.5 | 7560 |  | 1890 |  | 156.1983 | 516.784 | 504.1 | 1 | 2.384 | 1.984 | 0 | 2.5 | 6763.646 | 2.3 | 899.8318 | 7663.4779 | -103.4779 | -2.138 | 309.55 | -0.0069067 | 516.7771 | 518.0298 | 504.1 | 1 | 1.6298 | 1 | 4500 | 2.1 | 3211.3712 | -3.4702 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 7711.3712 | -151.3712 | -3.1275 | 318 | -0.0098349 | 518.0199 | 1.2428
|  | 9105 | 151.75 | 7540 |  | 1885 |  | 155.7851 | 516.7771 | 504.1 | 1 | 2.3771 | 1.9771 | 0 | 2.5 | 6734.2745 | 2.3 | 895.1371 | 7629.4116 | -89.4116 | -1.8473 | 309.55 | -0.0059678 | 516.7711 | 518.0199 | 504.1 | 1 | 1.6199 | 1 | 4500 | 2.1 | 3182.3461 | -3.4801 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 7682.3461 | -142.3461 | -2.941 | 318 | -0.0092485 | 518.0107 | 1.2396
|  | 9120 | 152 | 7500 |  | 1875 |  | 154.9587 | 516.7711 | 504.1 | 1 | 2.3711 | 1.9711 | 0 | 2.5 | 6708.93 | 2.3 | 891.0872 | 7600.0171 | -100.0171 | -2.0665 | 309.55 | -0.0066757 | 516.7644 | 518.0107 | 504.1 | 1 | 1.6107 | 1 | 4500 | 2.1 | 3155.1318 | -3.4893 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 7655.1318 | -155.1318 | -3.2052 | 318 | -0.010079 | 518.0006 | 1.2362
|  | 9135 | 152.25 | 7480 |  | 1870 |  | 154.5455 | 516.7644 | 504.1 | 1 | 2.3644 | 1.9644 | 0 | 2.5 | 6680.617 | 2.3 | 886.5641 | 7567.1811 | -87.1811 | -1.8013 | 309.55 | -0.005819 | 516.7586 | 518.0006 | 504.1 | 1 | 1.6006 | 1 | 4500 | 2.1 | 3125.562 | -3.4994 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 7625.562 | -145.562 | -3.0075 | 318 | -0.0094575 | 517.9911 | 1.2325
|  | 9150 | 152.5 | 7460 |  | 1865 |  | 154.1322 | 516.7586 | 504.1 | 1 | 2.3586 | 1.9586 | 0 | 2.5 | 6655.9702 | 2.3 | 882.6278 | 7538.598 | -78.598 | -1.6239 | 309.55 | -0.0052461 | 516.7534 | 517.9911 | 504.1 | 1 | 1.5911 | 1 | 4500 | 2.1 | 3097.9007 | -3.5089 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 7597.9007 | -137.9007 | -2.8492 | 317.35 | -0.0089781 | 517.9822 | 1.2288
|  | 9165 | 152.75 | 7440 |  | 1860 |  | 153.719 | 516.7534 | 504.1 | 1 | 2.3534 | 1.9534 | 0 | 2.5 | 6633.7759 | 2.3 | 879.084 | 7512.86 | -72.86 | -1.5054 | 309.55 | -0.0048631 | 516.7485 | 517.9822 | 504.1 | 1 | 1.5822 | 1 | 4500 | 2.1 | 3071.7177 | -3.5178 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 7571.7177 | -131.7177 | -2.7214 | 317.35 | -0.0085755 | 517.9736 | 1.2251
|  | 9180 | 153 | 7410 |  | 1852.5 |  | 153.0992 | 516.7485 | 504.1 | 1 | 2.3485 | 1.9485 | 0 | 2.5 | 6613.2241 | 2.3 | 875.8032 | 7489.0273 | -79.0273 | -1.6328 | 309.55 | -0.0052747 | 516.7432 | 517.9736 | 504.1 | 1 | 1.5736 | 1 | 4500 | 2.1 | 3046.7778 | -3.5264 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 7546.7778 | -136.7778 | -2.826 | 317.35 | -0.008905 | 517.9647 | 1.2215
|  | 9195 | 153.25 | 7390 |  | 1847.5 |  | 152.686 | 516.7432 | 504.1 | 1 | 2.3432 | 1.9432 | 0 | 2.5 | 6590.9566 | 2.3 | 872.2493 | 7463.2059 | -73.2059 | -1.5125 | 309.55 | -0.0048862 | 516.7383 | 517.9647 | 504.1 | 1 | 1.5647 | 1 | 4500 | 2.1 | 3020.9517 | -3.5353 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 7520.9517 | -130.9517 | -2.7056 | 317.35 | -0.0085256 | 517.9562 | 1.2178
|  | 9210 | 153.5 | 7370 |  | 1842.5 |  | 152.2727 | 516.7383 | 504.1 | 1 | 2.3383 | 1.9383 | 0 | 2.5 | 6570.3518 | 2.3 | 868.9615 | 7439.3133 | -69.3133 | -1.4321 | 309.55 | -0.0046264 | 516.7337 | 517.9562 | 504.1 | 1 | 1.5562 | 1 | 4500 | 2.1 | 2996.2944 | -3.5438 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 7496.2944 | -126.2944 | -2.6094 | 317.35 | -0.0082224 | 517.9479 | 1.2142
|  | 9225 | 153.75 | 7330 |  | 1832.5 |  | 151.4463 | 516.7337 | 504.1 | 1 | 2.3337 | 1.9337 | 0 | 2.5 | 6550.8624 | 2.3 | 865.8524 | 7416.7148 | -86.7148 | -1.7916 | 309.55 | -0.0057878 | 516.7279 | 517.9479 | 504.1 | 1 | 1.5479 | 1 | 4500 | 2.1 | 2972.578 | -3.5521 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 7472.578 | -142.578 | -2.9458 | 317.35 | -0.0092826 | 517.9386 | 1.2107
|  | 9240 | 154 | 7290 |  | 1822.5 |  | 150.6198 | 516.7279 | 504.1 | 1 | 2.3279 | 1.9279 | 0 | 2.5 | 6526.5073 | 2.3 | 861.9679 | 7388.4752 | -98.4752 | -2.0346 | 309.55 | -0.0065728 | 516.7214 | 517.9386 | 504.1 | 1 | 1.5386 | 1 | 4500 | 2.1 | 2945.8793 | -3.5614 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 7445.8793 | -155.8793 | -3.2206 | 317.35 | -0.010149 | 517.9285 | 1.2071
|  | 9255 | 154.25 | 7270 |  | 1817.5 |  | 150.2066 | 516.7214 | 504.1 | 1 | 2.3214 | 1.9214 | 0 | 2.5 | 6498.8858 | 2.3 | 857.5636 | 7356.4494 | -86.4494 | -1.7861 | 309.55 | -0.0057701 | 516.7156 | 517.9285 | 504.1 | 1 | 1.5285 | 1 | 4500 | 2.1 | 2916.7819 | -3.5715 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 7416.7819 | -146.7819 | -3.0327 | 317.35 | -0.0095563 | 517.9189 | 1.2034
|  | 9270 | 154.5 | 7220 |  | 1805 |  | 149.1736 | 516.7156 | 504.1 | 1 | 2.3156 | 1.9156 | 0 | 2.5 | 6474.6697 | 2.3 | 853.7034 | 7328.3731 | -108.3731 | -2.2391 | 309.55 | -0.0072334 | 516.7083 | 517.9189 | 504.1 | 1 | 1.5189 | 1 | 4500 | 2.1 | 2889.4708 | -3.5811 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 7389.4708 | -169.4708 | -3.5015 | 317.35 | -0.011033 | 517.9079 | 1.1996
|  | 9285 | 154.75 | 7200 |  | 1800 |  | 148.7603 | 516.7083 | 504.1 | 1 | 2.3083 | 1.9083 | 0 | 2.5 | 6444.3549 | 2.3 | 848.8725 | 7293.2274 | -93.2274 | -1.9262 | 309.55 | -0.0062225 | 516.7021 | 517.9079 | 504.1 | 1 | 1.5079 | 1 | 4500 | 2.1 | 2858.0448 | -3.5921 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 7358.0448 | -158.0448 | -3.2654 | 317.35 | -0.01029 | 517.8976 | 1.1955
|  | 9300 | 155 | 7180 |  | 1795 |  | 148.3471 | 516.7021 | 504.1 | 1 | 2.3021 | 1.9021 | 0 | 2.5 | 6418.3147 | 2.3 | 844.724 | 7263.0387 | -83.0387 | -1.7157 | 309.55 | -0.0055425 | 516.6966 | 517.8976 | 504.1 | 1 | 1.4976 | 1 | 4500 | 2 | 2694.1343 | -3.6024 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 7194.1343 | -14.1343 | -0.29203 | 316.7 | -0.00092211 | 517.8967 | 1.2001
|  | 9315 | 155.25 | 7160 |  | 1790 |  | 147.9339 | 516.6966 | 503.65 | 1 | 2.2966 | 1.8966 | 0 | 2.4 | 6139.3441 | 2.2 | 804.4679 | 6943.8119 | 216.1881 | 4.4667 | 308.9 | 0.01446 | 516.711 | 517.8967 | 504.1 | 1 | 1.4967 | 1 | 4500 | 2 | 2691.6465 | -3.6033 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 7191.6465 | -31.6465 | -0.65385 | 316.7 | -0.0020646 | 517.8946 | 1.1836
|  | 9330 | 155.5 | 7140 |  | 1785 |  | 147.5207 | 516.711 | 504.1 | 1 | 2.311 | 1.911 | 0 | 2.5 | 6455.6438 | 2.3 | 850.6713 | 7306.3151 | -166.3151 | -3.4363 | 309.55 | -0.011101 | 516.6999 | 517.8946 | 504.1 | 1 | 1.4946 | 1 | 4500 | 2 | 2686.079 | -3.6054 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 7186.079 | -46.079 | -0.95205 | 316.7 | -0.0030061 | 517.8916 | 1.1917
|  | 9345 | 155.75 | 7120 |  | 1780 |  | 147.1074 | 516.6999 | 503.65 | 1 | 2.2999 | 1.8999 | 0 | 2.4 | 6152.8189 | 2.2 | 806.6061 | 6959.425 | 160.575 | 3.3177 | 308.9 | 0.01074 | 516.7107 | 517.8916 | 504.1 | 1 | 1.4916 | 1 | 4500 | 2 | 2677.9793 | -3.6084 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 7177.9793 | -57.9793 | -1.1979 | 316.7 | -0.0037825 | 517.8878 | 1.1772
|  | 9360 | 156 | 7100 |  | 1775 |  | 146.6942 | 516.7107 | 504.1 | 1 | 2.3107 | 1.9107 | 0 | 2.5 | 6454.1331 | 2.3 | 850.4305 | 7304.5636 | -204.5636 | -4.2265 | 309.55 | -0.013654 | 516.697 | 517.8878 | 504.1 | 1 | 1.4878 | 1 | 4500 | 2 | 2667.7994 | -3.6122 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 7167.7994 | -67.7994 | -1.4008 | 316.7 | -0.0044232 | 517.8834 | 1.1864
|  | 9375 | 156.25 | 7080 |  | 1770 |  | 146.281 | 516.697 | 503.65 | 1 | 2.297 | 1.897 | 0 | 2.4 | 6141.1313 | 2.2 | 804.7515 | 6945.8827 | 134.1173 | 2.771 | 308.9 | 0.0089706 | 516.706 | 517.8834 | 504.1 | 1 | 1.4834 | 1 | 4500 | 2 | 2655.9118 | -3.6166 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 7155.9118 | -75.9118 | -1.5684 | 316.7 | -0.0049524 | 517.8785 | 1.1725
|  | 9390 | 156.5 | 7050 |  | 1762.5 |  | 145.6612 | 516.706 | 504.1 | 1 | 2.306 | 1.906 | 0 | 2.5 | 6434.5217 | 2.3 | 847.3058 | 7281.8275 | -231.8275 | -4.7898 | 309.55 | -0.015474 | 516.6905 | 517.8785 | 504.1 | 1 | 1.4785 | 1 | 4500 | 2 | 2642.6227 | -3.6215 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 7142.6227 | -92.6227 | -1.9137 | 316.7 | -0.0060426 | 517.8724 | 1.1819
|  | 9405 | 156.75 | 7030 |  | 1757.5 |  | 145.2479 | 516.6905 | 503.65 | 1 | 2.2905 | 1.8905 | 0 | 2.4 | 6115.0713 | 2.2 | 800.617 | 6915.6884 | 114.3116 | 2.3618 | 308.9 | 0.0076459 | 516.6982 | 517.8724 | 504.1 | 1 | 1.4724 | 1 | 4500 | 2 | 2626.4384 | -3.6276 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 7126.4384 | -96.4384 | -1.9925 | 316.7 | -0.0062915 | 517.8661 | 1.168
|  | 9420 | 157 | 7010 |  | 1752.5 |  | 144.8347 | 516.6982 | 503.65 | 1 | 2.2982 | 1.8982 | 0 | 2.4 | 6145.7154 | 2.2 | 805.4789 | 6951.1943 | 58.8057 | 1.215 | 308.9 | 0.0039333 | 516.7021 | 517.8661 | 504.1 | 1 | 1.4661 | 1 | 4500 | 2 | 2609.6226 | -3.6339 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 7109.6226 | -99.6226 | -2.0583 | 316.7 | -0.0064993 | 517.8596 | 1.1575
|  | 9435 | 157.25 | 6990 |  | 1747.5 |  | 144.4215 | 516.7021 | 504.1 | 1 | 2.3021 | 1.9021 | 0 | 2.5 | 6418.2288 | 2.3 | 844.7103 | 7262.9391 | -272.9391 | -5.6392 | 309.55 | -0.018218 | 516.6839 | 517.8596 | 504.1 | 1 | 1.4596 | 1 | 4500 | 2 | 2592.2895 | -3.6404 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 7092.2895 | -102.2895 | -2.1134 | 316.7 | -0.0066733 | 517.853 | 1.1691
|  | 9450 | 157.5 | 6950 |  | 1737.5 |  | 143.595 | 516.6839 | 503.65 | 1 | 2.2839 | 1.8839 | 0 | 2.4 | 6088.5067 | 2.2 | 796.4038 | 6884.9105 | 65.0895 | 1.3448 | 308.9 | 0.0043536 | 516.6882 | 517.853 | 504.1 | 1 | 1.453 | 1 | 4500 | 2 | 2574.5324 | -3.647 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 7074.5324 | -124.5324 | -2.573 | 316.7 | -0.0081244 | 517.8448 | 1.1566
|  | 9465 | 157.75 | 6950 |  | 1737.5 |  | 143.595 | 516.6882 | 503.65 | 1 | 2.2882 | 1.8882 | 0 | 2.4 | 6105.924 | 2.2 | 799.1661 | 6905.0901 | 44.9099 | 0.92789 | 308.9 | 0.0030039 | 516.6912 | 517.8448 | 504.1 | 1 | 1.4448 | 1 | 4500 | 2 | 2552.969 | -3.6552 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 7052.969 | -102.969 | -2.1275 | 316.7 | -0.0067176 | 517.8381 | 1.1469
|  | 9480 | 158 | 6910 |  | 1727.5 |  | 142.7686 | 516.6912 | 503.65 | 1 | 2.2912 | 1.8912 | 0 | 2.4 | 6117.9512 | 2.2 | 801.0739 | 6919.025 | -9.025 | -0.18647 | 308.9 | -0.00060365 | 516.6906 | 517.8381 | 504.1 | 1 | 1.4381 | 1 | 4500 | 2 | 2535.1852 | -3.6619 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 7035.1852 | -125.1852 | -2.5865 | 316.7 | -0.0081669 | 517.83 | 1.1393
|  | 9495 | 158.25 | 6890 |  | 1722.5 |  | 142.3554 | 516.6906 | 503.65 | 1 | 2.2906 | 1.8906 | 0 | 2.4 | 6115.5336 | 2.2 | 800.6904 | 6916.2239 | -26.2239 | -0.54182 | 308.9 | -0.001754 | 516.6889 | 517.83 | 504.1 | 1 | 1.43 | 1 | 4500 | 2 | 2513.6203 | -3.67 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 7013.6203 | -123.6203 | -2.5541 | 316.7 | -0.0080648 | 517.8219 | 1.133
|  | 9510 | 158.5 | 6910 |  | 1727.5 |  | 142.7686 | 516.6889 | 503.65 | 1 | 2.2889 | 1.8889 | 0 | 2.4 | 6108.5106 | 2.2 | 799.5764 | 6908.087 | 1.913 | 0.039525 | 308.9 | 0.00012795 | 516.689 | 517.8219 | 504.1 | 1 | 1.4219 | 1 | 4500 | 2 | 2492.3853 | -3.6781 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 6992.3853 | -82.3853 | -1.7022 | 316.7 | -0.0053747 | 517.8165 | 1.1275
|  | 9525 | 158.75 | 6890 |  | 1722.5 |  | 142.3554 | 516.689 | 503.65 | 1 | 2.289 | 1.889 | 0 | 2.4 | 6109.0228 | 2.2 | 799.6576 | 6908.6805 | -18.6805 | -0.38596 | 308.9 | -0.0012495 | 516.6878 | 517.8165 | 503.65 | 1 | 1.4165 | 1 | 4500 | 2 | 2478.2668 | -3.6835 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 6978.2668 | -88.2668 | -1.8237 | 316.7 | -0.0057584 | 517.8108 | 1.123
|  | 9540 | 159 | 6870 |  | 1717.5 |  | 141.9421 | 516.6878 | 503.65 | 1 | 2.2878 | 1.8878 | 0 | 2.4 | 6104.0216 | 2.2 | 798.8644 | 6902.8859 | -32.8859 | -0.67946 | 308.9 | -0.0021996 | 516.6856 | 517.8108 | 503.65 | 1 | 1.4108 | 1 | 4500 | 2 | 2463.1702 | -3.6892 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 6963.1702 | -93.1702 | -1.925 | 316.7 | -0.0060783 | 517.8047 | 1.1191
|  | 9555 | 159.25 | 6850 |  | 1712.5 |  | 141.5289 | 516.6856 | 503.65 | 1 | 2.2856 | 1.8856 | 0 | 2.4 | 6095.2205 | 2.2 | 797.4685 | 6892.689 | -42.689 | -0.882 | 308.9 | -0.0028553 | 516.6827 | 517.8047 | 503.65 | 1 | 1.4047 | 1 | 4500 | 2 | 2447.2683 | -3.6953 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 6947.2683 | -97.2683 | -2.0097 | 316.7 | -0.0063457 | 517.7983 | 1.1156
|  | 9570 | 159.5 | 6850 |  | 1712.5 |  | 141.5289 | 516.6827 | 503.65 | 1 | 2.2827 | 1.8827 | 0 | 2.4 | 6083.8021 | 2.2 | 795.6578 | 6879.4599 | -29.4599 | -0.60868 | 308.9 | -0.0019705 | 516.6807 | 517.7983 | 503.65 | 1 | 1.3983 | 1 | 4500 | 1.9 | 2309.1684 | -3.7017 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 6809.1684 | 40.8316 | 0.84363 | 316.05 | 0.0026693 | 517.801 | 1.1203
|  | 9585 | 159.75 | 6820 |  | 1705 |  | 140.9091 | 516.6807 | 503.65 | 1 | 2.2807 | 1.8807 | 0 | 2.4 | 6075.9264 | 2.2 | 794.409 | 6870.3354 | -50.3354 | -1.04 | 308.9 | -0.0033667 | 516.6774 | 517.801 | 503.65 | 1 | 1.401 | 1 | 4500 | 2 | 2437.6669 | -3.699 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 6937.6669 | -117.6669 | -2.4311 | 316.7 | -0.0076765 | 517.7933 | 1.1159
|  | 9600 | 160 | 6800 |  | 1700 |  | 140.4959 | 516.6774 | 503.65 | 1 | 2.2774 | 1.8774 | 0 | 2.4 | 6062.4778 | 2.2 | 792.2768 | 6854.7546 | -54.7546 | -1.1313 | 308.9 | -0.0036623 | 516.6737 | 517.7933 | 503.65 | 1 | 1.3933 | 1 | 4500 | 1.9 | 2296.7764 | -3.7067 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 6796.7764 | 3.2236 | 0.066603 | 316.05 | 0.00021074 | 517.7935 | 1.1198
|  | 9615 | 160.25 | 6780 |  | 1695 |  | 140.0826 | 516.6737 | 503.65 | 1 | 2.2737 | 1.8737 | 0 | 2.4 | 6047.8597 | 2.2 | 789.9597 | 6837.8194 | -57.8194 | -1.1946 | 308.9 | -0.0038673 | 516.6698 | 517.7935 | 503.65 | 1 | 1.3935 | 1 | 4500 | 1.9 | 2297.2975 | -3.7065 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 6797.2975 | -17.2975 | -0.35739 | 316.05 | -0.0011308 | 517.7924 | 1.1226
|  | 9630 | 160.5 | 6760 |  | 1690 |  | 139.6694 | 516.6698 | 503.65 | 1 | 2.2698 | 1.8698 | 0 | 2.4 | 6032.4362 | 2.2 | 787.5152 | 6819.9514 | -59.9514 | -1.2387 | 308.9 | -0.0040099 | 516.6658 | 517.7924 | 503.65 | 1 | 1.3924 | 1 | 4500 | 1.9 | 2294.5018 | -3.7076 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 6794.5018 | -34.5018 | -0.71285 | 316.05 | -0.0022555 | 517.7901 | 1.1243
|  | 9645 | 160.75 | 6740 |  | 1685 |  | 139.2562 | 516.6658 | 503.65 | 1 | 2.2658 | 1.8658 | 0 | 2.4 | 6016.4579 | 2.2 | 784.9833 | 6801.4412 | -61.4412 | -1.2694 | 308.9 | -0.0041096 | 516.6617 | 517.7901 | 503.65 | 1 | 1.3901 | 1 | 4500 | 1.9 | 2288.929 | -3.7099 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 6788.929 | -48.929 | -1.0109 | 316.05 | -0.0031986 | 517.7869 | 1.1252
|  | 9660 | 161 | 6700 |  | 1675 |  | 138.4298 | 516.6617 | 503.65 | 1 | 2.2617 | 1.8617 | 0 | 2.4 | 6000.0971 | 2.2 | 782.3913 | 6782.4884 | -82.4884 | -1.7043 | 308.9 | -0.0055173 | 516.6562 | 517.7869 | 503.65 | 1 | 1.3869 | 1 | 4500 | 1.9 | 2281.0335 | -3.7131 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 6781.0335 | -81.0335 | -1.6742 | 316.05 | -0.0052974 | 517.7817 | 1.1254
|  | 9675 | 161.25 | 6680 |  | 1670 |  | 138.0165 | 516.6562 | 503.65 | 1 | 2.2562 | 1.8562 | 0 | 2.4 | 5978.1552 | 2.2 | 778.9159 | 6757.0711 | -77.0711 | -1.5924 | 308.9 | -0.005155 | 516.6511 | 517.7817 | 503.65 | 1 | 1.3817 | 1 | 4500 | 1.9 | 2267.9775 | -3.7183 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 6767.9775 | -87.9775 | -1.8177 | 316.05 | -0.0057514 | 517.7759 | 1.1248
|  | 9690 | 161.5 | 6660 |  | 1665 |  | 137.6033 | 516.6511 | 503.65 | 1 | 2.2511 | 1.8511 | 0 | 2.4 | 5957.6785 | 2.2 | 775.6734 | 6733.3519 | -73.3519 | -1.5155 | 308.9 | -0.0049062 | 516.6461 | 517.7759 | 503.65 | 1 | 1.3759 | 1 | 4500 | 1.9 | 2253.831 | -3.7241 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 6753.831 | -93.831 | -1.9387 | 316.05 | -0.006134 | 517.7698 | 1.1236
|  | 9705 | 161.75 | 6640 |  | 1660 |  | 137.1901 | 516.6461 | 503.65 | 1 | 2.2461 | 1.8461 | 0 | 2.4 | 5938.2118 | 2.2 | 772.5915 | 6710.8033 | -70.8033 | -1.4629 | 308.9 | -0.0047358 | 516.6414 | 517.7698 | 503.65 | 1 | 1.3698 | 1 | 4500 | 1.9 | 2238.7758 | -3.7302 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 6738.7758 | -98.7758 | -2.0408 | 316.05 | -0.0064573 | 517.7633 | 1.1219
|  | 9720 | 162 | 6620 |  | 1655 |  | 136.7769 | 516.6414 | 503.65 | 1 | 2.2414 | 1.8414 | 0 | 2.4 | 5919.4415 | 2.2 | 769.6206 | 6689.0621 | -69.0621 | -1.4269 | 308.9 | -0.0046193 | 516.6368 | 517.7633 | 503.65 | 1 | 1.3633 | 1 | 4500 | 1.9 | 2222.9636 | -3.7367 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 6722.9636 | -102.9636 | -2.1273 | 316.05 | -0.006731 | 517.7566 | 1.1198
|  | 9735 | 162.25 | 6580 |  | 1645 |  | 135.9504 | 516.6368 | 503.65 | 1 | 2.2368 | 1.8368 | 0 | 2.4 | 5901.1519 | 2.2 | 766.7265 | 6667.8784 | -87.8784 | -1.8157 | 308.9 | -0.0058779 | 516.6309 | 517.7566 | 503.65 | 1 | 1.3566 | 1 | 4500 | 1.9 | 2206.5208 | -3.7434 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 6706.5208 | -126.5208 | -2.6141 | 316.05 | -0.0082711 | 517.7483 | 1.1174
|  | 9750 | 162.5 | 6560 |  | 1640 |  | 135.5372 | 516.6309 | 503.65 | 1 | 2.2309 | 1.8309 | 0 | 2.4 | 5877.9066 | 2.2 | 763.0491 | 6640.9557 | -80.9557 | -1.6726 | 308.9 | -0.0054148 | 516.6255 | 517.7483 | 503.65 | 1 | 1.3483 | 1 | 4500 | 1.9 | 2186.3719 | -3.7517 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 6686.3719 | -126.3719 | -2.611 | 316.05 | -0.0082613 | 517.74 | 1.1145
|  | 9765 | 162.75 | 6540 |  | 1635 |  | 135.124 | 516.6255 | 503.65 | 1 | 2.2255 | 1.8255 | 0 | 2.4 | 5856.5195 | 2.2 | 759.6666 | 6616.1861 | -76.1861 | -1.5741 | 308.9 | -0.0050958 | 516.6204 | 517.74 | 503.65 | 1 | 1.34 | 1 | 4500 | 1.9 | 2166.3083 | -3.76 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 6666.3083 | -126.3083 | -2.6097 | 316.05 | -0.0082572 | 517.7318 | 1.1114
|  | 9780 | 163 | 6520 |  | 1630 |  | 134.7107 | 516.6204 | 503.65 | 1 | 2.2204 | 1.8204 | 0 | 2.4 | 5836.4162 | 2.2 | 756.4879 | 6592.9041 | -72.9041 | -1.5063 | 308.9 | -0.0048763 | 516.6155 | 517.7318 | 503.65 | 1 | 1.3318 | 1 | 4500 | 1.9 | 2146.3164 | -3.7682 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 6646.3164 | -126.3164 | -2.6098 | 316.05 | -0.0082577 | 517.7235 | 1.108
|  | 9795 | 163.25 | 6480 |  | 1620 |  | 133.8843 | 516.6155 | 503.65 | 1 | 2.2155 | 1.8155 | 0 | 2.4 | 5817.2005 | 2.2 | 753.4504 | 6570.6509 | -90.6509 | -1.873 | 308.9 | -0.0060633 | 516.6095 | 517.7235 | 503.65 | 1 | 1.3235 | 1 | 4500 | 1.9 | 2126.3852 | -3.7765 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 6626.3852 | -146.3852 | -3.0245 | 316.05 | -0.0095696 | 517.714 | 1.1045
|  | 9810 | 163.5 | 6460 |  | 1615 |  | 133.4711 | 516.6095 | 503.65 | 1 | 2.2095 | 1.8095 | 0 | 2.4 | 5793.3367 | 2.2 | 749.6791 | 6543.0158 | -83.0158 | -1.7152 | 308.9 | -0.0055526 | 516.6039 | 517.714 | 503.65 | 1 | 1.314 | 1 | 4500 | 1.9 | 2103.365 | -3.786 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 6603.365 | -143.365 | -2.9621 | 316.05 | -0.0093722 | 517.7046 | 1.1007
|  | 9825 | 163.75 | 6430 |  | 1607.5 |  | 132.8512 | 516.6039 | 503.65 | 1 | 2.2039 | 1.8039 | 0 | 2.4 | 5771.5116 | 2.2 | 746.231 | 6517.7425 | -87.7425 | -1.8129 | 308.9 | -0.0058688 | 516.598 | 517.7046 | 503.65 | 1 | 1.3046 | 1 | 4500 | 1.9 | 2080.9009 | -3.7954 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 6580.9009 | -150.9009 | -3.1178 | 316.05 | -0.0098649 | 517.6947 | 1.0967
|  | 9840 | 164 | 6410 |  | 1602.5 |  | 132.438 | 516.598 | 503.65 | 1 | 2.198 | 1.798 | 0 | 2.4 | 5748.4736 | 2.2 | 742.5923 | 6491.0659 | -81.0659 | -1.6749 | 308.25 | -0.0054336 | 516.5926 | 517.6947 | 503.65 | 1 | 1.2947 | 1 | 4500 | 1.8 | 1949.0618 | -3.8053 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 6449.0618 | -39.0618 | -0.80706 | 315.4 | -0.0025589 | 517.6922 | 1.0996
|  | 9855 | 164.25 | 6390 |  | 1597.5 |  | 132.0248 | 516.5926 | 503.65 | 1 | 2.1926 | 1.7926 | 0 | 2.4 | 5727.1712 | 2.2 | 739.2287 | 6466.3999 | -76.3999 | -1.5785 | 308.25 | -0.0051209 | 516.5875 | 517.6922 | 503.65 | 1 | 1.2922 | 1 | 4500 | 1.8 | 1943.2865 | -3.8078 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 6443.2865 | -53.2865 | -1.101 | 315.4 | -0.0034907 | 517.6887 | 1.1012
|  | 9870 | 164.5 | 6390 |  | 1597.5 |  | 132.0248 | 516.5875 | 503.65 | 1 | 2.1875 | 1.7875 | 0 | 2.4 | 5707.119 | 2.2 | 736.0634 | 6443.1824 | -53.1824 | -1.0988 | 308.25 | -0.0035647 | 516.5839 | 517.6887 | 503.65 | 1 | 1.2887 | 1 | 4500 | 1.8 | 1935.4174 | -3.8113 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 6435.4174 | -45.4174 | -0.93838 | 315.4 | -0.0029752 | 517.6857 | 1.1018
|  | 9885 | 164.75 | 6370 |  | 1592.5 |  | 131.6116 | 516.5839 | 503.65 | 1 | 2.1839 | 1.7839 | 0 | 2.4 | 5693.1745 | 2.2 | 733.8627 | 6427.0371 | -57.0371 | -1.1785 | 308.25 | -0.003823 | 516.5801 | 517.6857 | 503.65 | 1 | 1.2857 | 1 | 4500 | 1.8 | 1928.7188 | -3.8143 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 6428.7188 | -58.7188 | -1.2132 | 315.4 | -0.0038465 | 517.6819 | 1.1018
|  | 9900 | 165 | 6330 |  | 1582.5 |  | 130.7851 | 516.5801 | 503.65 | 1 | 2.1801 | 1.7801 | 0 | 2.4 | 5678.2318 | 2.2 | 731.5049 | 6409.7367 | -79.7367 | -1.6475 | 308.25 | -0.0053445 | 516.5748 | 517.6819 | 503.65 | 1 | 1.2819 | 1 | 4500 | 1.8 | 1920.0698 | -3.8181 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 6420.0698 | -90.0698 | -1.8609 | 315.4 | -0.0059003 | 517.676 | 1.1012
|  | 9915 | 165.25 | 6310 |  | 1577.5 |  | 130.3719 | 516.5748 | 503.65 | 1 | 2.1748 | 1.7748 | 0 | 2.4 | 5657.3643 | 2.2 | 728.2129 | 6385.5772 | -75.5772 | -1.5615 | 308.25 | -0.0050657 | 516.5697 | 517.676 | 503.65 | 1 | 1.276 | 1 | 4500 | 1.8 | 1906.8281 | -3.824 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 6406.8281 | -96.8281 | -2.0006 | 315.4 | -0.006343 | 517.6696 | 1.0999
|  | 9930 | 165.5 | 6310 |  | 1577.5 |  | 130.3719 | 516.5697 | 503.65 | 1 | 2.1697 | 1.7697 | 0 | 2.4 | 5637.6089 | 2.2 | 725.0973 | 6362.7063 | -52.7063 | -1.089 | 308.25 | -0.0035328 | 516.5662 | 517.6696 | 503.65 | 1 | 1.2696 | 1 | 4500 | 1.8 | 1892.627 | -3.8304 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 6392.627 | -82.627 | -1.7072 | 315.4 | -0.0054127 | 517.6642 | 1.098
|  | 9945 | 165.75 | 6290 |  | 1572.5 |  | 129.9587 | 516.5662 | 503.65 | 1 | 2.1662 | 1.7662 | 0 | 2.4 | 5623.8455 | 2.2 | 722.9272 | 6346.7727 | -56.7727 | -1.173 | 308.25 | -0.0038053 | 516.5624 | 517.6642 | 503.65 | 1 | 1.2642 | 1 | 4500 | 1.8 | 1880.5367 | -3.8358 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 6380.5367 | -90.5367 | -1.8706 | 315.4 | -0.0059309 | 517.6583 | 1.0959
|  | 9960 | 166 | 6270 |  | 1567.5 |  | 129.5455 | 516.5624 | 503.65 | 1 | 2.1624 | 1.7624 | 0 | 2.4 | 5609.0328 | 2.2 | 720.5921 | 6329.6249 | -59.6249 | -1.2319 | 308.25 | -0.0039965 | 516.5584 | 517.6583 | 503.65 | 1 | 1.2583 | 1 | 4500 | 1.8 | 1867.3187 | -3.8417 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 6367.3187 | -97.3187 | -2.0107 | 315.4 | -0.0063751 | 517.6519 | 1.0935
|  | 9975 | 166.25 | 6250 |  | 1562.5 |  | 129.1322 | 516.5584 | 503.65 | 1 | 2.1584 | 1.7584 | 0 | 2.4 | 5593.4899 | 2.2 | 718.1423 | 6311.6322 | -61.6322 | -1.2734 | 308.25 | -0.004131 | 516.5542 | 517.6519 | 503.65 | 1 | 1.2519 | 1 | 4500 | 1.8 | 1853.1452 | -3.8481 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 6353.1452 | -103.1452 | -2.1311 | 315.4 | -0.0067568 | 517.6451 | 1.0909
|  | 9990 | 166.5 | 6230 |  | 1557.5 |  | 128.719 | 516.5542 | 503.65 | 1 | 2.1542 | 1.7542 | 0 | 2.4 | 5577.4389 | 2.2 | 715.613 | 6293.0519 | -63.0519 | -1.3027 | 308.25 | -0.0042262 | 516.55 | 517.6451 | 503.65 | 1 | 1.2451 | 1 | 4500 | 1.8 | 1838.1626 | -3.8549 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 6338.1626 | -108.1626 | -2.2348 | 315.4 | -0.0070855 | 517.638 | 1.0881
|  | 10005 | 166.75 | 6210 |  | 1552.5 |  | 128.3058 | 516.55 | 503.65 | 1 | 2.15 | 1.75 | 0 | 2.4 | 5561.0341 | 2.2 | 713.0285 | 6274.0626 | -64.0626 | -1.3236 | 308.25 | -0.0042939 | 516.5457 | 517.638 | 503.65 | 1 | 1.238 | 1 | 4500 | 1.8 | 1822.4947 | -3.862 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 6322.4947 | -112.4947 | -2.3243 | 315.4 | -0.0073693 | 517.6307 | 1.085
|  | 10020 | 167 | 6190 |  | 1547.5 |  | 127.8926 | 516.5457 | 503.65 | 1 | 2.1457 | 1.7457 | 0 | 2.4 | 5544.3828 | 2.2 | 710.4058 | 6254.7886 | -64.7886 | -1.3386 | 308.25 | -0.0043426 | 516.5414 | 517.6307 | 503.65 | 1 | 1.2307 | 1 | 4500 | 1.8 | 1806.2468 | -3.8693 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 6306.2468 | -116.2468 | -2.4018 | 315.4 | -0.0076151 | 517.6231 | 1.0817
|  | 10035 | 167.25 | 6150 |  | 1537.5 |  | 127.0661 | 516.5414 | 503.65 | 1 | 2.1414 | 1.7414 | 0 | 2.4 | 5527.5597 | 2.2 | 707.7567 | 6235.3164 | -85.3164 | -1.7627 | 308.25 | -0.0057185 | 516.5356 | 517.6231 | 503.65 | 1 | 1.2231 | 1 | 4500 | 1.8 | 1789.508 | -3.8769 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 6289.508 | -139.508 | -2.8824 | 315.4 | -0.0091389 | 517.6139 | 1.0783
|  | 10050 | 167.5 | 6150 |  | 1537.5 |  | 127.0661 | 516.5356 | 503.65 | 1 | 2.1356 | 1.7356 | 0 | 2.4 | 5505.4324 | 2.2 | 704.2732 | 6209.7056 | -59.7056 | -1.2336 | 308.25 | -0.0040019 | 516.5316 | 517.6139 | 503.65 | 1 | 1.2139 | 1 | 4500 | 1.8 | 1769.4884 | -3.8861 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 6269.4884 | -119.4884 | -2.4688 | 315.4 | -0.0078274 | 517.6061 | 1.0745
|  | 10065 | 167.75 | 6130 |  | 1532.5 |  | 126.6529 | 516.5316 | 503.65 | 1 | 2.1316 | 1.7316 | 0 | 2.4 | 5489.965 | 2.2 | 701.8388 | 6191.8038 | -61.8038 | -1.2769 | 308.25 | -0.0041425 | 516.5275 | 517.6061 | 503.65 | 1 | 1.2061 | 1 | 4500 | 1.8 | 1752.4015 | -3.8939 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 6252.4015 | -122.4015 | -2.529 | 315.4 | -0.0080182 | 517.5981 | 1.0706
|  | 10080 | 168 | 6130 | 7163.8542 | 1532.5 |  | 126.6529 | 516.5275 | 503.65 | 1 | 2.1275 | 1.7275 | 0 | 2.4 | 5473.9693 | 2.2 | 699.3218 | 6173.2912 | -43.2912 | -0.89445 | 308.25 | -0.0029017 | 516.5246 | 517.5981 | 503.65 | 1 | 1.1981 | 1 | 4500 | 1.7 | 1638.5689 | -3.9019 | 0 |  | 1.55 | 1 | 0 | 6138.5689 | -8.5689 | -0.17704 | 314.75 | -0.00056249 | 517.5975 | 1.0729
10095
10110
10125
10140
10155
10170
10185
10200
10215
10230
10245
10260
10275
10290
10305
10320
10335
10350
10365
10380
10395
10410
10425
10440
10455
10470
10485
10500
10515
10530
10545
10560
10575
10590
10605
10620
10635
10650
10665
10680
10695
10710
10725
10740
10755
10770
10785
10800
10815
10830
10845
10860
10875
10890
10905
10920
10935
10950
10965
10980
10995
11010
11025
11040
11055
11070
11085
11100
11115
11130
11145
11160
11175
11190
11205
11220
11235
11250
11265
11280
11295
11310
11325
11340
11355
11370
11385
11400
11415
11430
11445
11460
11475
11490
11505
11520

## Sheet3
SPILLWAY DISCHARGE RELATIONSHIP
COEFFICIENT BASED ON ACTUAL HEAD DISCHARGE RELATIONSHIP
Spillway Length (ft) |  | Spillway Elev (ft) | [5 empty] | Horseshoe Length (ft) |  |  | Elevation |  | Spillway Discharge (cfs)
735 |  | 514.4 | [5 empty] | 140 |  |  | 514.8 |  | Q=CLH**1.5
OUTFLOW | HEADWATER | TAILWATER | SPILLWAY | HORSESHOE | EFFECTIVE | C1 | C2 | SPILLWAY | HORSESHOE |  | TOTAL SPILLWAY
(CFS) | LEVEL | LEVEL | HEAD | HEAD | HEAD |  |  | DISCHARGE | DISCHARGE |  | DISCHARGE
| (FT) | (FT) | (FT) | (FT) | (FT) |  |  | (CFS) | (CFS) |  | (CFS)
980 | 515.3 | 499.5 | 0.9 | 0.5 |  | 1.55 | 1.55 | 972.7087 | 76.7211 |  | 1049.4298
1190 | 515.3 | 499.6 | 0.9 | 0.5 |  | 1.55 | 1.55 | 972.7087 | 76.7211 |  | 1049.4298
1200 | 515.4 | 499.7 | 1 | 0.6 |  | 1.55 | 1.55 | 1139.25 | 100.8525 |  | 1240.1025
1440 | 515.4 | 499.8 | 1 | 0.6 |  | 1.8 | 1.55 | 1323 | 100.8525 |  | 1423.8525
1450 | 515.5 | 499.9 | 1.1 | 0.7 |  | 1.6 | 1.55 | 1356.7391 | 127.0887 |  | 1483.8278
1690 | 515.5 | 500.2 | 1.1 | 0.7 |  | 1.8 | 1.55 | 1526.3315 | 127.0887 |  | 1653.4202
1860 | 515.5 | 500.4 | 1.1 | 0.7 |  | 2 | 1.55 | 1695.9239 | 127.0887 |  | 1823.0126
3200 | 515.9 | 501.4 | 1.5 | 1.1 |  | 2.2 | 2 | 2970.6187 | 323.0331 |  | 3293.6518
4800 | 516.3 | 503.1 | 1.9 | 1.5 |  | 2.3 | 2.2 | 4427.3675 | 565.8321 |  | 4993.1997
8800 | 516.9 | 504.9 | 2.5 | 2.1 |  | 2.7 | 2.3 | 7844.425 | 979.9069 |  | 8824.3319
11700 | 516.8 |  | 2.4 | 2 |  | 3.5 | 2.5 | 9564.7197 | 989.9495 |  | 10554.6692
25100 | 518.5 | 507.8 | 4.1 | 3.7 |  | 3.5 | 3.5 | 21356.5535 | 3487.3751 |  | 24843.9287
50000 | 521.5 | 513.8 | 7.1 | 6.7 |  | 3.5 | 3.5 | 48667.9336 | 8497.8348 |  | 57165.7684 | INTERPOLATED
79100 | 524 | 518 | 9.6 | 9.2 |  | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 |  | 0
129300 | 528 | 526 | 13.6 | 13.2 |  | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 |  | 0
159000 | 532.3 | 532 | 17.9 | 17.5 |  | 3.5 | 3.5
255000 | 540 | 538.2 | 25.6 | 25.2 |  | 3.5 | 3.5
BASE CASE
SPILLWAY | RESERVOIR |  | MAIN SPILLWAY | FACTOR | ESTIMATED | RESERVOIR | HORSESHOE | HORSESHOE | HORSESHOE |  |  | TOTAL FLOW |  | TAILWATER
FLOW | LEVEL | HEAD | ESTIMATED | Q/C/L | HEAD | ELEVATION | HEAD | SPILLWAY | SPILLWAY |  |  |  |  | ELEV.
(CFS) | (FT) | (FT) | COEFFICIENT |  | (FT) | (FT) | (FT) | COEFFICIENT | FLOW |  |  |  |  | (FT)
[5 empty] | H=(Q/C/L)**2/3 |  |  |  | (CFS)
1000 | 515.3 | 0.9 | 1.55 | 0.87777 | 0.91676 | 515.3168 | 0.51676 | 1.55 | 80.6099 |  |  | 1080.6099 |  | 499.7
1300 | 515.4 | 1 | 1.6 | 1.1054 | 1.0691 | 515.4691 | 0.66911 | 1.55 | 118.7709 |  |  | 1418.7709 |  | 499.8
2000 | 515.6 | 1.2 | 1.9 | 1.4322 | 1.2706 | 515.6706 | 0.87055 | 1.55 | 176.2594 |  |  | 2176.2594 |  | 500.7
3200 | 515.9 | 1.5 | 2.2 | 1.979 | 1.5763 | 515.9763 | 1.1763 | 1.9 | 339.3393 |  |  | 3539.3393 |  | 501.4
4800 | 516.3 | 1.9 | 2.3 | 2.8394 | 2.0052 | 516.4052 | 1.6052 | 2.2 | 626.3706 |  |  | 5426.3706 |  | 503.5
8000 | 516.7 | 2.3 | 2.9 | 3.7532 | 2.4151 | 516.8151 | 2.0151 | 2.3 | 921.0923 |  |  | 8921.0923 |  | 505.1
10000 | 516.9 | 2.5 | 3.5 | 3.8873 | 2.4723 | 516.8723 | 2.0723 | 2.3 | 960.564 |  |  | 10960.564 |  | 505.4
20000 | 518.2 | 3.8 | 3.5 | 7.7745 | 3.9245 | 518.3245 | 3.5245 | 3.5 | 3242.2034 |  |  | 23242.2034 |  | 507
50000 | 521.5 | 7.1 | 3.5 | 19.4363 | 7.229 | 521.629 | 6.829 | 3.5 | 8744.3771 |  |  | 58744.3771 |  | 515 | MINOR SUBMERGENCE |  | H2 | H2/H1 | Qs/Qf | (fromElementary Fluid Mechanics. John Vennard 1961)
67087.418 | 523.5 | 9.1 | 3.5 |  |  |  | 8.7 | 3.5 | 11945.3413 |  |  | 79032.7593 |  | 519 |  |  | 4.6 | 0.50549 | 0.95 | Compares favorably with 10 year flood of 79,100
109668.694 | 528 | 13.6 | 3.5 |  |  |  | 13.2 | 3.5 | 19974.4993 |  |  | 129643.1934 |  | 526 |  |  | 11.6 | 0.85294 | 0.85
134704.5168 | 532.5 | 18.1 | 3.5 |  |  |  | 17.7 | 3.5 | 24812.1782 |  |  | 159516.6951 |  | 532 |  |  | 17.6 | 0.97238 | 0.68
216585.1559 | 540 | 25.6 | 3.5 |  |  |  | 25.2 | 3.5 | 40291.2042 |  |  | 256876.3601 |  | 538.2 |  |  | 23.8 | 0.92969 | 0.65
CORRECTION FACTOR FOR HIGH TAILWATER LEVELS
BASE CASE | [10 empty] | 2 FOOT SPILLWAY CAP
TAILWATER | ADJUSTMENT | TOTAL | SPILLWAY | SPILWAY | H2/H1 | HORSESHOE | SPILLWAY | TOTAL | H2/H1 |  | DISCHARGE | H2 | H1 | H2/H1
ELEVATION | FACTOR | FLOW | HEAD | FLOW |  | HEAD | FLOW | FLOW |  |  | REDUCTION | (FEET) | (FEET)
(FT) |  | (CFS) | (FT) | (CFS) |  | (FT) | (CFS) | (CFS) |  |  | COEFFICIENT
499 | 1 | [8 empty] | 499 | 1
515 | 1 | 58744 | 7.1 | 48667.9336 | 0.084507 | 6.7 | 8497.8348 | 57165.7684 | 0.084507 | 515 | 1 | -1.4 | 5.1 | 0
516 | 0.99 | [8 empty] | 516 | 1
517 | 0.98 | [8 empty] | 517 | 1
518 | 0.97 | [8 empty] | 518 | 0.99
519 | 0.95 | 79033 | 9.1 | 67087.418 | 0.50549 | 8.7 | 11945.3413 | 79032.7593 | 0.50549 | 519 | 0.98 | 2.6 | 7.1 | 0.3662 | 8.1 | 0.32099 | 9.1 | 0.28571 | 47694.5749
520 | 0.93571 | [8 empty] | 520 | 0.97
521 | 0.92143 | [8 empty] | 521 | 0.96
522 | 0.90714 | [8 empty] | 522 | 0.95
523 | 0.89286 | [8 empty] | 523 | 0.92
524 | 0.87857 | [8 empty] | 524 | 0.91
525 | 0.86429 | [8 empty] | 525 | 0.89
526 | 0.85 | 129643 | 13.6 | 109668.694 | 0.85294 | 13.2 | 19974.4993 | 129643.1934 |  | 526 | 0.88 | 9.6 | 11.6 | 0.82759 | 12.6 | 0.7619 | 13.6 | 0.70588 | 89438.6097
527 | 0.82167 | [8 empty] | 527 | 0.86
528 | 0.79333 | [8 empty] | 528 | 0.83
529 | 0.765 | [8 empty] | 529 | 0.8
530 | 0.73667 | [8 empty] | 530 | 0.77
531 | 0.70833 | [8 empty] | 531 | 0.74
532 | 0.68 | 159000 | 18.1 | 134704.5168 | 0.97238 | 17.7 | 24812.1782 | 159516.6951 |  | 532 | 0.72 | 15.6 | 16.1 | 0.96894 | 17.1 | 0.91228 | 18.1 | 0.86188 | 130973.0815
533 | 0.675 | [8 empty] | 533 | 0.72
534 | 0.67 | [8 empty] | 534 | 0.72
535 | 0.665 | [8 empty] | 535 | 0.71
536 | 0.66 | [8 empty] | 536 | 0.71
537 | 0.655 | [8 empty] | 537 | 0.71
538 | 0.65 | 257000 | 25.6 | 216585.1559 | 0.92969 | 25.2 | 40291.2042 | 256876.3601 |  | 538 | 0.7 | 21.8 | 23.6 | 0.92373 | 24.6 | 0.88618 | 25.6 | 0.85156 | 219713.167
540 | 0.64 | [8 empty] | 540 | 0.7

## Sheet2
Reservoir area-elevation curve |  |  | Tailwater outflow relationship
Elevation | Area | Change | Flow | Tailwater
NAV88 |  | per 0.1 feet | (cfs) | Elevation
(ft) | (acres) | (acres) |  | (ft)
514.4 | 300 |  | 500 | 499.4
514.5 | 300.3125 | 0.3125 | 1000 | 499.7
514.6 | 300.625 | 0.3125 | 2000 | 500.6
514.7 | 300.9375 | 0.3125 | 3000 | 501.2
514.8 | 301.25 | 0.3125 | 4000 | 502.2
514.9 | 301.5625 | 0.3125 | 5000 | 503.2
515 | 301.875 | 0.3125 | 6000 | 503.65
515.1 | 302.1875 | 0.3125 | 7000 | 504.1
515.2 | 302.5 | 0.3125 | 8000 | 504.55
515.3 | 302.8125 | 0.3125 | 9000 | 505
515.4 | 303.125 | 0.3125 | 10000 | 505.175
515.5 | 303.4375 | 0.3125 | 11000 | 505.35
515.6 | 303.75 | 0.3125 | 12000 | 505.525
515.7 | 304.0625 | 0.3125 | 13000 | 505.7
515.8 | 304.375 | 0.3125 | 14000 | 505.875
515.9 | 304.6875 | 0.3125 | 15000 | 506.05
516 | 305 | 0.3125 | 16000 | 506.225
516.1 | 305.65 | 0.65 | 17000 | 506.4
516.2 | 306.3 | 0.65 | 18000 | 506.575
516.3 | 306.95 | 0.65 | 19000 | 506.75
516.4 | 307.6 | 0.65 | 20000 | 506.925
516.5 | 308.25 | 0.65 | 21000 | 507.1
516.6 | 308.9 | 0.65 | 22000 | 507.275
516.7 | 309.55 | 0.65 | 23000 | 507.45
516.8 | 310.2 | 0.65 | 24000 | 507.625
516.9 | 310.85 | 0.65 | 25000 | 507.8
517 | 311.5 | 0.65 | 26000 | 508.04
517.1 | 312.15 | 0.65 | 27000 | 508.28
517.2 | 312.8 | 0.65 | 28000 | 508.52
517.3 | 313.45 | 0.65 | 29000 | 508.76
517.4 | 314.1 | 0.65 | 30000 | 509
517.5 | 314.75 | 0.65 | 31000 | 509.24
517.6 | 315.4 | 0.65 | 32000 | 509.48
517.7 | 316.05 | 0.65 | 33000 | 509.72
517.8 | 316.7 | 0.65 | 34000 | 509.96
517.9 | 317.35 | 0.65 | 35000 | 510.2
518 | 318 | 0.65 | 36000 | 510.44
518.1 | 319.3714 | 1.3714 | 37000 | 510.68
518.2 | 320.7429 | 1.3714 | 38000 | 510.92
518.3 | 322.1143 | 1.3714 | 39000 | 511.16
518.4 | 323.4857 | 1.3714 | 40000 | 511.4
518.5 | 324.8571 | 1.3714 | 41000 | 511.64
518.6 | 326.2286 | 1.3714 | 42000 | 511.88
518.7 | 327.6 | 1.3714 | 43000 | 512.12
518.8 | 328.9714 | 1.3714 | 44000 | 512.36
518.9 | 330.3429 | 1.3714 | 45000 | 512.6
519 | 331.7143 | 1.3714 | 46000 | 512.84
519.1 | 333.0857 | 1.3714 | 47000 | 513.08
519.2 | 334.4571 | 1.3714 | 48000 | 513.32
519.3 | 335.8286 | 1.3714 | 49000 | 513.56
519.4 | 337.2 | 1.3714 | 50000 | 513.8
519.5 | 338.5714 | 1.3714 | 51000 | 513.9448
519.6 | 339.9429 | 1.3714 | 52000 | 514.0897
519.7 | 341.3143 | 1.3714 | 53000 | 514.2345
519.8 | 342.6857 | 1.3714 | 54000 | 514.3793
519.9 | 344.0571 | 1.3714 | 55000 | 514.5241
520 | 345.4286 | 1.3714 | 56000 | 514.669
520.1 | 346.8 | 1.3714 | 57000 | 514.8138
520.2 | 348.1714 | 1.3714 | 58000 | 514.9586
520.3 | 349.5429 | 1.3714 | 59000 | 515.1034
520.4 | 350.9143 | 1.3714 | 60000 | 515.2483
520.5 | 352.2857 | 1.3714 | 61000 | 515.3931
520.6 | 353.6571 | 1.3714 | 62000 | 515.5379
520.7 | 355.0286 | 1.3714 | 63000 | 515.6828
520.8 | 356.4 | 1.3714 | 64000 | 515.8276
520.9 | 357.7714 | 1.3714 | 65000 | 515.9724
521 | 359.1429 | 1.3714 | 66000 | 516.1172
521.1 | 360.5143 | 1.3714 | 67000 | 516.2621
521.2 | 361.8857 | 1.3714 | 68000 | 516.4069
521.3 | 363.2571 | 1.3714 | 69000 | 516.5517
521.4 | 364.6286 | 1.3714 | 70000 | 516.6966
521.5 | 366 | 1.3714 | 71000 | 516.8414
521.6 | 367.3714 | 1.3714 | 72000 | 516.9862
521.7 | 368.7429 | 1.3714 | 73000 | 517.131
521.8 | 370.1143 | 1.3714 | 74000 | 517.2759
521.9 | 371.4857 | 1.3714 | 75000 | 517.4207
522 | 372.8571 | 1.3714 | 76000 | 517.5655
522.1 | 374.2286 | 1.3714 | 77000 | 517.7103
522.2 | 375.6 | 1.3714 | 78000 | 517.8552
522.3 | 376.9714 | 1.3714 | 79000 | 518
522.4 | 378.3429 | 1.3714 | 80000 | 518.16
522.5 | 379.7143 | 1.3714 | 81000 | 518.32
522.6 | 381.0857 | 1.3714 | 82000 | 518.48
522.7 | 382.4571 | 1.3714 | 83000 | 518.64
522.8 | 383.8286 | 1.3714 | 84000 | 518.8
522.9 | 385.2 | 1.3714 | 85000 | 518.96
523 | 386.5714 | 1.3714 | 86000 | 519.12
523.1 | 387.9429 | 1.3714 | 87000 | 519.28
523.2 | 389.3143 | 1.3714 | 88000 | 519.44
523.3 | 390.6857 | 1.3714 | 89000 | 519.6
523.4 | 392.0571 | 1.3714 | 90000 | 519.76
523.5 | 393.4286 | 1.3714 | 91000 | 519.92
523.6 | 394.8 | 1.3714 | 92000 | 520.08
523.7 | 396.1714 | 1.3714 | 93000 | 520.24
523.8 | 397.5429 | 1.3714 | 94000 | 520.4
523.9 | 398.9143 | 1.3714 | 95000 | 520.56
524 | 400.2857 | 1.3714 | 96000 | 520.72
524.1 | 401.6571 | 1.3714 | 97000 | 520.88
524.2 | 403.0286 | 1.3714 | 98000 | 521.04
524.3 | 404.4 | 1.3714 | 99000 | 521.2
524.4 | 405.7714 | 1.3714 | 100000 | 521.36
524.5 | 407.1429 | 1.3714 | 101000 | 521.52
524.6 | 408.5143 | 1.3714 | 102000 | 521.68
524.7 | 409.8857 | 1.3714 | 103000 | 521.84
524.8 | 411.2571 | 1.3714 | 104000 | 522
524.9 | 412.6286 | 1.3714 | 105000 | 522.16
525 | 414 | 1.3714 | 106000 | 522.32
525.1 | 414.6733 | 0.67333 | 107000 | 522.48
525.2 | 415.3467 | 0.67333 | 108000 | 522.64
525.3 | 416.02 | 0.67333 | 109000 | 522.8
525.4 | 416.6933 | 0.67333 | 110000 | 522.96
525.5 | 417.3667 | 0.67333 | 111000 | 523.12
525.6 | 418.04 | 0.67333 | 112000 | 523.28
525.7 | 418.7133 | 0.67333 | 113000 | 523.44
525.8 | 419.3867 | 0.67333 | 114000 | 523.6
525.9 | 420.06 | 0.67333 | 115000 | 523.76
526 | 420.7333 | 0.67333 | 116000 | 523.92
526.1 | 421.4067 | 0.67333 | 117000 | 524.08
526.2 | 422.08 | 0.67333 | 118000 | 524.24
526.3 | 422.7533 | 0.67333 | 119000 | 524.4
526.4 | 423.4267 | 0.67333 | 120000 | 524.56
526.5 | 424.1 | 0.67333 | 121000 | 524.72
526.6 | 424.7733 | 0.67333 | 122000 | 524.88
526.7 | 425.4467 | 0.67333 | 123000 | 525.04
526.8 | 426.12 | 0.67333 | 124000 | 525.2
526.9 | 426.7933 | 0.67333 | 125000 | 525.36
527 | 427.4667 | 0.67333 | 126000 | 525.52
527.1 | 428.14 | 0.67333 | 127000 | 525.68
527.2 | 428.8133 | 0.67333 | 128000 | 525.84
527.3 | 429.4867 | 0.67333 | 129000 | 526
527.4 | 430.16 | 0.67333 | 130000 | 526.2
527.5 | 430.8333 | 0.67333 | 131000 | 526.4
527.6 | 431.5067 | 0.67333 | 132000 | 526.6
527.7 | 432.18 | 0.67333 | 133000 | 526.8
527.8 | 432.8533 | 0.67333 | 134000 | 527
527.9 | 433.5267 | 0.67333 | 135000 | 527.2
528 | 434.2 | 0.67333 | 136000 | 527.4
528.1 | 434.8733 | 0.67333 | 137000 | 527.6
528.2 | 435.5467 | 0.67333 | 138000 | 527.8
528.3 | 436.22 | 0.67333 | 139000 | 528
528.4 | 436.8933 | 0.67333 | 140000 | 528.2
528.5 | 437.5667 | 0.67333 | 141000 | 528.4
528.6 | 438.24 | 0.67333 | 142000 | 528.6
528.7 | 438.9133 | 0.67333 | 143000 | 528.8
528.8 | 439.5867 | 0.67333 | 144000 | 529
528.9 | 440.26 | 0.67333 | 145000 | 529.2
529 | 440.9333 | 0.67333 | 146000 | 529.4
529.1 | 441.6067 | 0.67333 | 147000 | 529.6
529.2 | 442.28 | 0.67333 | 148000 | 529.8
529.3 | 442.9533 | 0.67333 | 149000 | 530
529.4 | 443.6267 | 0.67333 | 150000 | 530.2
529.5 | 444.3 | 0.67333 | 151000 | 530.4
529.6 | 444.9733 | 0.67333 | 152000 | 530.6
529.7 | 445.6467 | 0.67333 | 153000 | 530.8
529.8 | 446.32 | 0.67333 | 154000 | 531
529.9 | 446.9933 | 0.67333 | 155000 | 531.2
530 | 447.6667 | 0.67333 | 156000 | 531.4
530.1 | 448.34 | 0.67333 | 157000 | 531.6
530.2 | 449.0133 | 0.67333 | 158000 | 531.8
530.3 | 449.6867 | 0.67333 | 159000 | 532
530.4 | 450.36 | 0.67333 | 160000 | 532.0646
530.5 | 451.0333 | 0.67333 | 161000 | 532.1292
530.6 | 451.7067 | 0.67333 | 162000 | 532.1938
530.7 | 452.38 | 0.67333 | 163000 | 532.2583
530.8 | 453.0533 | 0.67333 | 164000 | 532.3229
530.9 | 453.7267 | 0.67333 | 165000 | 532.3875
531 | 454.4 | 0.67333 | 166000 | 532.4521
531.1 | 455.0733 | 0.67333 | 167000 | 532.5167
531.2 | 455.7467 | 0.67333 | 168000 | 532.5812
531.3 | 456.42 | 0.67333 | 169000 | 532.6458
531.4 | 457.0933 | 0.67333 | 170000 | 532.7104
531.5 | 457.7667 | 0.67333 | 171000 | 532.775
531.6 | 458.44 | 0.67333 | 172000 | 532.8396
531.7 | 459.1133 | 0.67333 | 173000 | 532.9042
531.8 | 459.7867 | 0.67333 | 174000 | 532.9688
531.9 | 460.46 | 0.67333 | 175000 | 533.0333
532 | 461.1333 | 0.67333 | 176000 | 533.0979
532.1 | 461.8067 | 0.67333 | 177000 | 533.1625
532.2 | 462.48 | 0.67333 | 178000 | 533.2271
532.3 | 463.1533 | 0.67333 | 179000 | 533.2917
532.4 | 463.8267 | 0.67333 | 180000 | 533.3563
532.5 | 464.5 | 0.67333 | 181000 | 533.4208
532.6 | 465.1733 | 0.67333 | 182000 | 533.4854
532.7 | 465.8467 | 0.67333 | 183000 | 533.55
532.8 | 466.52 | 0.67333 | 184000 | 533.6146
532.9 | 467.1933 | 0.67333 | 185000 | 533.6792
533 | 467.8667 | 0.67333 | 186000 | 533.7437
533.1 | 468.54 | 0.67333 | 187000 | 533.8083
533.2 | 469.2133 | 0.67333 | 188000 | 533.8729
533.3 | 469.8867 | 0.67333 | 189000 | 533.9375
533.4 | 470.56 | 0.67333 | 190000 | 534.0021
533.5 | 471.2333 | 0.67333 | 191000 | 534.0667
533.6 | 471.9067 | 0.67333 | 192000 | 534.1313
533.7 | 472.58 | 0.67333 | 193000 | 534.1958
533.8 | 473.2533 | 0.67333 | 194000 | 534.2604
533.9 | 473.9267 | 0.67333 | 195000 | 534.325
534 | 474.6 | 0.67333 | 196000 | 534.3896
534.1 | 475.2733 | 0.67333 | 197000 | 534.4542
534.2 | 475.9467 | 0.67333 | 198000 | 534.5188
534.3 | 476.62 | 0.67333 | 199000 | 534.5833
534.4 | 477.2933 | 0.67333 | 200000 | 534.6479
534.5 | 477.9667 | 0.67333 | 201000 | 534.7125
534.6 | 478.64 | 0.67333 | 202000 | 534.7771
534.7 | 479.3133 | 0.67333 | 203000 | 534.8417
534.8 | 479.9867 | 0.67333 | 204000 | 534.9062
534.9 | 480.66 | 0.67333 | 205000 | 534.9708
535 | 481.3333 | 0.67333 | 206000 | 535.0354
535.1 | 482.0067 | 0.67333 | 207000 | 535.1
535.2 | 482.68 | 0.67333 | 208000 | 535.1646
535.3 | 483.3533 | 0.67333 | 209000 | 535.2292
535.4 | 484.0267 | 0.67333 | 210000 | 535.2938
535.5 | 484.7 | 0.67333 | 211000 | 535.3583
535.6 | 485.3733 | 0.67333 | 212000 | 535.4229
535.7 | 486.0467 | 0.67333 | 213000 | 535.4875
535.8 | 486.72 | 0.67333 | 214000 | 535.5521
535.9 | 487.3933 | 0.67333 | 215000 | 535.6167
536 | 488.0667 | 0.67333 | 216000 | 535.6812
536.1 | 488.74 | 0.67333 | 217000 | 535.7458
536.2 | 489.4133 | 0.67333 | 218000 | 535.8104
536.3 | 490.0867 | 0.67333 | 219000 | 535.875
536.4 | 490.76 | 0.67333 | 220000 | 535.9396
536.5 | 491.4333 | 0.67333 | 221000 | 536.0042
536.6 | 492.1067 | 0.67333 | 222000 | 536.0688
536.7 | 492.78 | 0.67333 | 223000 | 536.1333
536.8 | 493.4533 | 0.67333 | 224000 | 536.1979
536.9 | 494.1267 | 0.67333 | 225000 | 536.2625
537 | 494.8 | 0.67333 | 226000 | 536.3271
537.1 | 495.4733 | 0.67333 | 227000 | 536.3917
537.2 | 496.1467 | 0.67333 | 228000 | 536.4563
537.3 | 496.82 | 0.67333 | 229000 | 536.5208
537.4 | 497.4933 | 0.67333 | 230000 | 536.5854
537.5 | 498.1667 | 0.67333 | 231000 | 536.65
537.6 | 498.84 | 0.67333 | 232000 | 536.7146
537.7 | 499.5133 | 0.67333 | 233000 | 536.7792
537.8 | 500.1867 | 0.67333 | 234000 | 536.8438
537.9 | 500.86 | 0.67333 | 235000 | 536.9083
538 | 501.5333 | 0.67333 | 236000 | 536.9729
538.1 | 502.2067 | 0.67333 | 237000 | 537.0375
538.2 | 502.88 | 0.67333 | 238000 | 537.1021
538.3 | 503.5533 | 0.67333 | 239000 | 537.1667
538.4 | 504.2267 | 0.67333 | 240000 | 537.2313
538.5 | 504.9 | 0.67333 | 241000 | 537.2958
538.6 | 505.5733 | 0.67333 | 242000 | 537.3604
538.7 | 506.2467 | 0.67333 | 243000 | 537.425
538.8 | 506.92 | 0.67333 | 244000 | 537.4896
538.9 | 507.5933 | 0.67333 | 245000 | 537.5542
539 | 508.2667 | 0.67333 | 246000 | 537.6188
539.1 | 508.94 | 0.67333 | 247000 | 537.6833
539.2 | 509.6133 | 0.67333 | 248000 | 537.7479
539.3 | 510.2867 | 0.67333 | 249000 | 537.8125
539.4 | 510.96 | 0.67333 | 250000 | 537.8771
539.5 | 511.6333 | 0.67333 | 251000 | 537.9417
539.6 | 512.3067 | 0.67333 | 252000 | 538.0063
539.7 | 512.98 | 0.67333 | 253000 | 538.0708
539.8 | 513.6533 | 0.67333 | 254000 | 538.1354
539.9 | 514.3267 | 0.67333 | 255000 | 538.2
540 | 515 | 0.67333